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Príloha č. 1


OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Revízie a skúšky elektrických zariadení – tri samostatné časti
Každá z nasledujúcich častí je samostatným predmetom ocenenia a vyhodnotenia. Uchádzač predloží cenu iba za časti, ktoré ponúka. Podrobné položkové počty v prílohe č. 2 a umiestnenia zariadení v prílohe č. 1A sú záväzným podkladom na nacenenie.
1  Elektrické revízie zdvíhacích zariadení
Predmetom je vykonanie elektrických revízií zdvíhacích zariadení v správe DPB podľa zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a vyhlášky č. 205/2010 Z. z. v rozsahu uvedenom pri jednotlivých zariadeniach. Zoznam 89 zariadení s majetkovými číslami, prevádzkou, miestom a zaradením E2 alebo E2/E13 je súčasťou listu „Časť 1“ prílohy č. 2.
Uchádzač zabezpečí odborne spôsobilú osobu, potrebné merania a kontrolu, vyhotoví a odovzdá písomné doklady o vykonaní revízie identifikujúce dotknuté zariadenia a výsledok. Jednotková cena pri každom zariadení zahŕňa celý výkon vrátane dopravy a odovzdania dokladov. Plnenie sa vykoná na miestach pri zariadeniach v prílohe č. 2; termín dokončenia a odovzdania je 30. 11. 2026.

2  Odborné prehliadky a skúšky elektrobusov
Predmetom je vykonanie 42 periodických a 6 predpokladaných mimoperiodických odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej výzbroje elektrobusov v depe Krasňany počas 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody, na základe čiastkových písomných objednávok. Členenie výkonov podľa typu vozidla je uvedené v nasledujúcich tabuľkách.
	Periodické prehliadky a skúšky za 24 mesiacov

	Typ vozidla
	Počet výkonov

	SOR ENS 12
	32

	SOR EBN 8
	4

	Otokar e-Kent C 12
	6

	Spolu
	42


Množstvá sú počty výkonov za celé dvojročné obdobie, nie počty rôznych elektrobusov. Periodické výkony zodpovedajú dvom ročným cyklom pre pôvodných 21 vozidiel (16 SOR ENS 12, 2 SOR EBN 8 a 3 Otokar e-Kent C 12); už sa nenásobia dvoma.
	Mimoperiodické prehliadky a skúšky za 24 mesiacov

	Typ vozidla
	Počet výkonov

	SOR ENS 12
	4

	SOR EBN 8
	1

	Otokar e-Kent C 12
	1

	Spolu
	6


Mimoperiodický výkon je opakovaná revízia po oprave nedostatkov zistených pri predchádzajúcej revízii, najmä pri nevyhovujúcom izolačnom stave. Zahŕňa overenie odstránenia nedostatkov a potrebné prehliadky, merania a skúšky na posúdenie bezpečnosti elektrickej výzbroje podľa príslušných predpisov, noriem a dokumentácie vozidla. Výstupom každého výkonu je revízna správa s výsledkom, aj pri nevyhovujúcom stave. Opravy vozidiel nie sú predmetom zákazky.
Ide o nízkopodlažné cestné elektrobusy s trakčnými batériami. Vozidlá sú vybavené vozidlovým akumulátorom 24 V DC; rozvodné sústavy 2–666 V DC IT, 3 × 425 V AC (0–200 Hz) IT, 3 × 400 V AC 50 Hz IT, 3 × 400/230 V AC 50 Hz TN-S a ovládacie obvody 2–24 V DC IT. Uvedené technické údaje slúžia na prípravu výkonu a uchádzač si pri realizácii overí dokumentáciu konkrétneho typu vozidla.
Prehliadka a skúška sa vykoná podľa platných a na elektrickú výzbroj konkrétneho vozidla aplikovateľných právnych predpisov a technických noriem. Východiskový opis odkazuje na vyhlášku č. 508/2009 Z. z. a STN 33 1500. DPB pri pristavení vozidla poskytne dostupný protokol o určení vonkajších vplyvov, základnú líniovú schému zapojenia, východiskovú revíznu správu a dostupné vyhlásenia o zhode, certifikáty a protokoly kusových skúšok.
Cena za jeden výkon zahŕňa dopravu, prácu technika, merania a skúšky a originál revíznej správy v listinnej forme. Oba druhy výkonov sa oceňujú samostatne podľa typu vozidla v liste „Časť 2 – elektrobusy“ prílohy č. 2; do hodnotenia sa zahrnú všetky uvedené množstvá. Plnenie, prevzatie a fakturácia prebiehajú podľa čiastkových objednávok v súlade s výzvou a rámcovou dohodou. Uhradia sa iba objednané a vykonané služby; plné vyčerpanie mimoperiodických výkonov nie je zaručené.

3  Revízie elektrického ručného náradia a spotrebičov
Predmetom je vykonanie pravidelných revízií, skúšok a prehliadok elektrického ručného náradia a spotrebičov v správe DPB podľa zákona č. 124/2006 Z. z., vyhlášky č. 508/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z. a vyhlášky č. 205/2010 Z. z. podľa zaradenia strediska a zariadenia. Súhrnná výmera je 306 kusov; podrobný zoznam zariadení a stredísk tvorí prílohu č. 1A.
	Právny režim
	Elektrické náradie
	Spotrebiče
	Ručné náradie
	Spolu

	Vyhláška 508/2009 Z. z.
	0
	21
	0
	21

	Vyhláška 205/2010 Z. z.
	5
	277
	3
	285

	Spolu
	5
	298
	3
	306



Strediská a právny režim v časti 3
	Kód
	Názov strediska
	Miesto
	Vyhláška

	5220
	Stredisko ľahkej údržby električiek
	Jurajov dvor
	205/2010 Z. z.

	5400
	Stredisko údržby električiek
	Jurajov dvor
	205/2010 Z. z.

	5522
	Údržba trolejbusov Trnávka
	Jurajov dvor
	205/2010 Z. z.

	6620
	Odbor zásobovania a skladového hospodárstva
	Jurajov dvor
	205/2010 Z. z.

	6630
	Oddelenie skladového hospodárstva
	Jurajov dvor
	205/2010 Z. z.

	7213
	1. stredisko údržby
	Jurajov dvor
	205/2010 Z. z.

	7223
	2. stredisko údržby
	Jurajov dvor
	205/2010 Z. z.

	5521
	Údržba trolejbusov Hroboňova
	Hroboňova
	205/2010 Z. z.

	5320
	Stredisko ľahkej údržby Krasňany
	Krasňany
	205/2010 Z. z.

	7233
	3. stredisko údržby
	Petržalka
	508/2009 Z. z.



Kódy zodpovedajú stĺpcom v prílohe č. 1A. Pre strediská napájané z trakčného vedenia sa v podkladoch uvádza vyhláška č. 205/2010 Z. z.; pre depo Petržalka vyhláška č. 508/2009 Z. z.
Elektrické revízie a merania sa vykonajú v súlade s platnými predpismi a príslušnými technickými normami, najmä STN 33 1630 a STN EN 50699 v rozsahu, v akom sa na dané zariadenie vzťahujú. Každé zariadenie sa fyzicky označí čitateľným revíznym štítkom. Uchádzač odovzdá aspoň jeden papierový originál revíznej správy a jej elektronickú podobu vo formáte PDF.
Revízna správa môže byť individuálna alebo spoločná pre skupinu zariadení, iba ak majú rovnakú lehotu revízie a nachádzajú sa v tom istom stredisku. Správa musí uviesť platnosť revízie; zariadenia z rôznych stredísk alebo s rôznymi lehotami sa v jednej skupinovej správe nespájajú. Prenosné zariadenia budú podľa možností sústredené na jednom mieste v lokalite, stacionárne spotrebiče sa kontrolujú na mieste ich používania.
Ocenenie podľa štyroch položkových skupín je v liste „Časť 3“ prílohy č. 2. Jednotkové ceny zahŕňajú všetky uvedené činnosti, štítky, správy a dopravu. Plnenie sa dokončí a odovzdá najneskôr 30. 11. 2026.
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