## Výkaz výmer
VÝKAZ VÝMER – Ohrev TÚV na farme dojníc Selec
2× Samsung EHS Mono HT Quiet 14 kW (3f) + zásobník 1 500 l + zásobník 1 000 l s prírubovou špirálou 9 kW
P. č. | Názov položky | Špecifikácia | MJ | Množstvo | Poznámka / výpočet | Jedn. cena bez DPH (€) | Cena spolu bez DPH (€)
Z. ZARIADENIA
Z1 | Tepelné čerpadlo – vonkajšia jednotka Samsung EHS Mono HT Quiet 14 kW, 3f, R32 | AE140BXYDGG/EU; hydraulické prípojky 1" BSPP vonkajší závit | ks | 2 |  |  | 0
Z2 | Riadiaci box (Mono Control Kit) | MIM-E03FN | ks | 2 | 1 ks na 1 TČ |  | 0
Z3 | Obehové čerpadlo vysokoúčinné | EVOSTA 25/70, G 1½" (DN25), 230 V | ks | 2 | 1 ks na 1 TČ |  | 0
Z4 | Akumulačný zásobník 1 500 l | oceľ, PN3, izolácia ≥ 100 mm, hrdlá podľa hydraulickej schémy | ks | 1 |  |  | 0
Z5 | Akumulačný zásobník 1 000 l s prírubou pre elektrický ohrev | oceľ, PN3, izolácia ≥ 100 mm, príruba DN180 (podľa výrobcu), hrdlá DN50 (G 2") | ks | 1 |  |  | 0
Z6 | Prírubová elektrická vykurovacia špirála 9 kW | 3×400 V, s regulačným a bezpečnostným termostatom (STB) | ks | 1 |  |  | 0
A. HYDRAULIKA – OKRUH TEPELNÝCH ČERPADIEL (2 vetvy)
A1 | Predizolované dvojpotrubie (twin) PE-Xa | 40×5,5 mm, vonkajší plášť, λ ≤ 0,030 W/mK | m | 16 | Vonkajšia trasa: počet TČ × dĺžka + rezerva |  | 0
A2 | Ukončovacia sada predizolovaného potrubia + prestup stenou | manžeta, tesnenie proti vode/radónu | ks | 4 | 2 ks na 1 TČ; |  | 0
A3 | Oceľové potrubie DN32 v strojovni | uhlíková oceľ, bezšvové 42,4×2,6 mm, EN 10216-1 (P235TR1) | m | 14 | Prívod + vratka × počet TČ + rezerva; |  | 0
A4 | Zváracie tvarovky DN32 (oblúky 90°, T-kusy, prechody na závit) | uhlíková oceľ, EN 10253-2 | súb. | 4 | 1 súbor na prívod a 1 na vratku každej TČ; |  | 0
A5 | Tepelná izolácia oceľového potrubia DN32 | hr. 30 mm, λ ≤ 0,040 W/mK | m | 14 | Rovnaká dĺžka ako potrubie DN32 |  | 0
A6 | Antivibračná flexi hadica nerez | DN25 (G 1"), PN10, ≈ 500 mm, s plochým tesnením | ks | 4 | Prívod + vratka na každej TČ |  | 0
A7 | Guľový ventil s vnútorným závitom | DN25 (G 1"), PN10 | ks | 4 | Pri TČ, pred flexi hadicou (prívod + vratka) |  | 0
A8 | Redukcia DN32 → DN25 (zváracia) + prechod na závit G 1" | uhlíková oceľ | ks | 4 | Prechod medzi DN32 a prípojkou TČ |  | 0
A9 | Prípojná sada čerpadla – šróbenie G 1½" s prechodom na DN32 | oceľ/mosadz, s tesnením | ks | 4 | 2 ks na každé čerpadlo EVOSTA 25/70 |  | 0
A10 | Guľový ventil s vnútorným závitom | DN32 (G 1¼"), PN10 | ks | 6 | Na každej vetve: prívod ku zberaču + 2× okolo filtra a čerpadla (servis) |  | 0
A11 | Spätná klapka | DN32, PN10 | ks | 2 | Na prívode každej TČ – zabraňuje spätnému toku pri chode len jednej TČ |  | 0
A12 | Filter nečistôt s magnetom | DN32, sito 0,6 mm | ks | 2 | 1 ks na vratke každej TČ |  | 0
A13 | Vyvažovací ventil s prietokomerom | DN32 | ks | 2 | 1 ks na vetvu TČ; |  | 0
A14 | Automatický odvzdušňovač s uzáverom | G ½", PN10 | ks | 2 | 1 ks na vetvu TČ (najvyšší bod); |  | 0
A15 | Vypúšťací KFE kohút s hadicovou prípojkou | G ½" | ks | 2 | 1 ks na vetvu TČ (najnižší bod); |  | 0
A16 | Teplomer bimetalový | 0–120 °C, Ø 63 | ks | 4 | Prívod + vratka na TČ; |  | 0
A17 | Tlakomer s uzáverom | 0–6 bar, Ø 63 | ks | 2 | 1 ks na TČ; |  | 0
A18 | Konzola/podstavec pod TČ s antivibračnými podložkami | pozink, nosnosť ≥ 160 kg (hmotnosť jednotky ≈ 137 kg) | ks | 2 | 1 ks na TČ; |  | 0
A19 | Odvod kondenzátu – potrubie | PP/PVC DN40 | m | 6 | Počet TČ × dĺžka; |  | 0
A20 | Protimrazová zmes (propylénglykol) | voda/glykol, koncentrácia podľa vstupov | l | 14 | Len okruh TČ (vonkajšie + vnútorné potrubie + TČ); |  | 0
A21 | Podporné objímky a konzoly potrubia | s gumovou vložkou DN32 | ks | 10 | Rozstup 1,5 m; |  | 0
A22 | Spojovací a tesniaci materiál | tesnenia, závitové tesnenie, záslepky, skrutky | súb. | 1 |  |  | 0
A23 | Zváracie elektródy / drôt a brúsne kotúče | rutilové elektródy Ø 2,5 mm / drôt G3Si1 | súb. | 1 |  |  | 0
B. ZBERAČE A ZÁSOBNÍK 1 500 L – ARMATÚRY A BEZPEČNOSTNÁ VÝSTROJ
B1 | Oceľové potrubie DN50 – zberač (prívod + vratka) | uhlíková oceľ, bezšvové 60,3×2,9 mm, EN 10216-1 | m | 5 | 2 zberače × dĺžka + rezerva; |  | 0
B2 | Zváracia odbočka redukovaná DN50/DN32 | uhlíková oceľ, EN 10253-2 | ks | 4 | Napojenie každej vetvy TČ (prívod + vratka); |  | 0
B3 | Zváracie oblúky 90° DN50 | uhlíková oceľ, EN 10253-2 | ks | 4 | 2 na zberač; |  | 0
B4 | Prechod DN50 → G 2" (závit na hrdlo zásobníka) | uhlíková oceľ | ks | 2 | Napojenie zberačov na zásobník 1 500 l; |  | 0
B5 | Guľový ventil s vnútorným závitom | DN50 (G 2"), PN10 | ks | 2 | Odstavenie zásobníka 1 500 l od zberačov (prívod + vratka); |  | 0
B6 | Magnetický odkaľovač s odvzdušnením | DN50, PN10 | ks | 1 | Na spoločnej vratke; |  | 0
B7 | Tepelná izolácia zberačov DN50 | hr. 30 mm, λ ≤ 0,040 W/mK | m | 5 | Rovnaká dĺžka ako zberač; |  | 0
B8 | Poistný ventil | G 1", 3 bar | ks | 1 | Na zásobník 1 500 l; |  | 0
B9 | Expanzná nádoba membránová | 400 l, 6 bar, pre vykurovanie | ks |  |  |  | 0
B10 | Poistný uzáver expanznej nádoby (so zámkom, KFE) | G ¾" | ks | 0 | 1 ks na nádobu; |  | 0
B11 | Automatický odvzdušňovač s uzáverom | G ½", PN10 | ks | 2 | Zásobník 1 500 l + najvyšší bod zberačov; |  | 0
B12 | Vypúšťací KFE kohút s hadicovou prípojkou | G ½" | ks | 2 | Zásobník 1 500 l + najnižší bod zberačov; |  | 0
B13 | Ponorná jímka pre snímač teploty | G ½", dĺžka ≈ 150 mm | ks | 3 | Hore / v strede / dole v zásobníku 1 500 l; |  | 0
B14 | Teplomer bimetalový | 0–120 °C, Ø 63 | ks | 2 | Spoločný prívod + vratka; |  | 0
B15 | Tlakomer s uzáverom | 0–6 bar, Ø 63 | ks | 1 | Pri expanznej nádobe; |  | 0
B16 | Plniaca a doplňovacia zostava s oddeľovačom (disconnector) | DN15, s manometrom | súb. | 1 |  |  | 0
B17 | Základný antikorózny náter oceľového potrubia DN32 a DN50 | syntetický základný náter, 2 vrstvy | m² | 2.9 | Povrch = dĺžka × π × vonkajší Ø; pod izoláciu stačí základný náter; |  | 0
C. VETVA ZÁSOBNÍKA 1 000 L – ALPEX DN50 A ARMATÚRY
C1 | Potrubie Alpex (PEX-Al-PEX) DN50 | 50×4,5 mm, do 95 °C, PN10 | m | 110 |  |  | 0
C2 | Spojky Alpex DN50 – prechody na vonkajší závit G 2" | kovové, lisovacie/skrutkovacie | ks | 4 |  |  | 0
C3 | Spojky Alpex DN50 – kolená 90° | kovové, lisovacie/skrutkovacie | ks | 8 |  |  | 0
C4 | Spojky Alpex DN50 – T-kus / napojenie na pôvodné potrubie | kovové, s prechodom na zváraný/závitový koniec | ks | 2 |  |  | 0
C5 | Guľový ventil s vnútorným závitom | DN50 (G 2"), PN10 | ks | 4 |  |  | 0
C6 | Spätná klapka | DN50, PN10 | ks | 1 |  |  | 0
C7 | Vyvažovací ventil s prietokomerom | DN50 | ks | 1 |  |  | 0
C8 | Poistný ventil | G 1", 3 bar | ks | 1 |  |  | 0
C9 | Automatický odvzdušňovač s uzáverom | G ½", PN10 | ks | 2 |  |  | 0
C10 | Vypúšťací KFE kohút s hadicovou prípojkou | G ½" | ks | 2 |  |  | 0
C11 | Ponorná jímka pre snímač teploty / termostat | G ½", dĺžka ≈ 150 mm | ks | 2 |  |  | 0
C12 | Teplomer bimetalový | 0–120 °C, Ø 63 | ks | 2 |  |  | 0
C13 | Tlakomer s uzáverom | 0–6 bar, Ø 63 | ks | 1 |  |  | 0
C14 | Tepelná izolácia potrubia Alpex DN50 | hr. 30 mm, λ ≤ 0,040 W/mK | m | 110 |  |  | 0
C15 | Podporné objímky potrubia Alpex DN50 | s gumovou vložkou | ks | 110 |  |  | 0
C16 | Fixačné (pevné) body potrubia Alpex DN50 | objímka s pevným bodom | ks | 6 |  |  | 0
C17 | Spojovací a tesniaci materiál | tesnenia, závitové tesnenie, skrutky | súb. | 1 |  |  | 0
D. ELEKTROINŠTALÁCIA
D1 | Rozvodnica pre TČ | plastová/oceľová, 2 rady × 24 modulov, IP41 | ks | 1 |  |  | 0
D2 | Rozšírenie rozvodnice pre špirálu 9 kW | skrinka 1 rad × 12 modulov, IP41 | ks | 1 |  |  | 0
D3 | Istič 3P charakteristika C | 16 A, 10 kA | ks | 2 | 1 ks na TČ – overiť podľa štítku TČ; |  | 0
D4 | Prúdový chránič 4P | 40 A / 30 mA, typ A (alt. F/B podľa výrobcu) | ks | 2 | 1 ks na TČ; |  | 0
D5 | Prepäťová ochrana SPD typ 2 | 3P+N, Uc 275 V | ks | 1 |  |  | 0
D6 | Hlavný vypínač | 3P, 32 A | ks | 1 |  |  | 0
D7 | Servisný (revízny) vypínač pri TČ | 3P, 25 A, IP65 | ks | 2 | 1 ks na TČ, vonku; |  | 0
D8 | Istič 1P charakteristika B | 10 A, 6 kA | ks | 2 | Regulácia, čerpadlá, ventily; |  | 0
D9 | Istič 1P charakteristika B | 16 A, 6 kA | ks | 2 | Napájanie riadiaceho boxu MIM-E03FN |  | 0
D10 | Istič 3P charakteristika C | 16 A, 10 kA | ks | 1 | Špirála 9 kW / 400 V ≈ 13 A; |  | 0
D11 | Prúdový chránič 4P | 25 A / 30 mA, typ A | ks | 1 | Špirála 9 kW; |  | 0
D12 | Stýkač 3P | 25 A, AC-1, cievka 230 V | ks | 1 | Pri stupňovom zapojení (3×3 kW) doplniť podľa regulácie; |  | 0
D13 | Svorkovnice, DIN lišta, zbernice N/PE, vodiče v rozvodnici |  | súb. | 1 |  |  | 0
D14 | Napájací kábel CYKY-J 5×2,5 mm² – TČ | 3f napájanie TČ | m | 33 | Pri >25 m zvážiť 5×4; |  | 0
D15 | Chránička (kopoflex / FXP) | DN50, vrátane spojok | m | 33 | Pre uloženie kábla v zemi; |  | 0
D16 | Výstražná fólia (červená) | š. 330 mm | m | 17 |  |  | 0
D17 | Komunikačný kábel LiYCY 2×0,75 mm² | tienený, riadiaci box ↔ TČ | m | 33 |  |  | 0
D18 | Kábel CYKY-J 3×1,5 mm² | čerpadlá, ventily | m | 30 |  |  | 0
D19 | Napájací kábel CYKY-J 3×2,5 mm² | riadiaci box MIM-E03FN | m | 11 |  |  | 0
D20 | Kábel snímačov teploty | LiYCY 2×0,5 mm² / JYTY 2×1 | m | 30 |  |  | 0
D21 | Napájací kábel CYKY-J 5×2,5 mm² – špirála 9 kW |  | m | 11 |  |  | 0
D22 | Ovládací kábel CYKY-J 5×1,5 mm² | termostat / regulácia špirály | m | 11 |  |  | 0
D23 | Pospájanie – vodič CY 6 mm² zelenožltý |  | m | 20 | TČ, zásobníky, potrubie; |  | 0
D24 | Uzemňovacia svorka / pospojovacia spona |  | ks | 7 | TČ ×2, zásobníky ×2, rozvodnica; |  | 0
D25 | Elektroinštalačné lišty / rúrky | PVC, DN25 | m | 15 | V strojovni; |  | 0
D26 | Káblová priechodka / prestup stenou | IP65 | ks | 4 |  |  | 0
D27 | Káblové oká, dutinky, zmršťovacie bužírky, sťahovacie pásky |  | súb. | 1 |  |  | 0
D28 | Štítky a popisy rozvádzača a káblov |  | súb. | 1 |  |  | 0
C18 | Akumulačný zásobník 1 000 l | vykurovacia voda, izolovaný, prípojky podľa projektu | ks | 1 | Doplnená položka podľa požiadavky; orientačná cena bez DPH | 1300 | 1300
D29 | Prírubová elektrická špirála 9 kW | 400 V, 3f; termostat a bezpečnostný obmedzovač podľa výrobcu | ks | 1 |  |  | 0
Poznámka k rabatom | Zariadenia: 35 % na TČ a riadiaci box, 25 % na zásobník 1 500 l. Montážny materiál: 10 % rabat rozpočítaný pomerne do jednotkových cien. Ostatné zariadenia bez doloženého rabatu ponechané bez zľavy.
P1 | Montáž tepelného čerpadla – osadenie a pripojenie | 2 ks TČ Samsung | súb. | 1 |  |  | 0
P2 | Montáž kotolne a hydraulického zapojenia | Potrubia, armatúry, zásobníky, čerpadlá | súb. | 1 |  |  | 0
P3 | Demontáž a zmena usporiadania existujúceho zapojenia | Úprava aktuálneho zapojenia zásobníkov | súb. | 1 |  |  | 0
P4 | Montáž a úprava potrubí a zásobníkov | Napojenie, úpravy a izolovanie | súb. | 1 |  |  | 0
P5 | Preplach systému a príprava na spustenie | Vykurovací systém | súb. | 1 |  |  | 0
P6 | Autorizované spustenie a naprogramovanie | Samsung – protokol a nastavenie | súb. | 1 |  |  | 0
P7 | Doprava a logistika | Doprava zariadení a materiálu | súb. | 1 |  |  | 0
Súčet materiálu a práce bez DPH
[6 empty] | DPH (23 %) | 0
[6 empty] | Celkom spolu s DPH | 0

## Poznámky
Kód | Parameter | Hodnota | MJ | Poznámka
P1 | Počet tepelných čerpadiel (Samsung AE140BXYDGG/EU) | 2 | ks
P2 | Dĺžka vonkajšej trasy hydrauliky TČ → prestup do budovy (na 1 TČ) | 7 | m | Zo zadaných 10 m TČ → zásobník, rozdelenie 7 + 3 m
P3 | Dĺžka vnútornej trasy v strojovni, prestup → zberač (na 1 TČ, jedným smerom) | 3 | m | prívod aj vratka sa počítajú ×2
P4 | Dĺžka napájacieho kábla rozvodnica → TČ (na 1 TČ) | 15 | m
P5 | Dĺžka komunikačného kábla riadiaci box → TČ (na 1 TČ) | 15 | m
P6 | Rezerva na odrezky a prekrytia | 10% | %
P7 | Vodný objem potrubia PE-Xa 40×5,5 (vnútorný Ø 29 mm) | 0.66 | l/m | Výpočet z Ø
P8 | Vodný objem oceľového potrubia 42,4×2,6 mm (DN32, vnútorný Ø 37,2 mm) | 1.09 | l/m | Výpočet z Ø
P9 | Vodný objem hydrauliky jednej TČ (výmenník, interné rozvody) | 5 | l
P10 | Koncentrácia protimrazovej zmesi | 30% | %
P11 | Dĺžka odvodu kondenzátu (na 1 TČ) | 3 | m
P12 | Ovládacie/silové káble čerpadiel a ventilov (celkom) | 30 | m
P13 | Káble snímačov teploty (celkom) | 30 | m
P14 | Pospájanie TČ a zásobníka 1 500 l – vodič CY 6 mm² (celkom) | 15 | m
P15 | Elektroinštalačné lišty/rúrky v strojovni (celkom) | 15 | m
P16 | Vonkajší priemer oceľového potrubia DN32 | 0.0424 | m | EN 10216 – 42,4 mm
P17 | Dĺžka napájacieho kábla riadiaceho boxu MIM-E03FN (na 1 box) | 5 | m
P18 | Dĺžka trasy Alpex DN50 medzi zásobníkmi 1 500 l a 1 000 l (jedným smerom) | 50 | m | Zadanie: cca 50 m – prívod aj vratka sa počítajú ×2
P19 | Dĺžka napájacieho a ovládacieho kábla prírubovej špirály 9 kW | 10 | m | rozvodnica → zásobník 1 000 l
P20 | Pospájanie zásobníka 1 000 l – vodič CY 6 mm² | 5 | m
P21 | Dĺžka jedného zberača DN50 (prívodný, vratný) | 2 | m
Poznámky a vylúčenia
• | Obehové čerpadlá EVOSTA 25/70 sú v zariadeniach (jednotky Mono nemajú vlastné čerpadlo). Prípojky TČ sú G 1" – zvyšok potrubia je DN32, preto redukcie.
• | Typ riadiaceho boxu MIM-E03FN, jeho napájanie a komunikáciu s TČ overiť v montážnom návode Samsung.
• | Istič C16 / chránič (typ A/B/F) overiť podľa štítku TČ. Špirála 9 kW: zapojenie (1 alebo 3 stupne) určuje počet stýkačov.
• | Vetva Alpex DN50 (50 m): ak je potrebné nútené prúdenie medzi zásobníkmi, doplniť obehové čerpadlo – výkaz ho neobsahuje, závisí od hydraulickej schémy.
• | Ak sa protimrazová zmes plní do celého systému vrátane zásobníkov, množstvo sa zvýši o cca 750 l (pri 30 %).