## Výkaz výmer
Výkaz výmer - Vykurovanie administratívnej budovy PD Žemberovce
4× Samsung EHS Mono HT Quiet 14 kW, 3-fázové; 3× riadiaci box MIM-E03FN, 1× hydromodul AE160DNYMPK/EU. Zásobník TÚV nie je súčasťou dodávky.
P.č. | Popis položky | Špecifikácia / poznámka | MJ | Množstvo | Jedn. cena bez DPH [€] | Cena spolu bez DPH [€]
A. ZARIADENIA
1 | Samsung EHS Mono HT Quiet 14 kW, 3-fázová vonkajšia jednotka AE140BXYDGG/EU | Monoblok vzduch–voda, 3×400 V | ks | 4 |  | 0
2 | Samsung riadiaci box (control kit) MIM-E03FN | Vnútorná riadiaca jednotka k vonkajšej jednotke | ks | 3 |  | 0
3 | Samsung Mono Hydro Unit S2 (Standard) AE160DNYMPK/EU – hydromodul pre TUV | Nástenný hydromodul, 1-fázové napájanie; zásobník TUV nie je v dodávke | ks | 1 |  | 0
4 | Obehové čerpadlo EVOSTA 25/70 (DAB), vysokoúčinné, 1×230 V | 1 ks pre každú vonkajšiu jednotku s riadiacim boxom MIM-E03FN; jednotka s hydromodulom AE160DNYMPK má vlastné čerpadlo | ks | 3 |  | 0
| Spolu A. |  |  |  |  | 0
B. HYDRAULICKÉ PRIPOJENIE VONKAJŠÍCH JEDNOTIEK
1 | Predizolované potrubie PE-Xa 40×3,7 (DN32), dvojrúra prívod + spiatočka | Do zeme/von, UV a mraz odolný plášť; dĺžka trasy; orientačný prietok ≈ 2,4 m³/h (ΔT 5 K) | m | 84 |  | 0
2 | Koncovka / lisovacia spojka PE-Xa 40 – závit G1¼" | Na oboch koncoch trasy, 2 ks prívod + 2 ks spiatočka na 1 TČ | ks | 16 |  | 0
3 | Nerezová flexibilná hadica DN32, L=500 mm, G1¼" F/F | Vibračné oddelenie na vonkajšej jednotke (prívod + spiatočka) | ks | 8 |  | 0
4 | Guľový kohút DN32, G1¼" F/F | 2 ks pri vonkajšej jednotke + 2 ks pri vnútornej jednotke na 1 TČ | ks | 16 |  | 0
5 | Sitkový filter / magnetický odkaľovač DN32, G1¼" | Na spiatočke pred TČ, 1 ks na 1 TČ | ks | 4 |  | 0
6 | Skrutkovanie / prechodové kusy pre obehové čerpadlo DN25 (G1½") ↔ G1¼", pár vrátane tesnení | 2 ks na čerpadlo | pár | 3 |  | 0
7 | Izolačné puzdro obehového čerpadla | Ak nie je súčasťou dodávky čerpadla | ks | 3 |  | 0
8 | Automatický odvzdušňovací ventil G½" s uzáverom | V najvyššom bode, 1 ks na 1 TČ | ks | 4 |  | 0
9 | Vypúšťací kohút G½" s hadicovou prípojkou | 2 ks na 1 TČ (najnižšie body) | ks | 8 |  | 0
10 | Automatický výpustný (protimrazový) ventil G½" | 2 ks pri každej vonkajšej jednotke (prívod + spiatočka); Pri plnení glykolom nie je nutný | ks | 8 |  | 0
11 | Tvarovky a prechodové kusy (T-kus, koleno, redukcie, nátrubky) – komplet | Mosadz / nerez, na 1 TČ | kpl | 4 |  | 0
12 | Tepelná izolácia z kaučuku, UV odolná, Ø 42 / hr. 30 mm | Vnútorná časť rozvodu, armatúry, nechránené úseky pri VJ – 6 m na 1 TČ | m | 24 |  | 0
13 | Prestup cez stenu – jadrový vývrt Ø 100 + chránička DN100 s tesnením | 1 ks na 1 TČ (podľa dispozície) | ks | 4 |  | 0
14 | Nosný a spojovací materiál (konzoly, objímky, kotvy, závitové tyče) – komplet | Na 1 TČ | kpl | 4 |  | 0
15 | Nemrznúca zmes – propylénglykol 30 % (voliteľné) | Plnenie vonkajšieho okruhu | l | 161 |  | 0
| Spolu B. |  |  |  |  | 0
C. HYDROMODUL PRE TUV – koncové armatúry
1 | Guľový kohút DN25, G1" F/F | Prívod + spiatočka hydromodulu k zásobníku TUV | ks | 2 |  | 0
2 | Nerezová flexibilná hadica DN25, L=500 mm, G1" F/F | Ukončenie rozvodu v rozsahu dodávky; napojenie na zásobník TUV mimo rozsah | ks | 2 |  | 0
3 | Tepelná izolácia z kaučuku, Ø 35 / hr. 20 mm | 2 × 2 m | m | 4 |  | 0
| Spolu C. |  |  |  |  | 0
D. ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE
1 | Kábel CYKY-J 5×2,5 mm² – napájanie vonkajších jednotiek 3×400 V | Rozvádzač → vonkajšia jednotka; dimenziu a istenie overiť podľa výrobcu TČ | m | 88 |  | 0
2 | Kábel CYKY-J 3×1,5 mm² – napájanie 230 V riadiacich boxov a hydromodulu | Rozvádzač → riadiaci box / hydromodul | m | 66 |  | 0
3 | Kábel CYKY-J 3×1,5 mm² – napájanie 230 V obehových čerpadiel | Rozvádzač → obehové čerpadlo; poloha čerpadla predpokladaná vo vnútri pri riadiacom boxe / hydromodule | m | 50 |  | 0
4 | Signálny kábel tienený 2×0,75 mm² – riadenie čerpadla (PWM / analóg) | Podľa zapojenia výrobcu TČ a čerpadla | m | 50 |  | 0
5 | Komunikačný kábel tienený LiYCY 4×0,75 mm² | Vonkajšia jednotka ↔ riadiaci box / hydromodul | m | 88 |  | 0
6 | Kábel čidla teploty zásobníka TUV (LiYY / CYSY 2×0,75 mm²) | Hydromodul → zásobník TUV | m | 11 |  | 0
7 | Ohybná chránička HDPE Ø 40 mm, UV odolná | Ochrana káblov v exteriéri (vedené s trasou potrubia) | m | 84 |  | 0
8 | Istič 3P C16 A (char. podľa výrobcu) | Pre každú vonkajšiu jednotku | ks | 4 |  | 0
9 | Prúdový chránič 4P 40/0,03 A, typ A (príp. F/B podľa výrobcu) | Pre každú vonkajšiu jednotku | ks | 4 |  | 0
10 | Istič 1P B10 A | Pre každý riadiaci box / hydromodul | ks | 4 |  | 0
11 | Istič 1P B6 A | Pre každé obehové čerpadlo | ks | 3 |  | 0
12 | Prepäťová ochrana typ 2, 3P+N | Do rozvádzača, 1 ks | ks | 1 |  | 0
13 | Rozvádzač nástenný, plastový, IP54, 36 modulov (2×18) | 1 ks pre všetky TČ | ks | 1 |  | 0
14 | Servisný vypínač 3P 25 A, IP65 | Pri každej vonkajšej jednotke | ks | 4 |  | 0
15 | Inštalačná krabica IP65 so svorkami | 2 ks na 1 TČ (napájanie + komunikácia) | ks | 8 |  | 0
16 | Káblové priechodky, príchytky, svorky WAGO – komplet | Na 1 TČ | kpl | 4 |  | 0
17 | Štítky a označenie obvodov – komplet |  | kpl | 1 |  | 0
Spolu D.
E. MONTÁŽNE PRÁCE A SLUŽBY
1 | Montáž vonkajších jednotiek – osadenie a pripojenie | Súhrnne za 4 ks | kpl | 1 |  | 0
2 | Doprava a manipulácia | Súhrnne za zákazku | kpl | 1 |  | 0
3 | Autorizované spustenie a naprogramovanie | Súhrnne za zostavu | kpl | 1 |  | 0
4 | Montáž kotolne, zásobníka TUV a čerpadiel | Súhrnne | kpl | 1 |  | 0
5 | Preplach systému a príprava systému | Súhrnne | kpl | 1 |  | 0
6 | Tlaková skúška systému | Súhrnne | kpl | 1 |  | 0
7 | 5-ročná záruka na tepelné čerpadlá | Samsung protokol | ks | 4 |  | 0
| Spolu E. |  |  |  |  | 0
| Obchodná zľava / cenová korekcia | Korekcia na dohodnutú celkovú cenu | kpl | 1 |  | 0
| SPOLU BEZ DPH |  |  |  |  | 0
| DPH 23 % |  |  |  |  | 0
| CELKOM S DPH |  |  |  |  | 0
Ceny zariadení a montážnych prác vychádzajú z dodanej cenovej ponuky. Ceny doplneného hydraulického a elektrického materiálu sú orientačné rozpočtové odhady a pred objednaním sa musia potvrdiť dodávateľom. Technické dimenzie a kompatibilitu je potrebné overiť podľa projektu a dokumentácie výrobcu Samsung.

## Parametre
Vstupné parametre
Parameter | Hodnota | MJ | Zdroj / poznámka
Počet tepelných čerpadiel (vonkajšie jednotky AE140BXYDGG/EU) | 4 | ks
Z toho s riadiacim boxom MIM-E03FN | 3 | ks
Z toho s hydromodulom AE160DNYMPK/EU (pre TUV) | 1 | ks
Dĺžka trasy pripojenia na 1 TČ | 20 | m | prívod aj spiatočka v jednej predizolovanej dvojrúre
Rezerva na potrubie (odpad, zlomy) | 5% | %
Rezerva na káble | 10% | %
Dĺžka 230 V napájania riadiaceho boxu / hydromodulu | 15 | m
Dĺžka kábla čidla zásobníka TUV | 10 | m
Vnútorný objem predizolovanej dvojrúry 2×40×3,7 | 1.67 | l/m | 2 × 0,835 l/m (DN32, vnút. Ø 32,6 mm)

## Poznámky
PREDPOKLADY
• Dĺžka 20 m je braná ako dĺžka trasy na jedno TČ; prívod a spiatočka sú v jednej predizolovanej dvojrúre (spolu 4 × 20 m trasy). Ak je myslených 20 m na každú vetvu zvlášť, výkaz sa upraví zmenou parametra.
• Dimenzia DN32 (PE-Xa 40×3,7) vychádza z výkonu 14 kW pri ΔT 5 K (≈ 2,4 m³/h, rýchlosť ≈ 0,8 m/s). Overiť podľa technickej dokumentácie konkrétneho výrobcu.
• Istenie 3P C16 A a kábel 5×2,5 mm² sú typické hodnoty pre 14 kW 3-fázový monoblok; presné hodnoty (istič, chránič typu A/F/B, prierez kábla) overiť podľa výrobcu a projektu.
• Konfigurácia: 4 vonkajšie jednotky AE140BXYDGG/EU, z toho 3 s riadiacim boxom MIM-E03FN a 1 s hydromodulom AE160DNYMPK/EU. Kompatibilitu hydromodulu s vonkajšou jednotkou AE140BXYDGG overiť u distribútora/výrobcu Samsung.
• Riadiace boxy a hydromodul sa predpokladajú vnútri budovy, každý s vlastným 230 V napájaním a komunikačným káblom k vonkajšej jednotke.
MIMO ROZSAHU VÝKAZU
• Príslušenstvo zariadení Samsung (ovládače, snímače) sa berie ako súčasť dodávky výrobcu.
• Zásobník TUV a jeho armatúry, poistná skupina, expanzná nádoba, napojenie hydromodulu na zásobník nad rámec koncových armatúr.
• Napojenie na vykurovaciu sústavu v objekte (rozdeľovač, akumulačná nádrž, obehové čerpadlá).
• Montážne práce, zemné práce, tlaková skúška, uvedenie do prevádzky, revízia elektroinštalácie.