## VO CELKEM
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
(VÝKAZ VÝMĚR)
Akce | ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V PŘÍMĚTICÍCH
| ul. Nová Přímětická a Slunečná |  |  |  |  | Zpracoval : |  | Zodp. projektant :
Místo | k.ú. Přímětice, okr. Znojmo |  |  |  |  | L. Semerád |  | Ing. O. Diviš
Investor | Město ZNOJMO, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo |  |  |  |  | Dne: 30. 1. 2018
Poř. č. | Zkrácený popis |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
[5 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
| REKAPITULACE NÁKLADŮ | ( všechny položky "vlastní" - R - položky, doporučená cenová soustava RTS )
1. | 1. ETAPA - ul. Nová Přímětická | [5 empty] | 0 | 0 | 0
CELKEM bez DPH | [8 empty] | 0
vč. DPH | 21% | [7 empty] | 0
POZN. pro celou stavbu :
a) veškeré náklady na přípomoce zahrnout do jednotlivých jednotkových cen
b) součástí prací jsou veškerá potřebná měření a zkoušky pro uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy , manuály a revize v češtině)
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část nutná pro získání kolaudačního souhlasu
e) v rozsahu prací jsou rovněž zahrnuty veškeré nezbytné prvky, práce a pomocné materiály neuvedené v tomto soupisu, které jsou nezbytně nutné k realizaci a provozování díla
f) rovněž jsou součástí dodávky veškerá geodetická měření
g) dodávky zahrnuje rovněž nezbytná opatření pro ochranu stávajících sítí, komunikací nebo staveb
h) v jednotkových cenách zahrnutno : průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, případná dočasná dopravní omezení
i) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaných standardů výrobku, technologie
nebo materiálů a zadavatel připouští použití i jiného výrobku nebo materiálu, splňujícího tyto minimální požadavky
Nedílnou součástí soupisu materálu a výkazu výměr je prováděcí projektová dokumentace.
ZPRACOVATEL NABÍDKY JE POVINEN PROVĚŘIT SPECIFIKACE A VÝMĚRY VE VÝKAZU VÝMĚR.
V případě zjištěných rozdílů upozorní na tyo rozdíly ve lhůtě pro zppracování nabídek a vyžádat si dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
POŽADAVKY NA ZMĚNY VÝMĚR V PRŮBĚHU REALIZACE NEBUDOU AKCEPTOVÁNY!
Veškeré práce musí být provedeny dla platných ČSN !

## 1.etapa
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
(VÝKAZ VÝMĚR)
Akce | ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V PŘÍMĚTICÍCH
| ul. Nová Přímětická a Slunečná - 1. ETAPA | [5 empty] | Zpracoval : |  | Zodp. projektant :
Místo | k.ú. Přímětice, okr. Znojmo | [5 empty] | L. Semerád |  | Ing. O. Diviš
Investor | Město ZNOJMO, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo | [5 empty] | Dne: 30. 1. 2018
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
| REKAPITULACE NÁKLADŮ |  | ( všechny položky "vlastní" - R - položky, doporučená cenová soustava RTS )
1. | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - položky stanoveny z výkresů č. 1 - 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2. | ZEMNÍ PRÁCE - položky stanoveny z výkresů č. 1 a 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3. | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | [7 empty] | 0 | 0
4. | OSTATNÍ NÁKLADY - položky stanoveny z výkresů č. 1 - 3 | [7 empty] | 0 | 0
CELKEM bez DPH | [9 empty] | 0
vč. DPH | 21% | [8 empty] | 0
POZN. pro celou stavbu :
a) veškeré náklady na přípomoce zahrnout do jednotlivých jednotkových cen
b) součástí prací jsou veškerá potřebná měření a zkoušky pro uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy , manuály a revize v češtině)
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část nutná pro získání kolaudačního souhlasu
e) v rozsahu prací jsou rovněž zahrnuty veškeré nezbytné prvky, práce a pomocné materiály neuvedené v tomto soupisu, které jsou nezbytně nutné k realizaci a provozování díla
f) rovněž jsou součástí dodávky veškerá geodetická měření
g) dodávky zahrnuje rovněž nezbytná opatření pro ochranu stávajících sítí, komunikací nebo staveb
h) v jednotkových cenách zahrnutno : průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, případná dočasná dopravní omezení
i) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaných standardů výrobku, technologie
nebo materiálů a zadavatel připouští použití i jiného výrobku nebo materiálu, splňujícího tyto minimální požadavky
Nedílnou součástí soupisu materálu a výkazu výměr je prováděcí projektová dokumentace.
ZPRACOVATEL NABÍDKY JE POVINEN PROVĚŘIT SPECIFIKACE A VÝMĚRY VE VÝKAZU VÝMĚR.
V případě zjištěných rozdílů upozorní na tyo rozdíly ve lhůtě pro zppracování nabídek a vyžádat si dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
POŽADAVKY NA ZMĚNY VÝMĚR V PRŮBĚHU REALIZACE NEBUDOU AKCEPTOVÁNY!
Veškeré práce musí být provedeny dla platných ČSN !
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
I. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
STOŽÁRY, VÝLOŽNÍKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ :
1. | osvětlovací stožár silniční třístupňový 8,0m, pozink. úprava (stožár č. 01 - 04) |  |  | ks | 4 |  |  | 0 | 0
2. | obloukový výložník jednoramenný, délka 2000mm |  |  | ks | 4 |  |  | 0 | 0
3. | stožárová rozvodnice dvojpojisková IP 54, kabel 2x CYKY 4x16, E27, s přep. ochranou TYP II |  |  | ks | 4 |  |  | 0 | 0
4. | závitová pojistka E14, 6A |  |  | ks | 4 |  |  | 0 | 0
5. | izolace spodní části stožárů smršťovací trubkou 160/55 |  |  | ks | 4 |  |  | 0 | 0
STOŽÁRY, VÝLOŽNÍKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ CELKEM: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
KABELOVÉ SKŘÍNĚ :
ROZVÁDĚČ RVO - DODÁVKA :
6. | rozváděč RVO S1/NKP8P S0C12V E-ON - jištění dle výkresu č. 2 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
7. | jistič 3x20A, char. "B" |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
8. | doplňkový materiál (propojovací vodiče, upevňovací materiál atd.) |  |  | sada | 1 |  |  | 0 | 0
9. | pojistka výkonová PN000gG 32A (do nápojného bodu) |  |  | ks | 3 |  |  | 0 | 0
ROZVÁDĚČ RVO CELKEM: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ R1 - DODÁVKA :
10. | rozpojovací skříň pilířová SR400/NKV2, IP 44 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
11. | pojistka výkonová PN000gG 20A (do příp. skříně) |  |  | ks | 6 |  |  | 0 | 0
12. | bezpečnostní tabulka - "POZOR NAPÁJENÍ ZE DVOU STRAN" |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ R1 CELKEM: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
KABELOVÉ SKŘÍNĚ CELKEM: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
ROZVODY :
13. | kabel CYKY-J 3x1,5 - volně - v osvětlovacím stožáru (4 x 13m) |  |  | m | 52 |  |  | 0 | 0
14. | dtto, CYKY-J 4x10 - kabelová trasa + vývody ke stožárům a skříním (150m + 10 x 2,5m) |  |  | m | 175 |  |  | 0 | 0
15. | dtto, AYKY-J 4x16 - svod z vrchního vedení + vývod ke skříni (95m + 6 x 2,5m) |  |  | m | 110 |  |  | 0 | 0
16. | kabelová spojka pro AYKY 4x16 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
17. | smršťovací hlavice rozdělovací 6-50mm2 |  |  | ks | 16 |  |  | 0 | 0
18. | ukončení kabelů do 3x2,5 mm2 |  |  | ks | 8 |  |  |  | 0
19. | dtto, do 4x16 mm2 |  |  | ks | 16 |  |  |  | 0
20. | značení kabelů ve skříních a ve stožárech VO - kabelový štítek |  |  | ks | 15 |  |  | 0 | 0
ROZVODY CELKEM: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
UZEMNĚNÍ:
21. | zemnicí pásek FeZn 30 x 4 - trasa mezi stožáry 135 m (1,0 m => 0,95kg) |  |  | kg | 128.3 |  |  | 0 | 0
22. | kulatina FeZn pr. 10 - vývody ke stožárům a ke skříním (6 x 2,0) = 12,0m (1,0 m => 0,62kg) |  |  | kg | 7.5 |  |  | 0 | 0
23. | svorka zkušební SZ, příp SP1, SR02 (na spodní části stožáru) |  |  | ks | 6 |  |  | 0 | 0
24. | svařovaný spoj nebo svorka spojovací 2xSR 03 |  |  | ks | 6 |  |  | 0 | 0
25. | antikorozní ochrana – izolace spojů a přechodů země - vzduch |  |  | ks | 11 |  |  | 0 | 0
UZEMNĚNÍ CELKEM: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLA A PŘISLUŠENSTVÍ :
26. | LED svítidlo se směr. char., ploché sklo, 42W, 5000lm, 3000K, IP 66, např. typ dle přílohy |  |  | ks | 4 |  |  | 0 | 0
SVÍTIDLA A PŘISLUŠENSTVÍ CELKEM: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| CELKEM | [6 empty] | 0
27. | prořez kabelů a vodičů (z položky ROZVODY CELKEM) |  |  | % | 5 |  |  | 0
28. | podružný materiál (z materiálu p.č. 1 - p.č.26) |  |  | % | 3 |  |  | 0
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ CELKEM | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
III. ZEMNÍ PRÁCE
29. | náklady na vytyčení stávajících podzemních vedení |  |  | m | 1250 |  |  |  | 0
30. | vytyčení trati kabel. vedení v zastavěném terénu |  |  | m | 225 |  |  |  | 0
31. | výkop + zához kabel. rýhy 35 x 50 cm ručně |  |  | m | 65 |  |  |  | 0
32. | dtto, 35 x 80 cm ručně |  |  | m | 120 |  |  |  | 0
33. | dtto, 50 x 120 cm ručně |  |  | m | 10 |  |  |  | 0
34. | zřízení kabel. lože z kopaného písku š. 35cm, tl. vrstvy 20cm |  |  | m | 185 |  |  |  | 0
35. | dtto, š. 50cm, tl. vrstvy 20cm |  |  | m | 10 |  |  |  | 0
36. | protlak pod komunikací, vč. startovacích a cílových jam |  |  | m | 30 |  |  |  | 0
37. | startovací 2x (2,0 x 2,0 x 1,2m) a koncová 2x (1,5 x 1,5 x 1,2m) jáma pro zhotovení protlaku - ručně |  |  | m3 | 15 |  |  |  | 0
38. | výkopové práce ke kab. spojce |  |  | m3 | 1 |  |  |  | 0
39. | prohloubení výkopu pro zemnicí pásku 20 x 20cm |  |  | m | 135 |  |  |  | 0
40. | kabelová krycí deska š. 300 (nápis: POZOR EL. KABEL) |  |  | ks | 65 |  |  | 0 | 0
41. | chránička pr. 75, vč. rezerv pod komunikací |  |  | m | 120 |  |  | 0 | 0
42. | betonový žlab, vč. víka (křížení plynovodu) |  |  | m | 10 |  |  | 0 | 0
43. | výstražná folie š. 33 cm |  |  | m | 120 |  |  | 0 | 0
44. | provizorní úprava terénu - délka x šířka výkopu (185m x 0,35m + 10m x 0,5m) |  |  | m2 | 69.8 |  |  |  | 0
45. | odvoz zeminy, vč. uložení na skládce - délka x šířka výkopu x pískové lože (185m x 0,35m x 0,2m + 10m x 0,5m x 0,2m) |  |  | m3 | 14 |  |  |  | 0
46. | základ pro stožár 8,0m, vč. výkopových prací - dle doporučení výrobce a soudržnosti zeminy |  |  | ks | 4 |  |  |  | 0
47. | zemní práce k pilířovým skříním, vč. základu |  |  | ks | 2 |  |  |  | 0
ZEMNÍ PRÁCE CELKEM | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
IV. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
48. | demontáže (odpojení kabelu stáv. stožáru veřejného osvětlení) |  |  | h | 3 |  |  |  | 0
49. | výchozí revize |  |  | h | 12 |  |  |  | 0
50. | zařízení staveniště (z položky I. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ) |  |  | % | 2.9 |  |  |  | 0
( náklady na vybudování i odstranění zařízení staveniště, vč. případné proj.
dokumentace, a napojení objektů zař.staveniště na energie )
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM | [8 empty] | 0 | 0
V. OSTATNÍ NÁKLADY
51. | geodetické zaměření kabelové trasy a nadzemní trasy |  |  | m | 285 |  |  |  | 0
( vypracuje úředně oprávněný zeměměřičský inženýr v pdf a dwg )
52. | geodetické zaměření nových osvětlovacích bodů, vč. rozváděče, kabelové skříně a spojky |  |  | ks | 9 |  |  |  | 0
( vypracuje úředně oprávněný zeměměřičský inženýr v pdf a dwg )
53. | dokumentace stávajícího stavu ( náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a předání |  |  | h | 18 |  |  |  | 0
ve 3 tištěných vyhotoveních a 1 datovém )
OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM | [8 empty] | 0 | 0

## 2.etapa
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
(VÝKAZ VÝMĚR)