## Rekapitulácia
Názov | Hodnota A | Hodnota B | Hodnota C
Základné náklady
Dodávka celkom, Montážne náklady | 0 | 0
Náklady celkom |  | 0
Základ a hodnota DPH 20% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 0%
Náklady celkom s DPH |  | 0
Súčty odstavcov | Materiál | Montáž | Hmotnosť [kg]
Zariadenie 0 - ÚVOD
Zariadenie Z1 - TEPLOVZDUŠNÉ VETRANIE - KUCHYŇA | 0 | 0 | 1378.5
Zariadenie Z2 - ODVETRANIE - POMOCNÉ PRIESTORY | 0 | 0 | 69.4
Zariadenie Z2a - ODVETRANIE - HYGIENICKÉ ZARIADENIA - ŠATNE | 0 | 0 | 10.8
Zariadenie - SPOLOČNÉ ZARIADENIA | 0 | 0 | 16.15
Hodinové zúčtovacie sadzby | 0 | 0 | 0
Izolácie protipožiarne | 0 | 0 | 12
Izolácie tepelné | 0 | 0 | 2.9
Nátery vzduchotechnických zariadení | 0 | 0 | 0
Zoznam výrobcov | Číslo (ID) výrobca
IMOS-Systemair | 1225
Izolace - obecné | 1101
Lešení, hodinové zůčtovací sazby-obecně | 1105
Materiál montážní, spojovací - obecně | 1103
Nátěry - obecné | 1102
Potrubí kruhové - obecné | 1021
Vlastní | 8000

## Rozpočet
Pozice | Názov | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkom | Montáž | Montáž celkom | Cena | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom
Zariadenie 0 - ÚVOD
VZDUCHOTECHNICKÉ ZARIADENIE je spracované v stupni:
DOKUMENTÁCIA PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA
V prípade rozdielov medzi výkresovou dokumentáciou a touto špecifikáciou platia údaje v tejto špecifikácii!
ŠPECIFIKÁCIE HRANATÉHO A KRUHOVÉHO POTRUBIA VZT NIE SÚ PREDMETOM RIEŠENIA TEJTO PD.
PRESNÉ OSADENIE A UMIESTNENIE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ VČÍTANE POTRUBNÝCH ROZVODOV VZT, ROZVODOV CHLADIVA, ICH PRÍSLUŠENSTVA A POD., SA UPRESNIA PRED MONTÁŽOU PO PREVEDENÍ KOORDINÁCII S OSTATNÝMI PROFESIAMI - PREVEDIE ŠEFMONTÁR SO STAVBYVEDÚCIM PRÍPADNE TECHNICKÝM DOZOROM INVESTORA.
V TEJTO DOKUMENTÁCII NIE SÚ OBSIAHNUTÉ PRÁCE NADVÄZUJÚCICH PROFESII STAVEBNÉ ÚPRAVY, ELI, MaR, ÚVK. ZTI A POD..
TÁTO PD NERIEŠI OCEĽOVÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE PRE OSADENIE VZT ZARIADENÍ VČÍTANE POTRUBNÝCH ROZVODOV - ZABEZPEĆÍ STAVBA PO KONZULTÁCII SO STATIKOM.
CENY UVEDENÉ V TOMTO ROZPOČTE SÚ BRUTTO CENNÍKOVÉ ALEBO PONUKOVÉ OD JEDNOTLIVÝCH DODÁVATEĽOV A SÚ UVEDENÉ BEZ DPH.
Zariadenie - celkom
Zariadenie Z1 - TEPLOVZDUŠNÉ VETRANIE - KUCHYŇA
ZOSTAVNÁ VETRACIA JEDNOTKA - vonkajšie prevedenie strešné vedľa seba /ležaté
01.01 | DUPLEX 2400 BASIC-N "alebo ekvivalent"
-prívod a odvod vzduchu s rekuperáciou a ohrevom
-zmešavací pomer: cirkulačný vzduch max. 0%
-filtracia vzduchu: prívod vzduchu - G4
-rekuperačný výmenník: doskový s by-passom
-Qr= účinnosť max.70%
-ohrievač vzduchu elektrický - externý - EPO-V 500x250/10.5
-Qomax= 10.5 kW, 400V/50 Hz
-prívod vzduchu V=2200 m3/h, pe=250 Pa, N= 0.28 kW, 230V/50Hz
-filtracia vzduchu: odvod vzduchu - G4
-odvod vzduchu V=2200 m3/h, pe=350 Pa, N= 0.28 kW, 230V/50Hz
PRÍSLUŠENSTVO VZT JEDNOTKY
-včítane tlmiacích vložiek
-regulačné a uzatváracie klapky na sacom a výtlačnom otvore
-by-passová klapka
-syfony na odvode kondenzátu
-regulácia otáčok elektromotorov frekvenčnými meničmi
AUTOMATICKÁ REGULÁCIA - MaR
-automatická regulácia - digitálna RD5
-jednotka je vybavená čidlami a riadením prietoku vzduchu /konštantný prietok/
Zloženie jednotky, technické parametre a príslušejnstvo podľa ponuky dodávateľa jednotky
| Cena jednotky komplet: | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 625 | 625
PRED OBJENAVANÍM JEDNOTKY JE NUTNÉ ODSÚHLASIŤ TECHNICKÉ PARAMETRE A STRANU OBSLUHY
TUKOVÝ FILTER externý osadený v potrubí
02.01 | -tukový filter FT 60-30 "alebo ekvivalent" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 15
Príslušenstvo:
| -kazeta VT3 60-30 "alebo ekvivalent" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
| -merač odporu filtra | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
-odvod vzduchu V=2000 m3/h, pe=300 Pa, N= 1.397 kW, 400V/50Hz
03 | ODSÁVACIE ZÁKRYTY
-sú dodávkou technologického vybyvenia kuchyne
TLMIČE HLULU
04.01 | THP 400x400/1000-2 2 tlmiace vložky "alebo ekvivalent" | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 24
04.02 | "THP 400x400/1000-2 2 tlmiace vložky ""alebo ekvivalent"" " | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 15
05 | NEOBSADENÁ POLOŽKA
REGULAČNÁ KLAPKA netesná s ručným ovládaním
06.01 | RK-R 280x160 "alebo ekvivalent" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
06.02 | RK-R 355x160 "alebo ekvivalent" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
VÝUSTKA KOMFORTNÁ hliniková
07.01 | NOVA-A-2-1-525X125-R1-UR | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 40
ODLUČOVAČE TUKU-OT /pletivové, horizontálne, regulacia - pozink/
07..02 | OTH-325x225-R1 "alebo ekvivelent" | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 30
08-09 | NEOBSADENÁ POLOŽKA
10 | OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE PRE UPEVŇOVANIE VZT
ZARIADENIA A POTRUBIA - zahrnuté v spoločnom zariadení
11 | DROBNÝ, MONTÁŽNÝ, SPOJOVACÍ A TESNIACÍ
MATERIAL - zahrnuté v spoločnom zariadení
12 | ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SKUPINY 1.
-zhotovené z pozinkovaného plechu
-ceny sú informatívne
-potrubie do obvodu: plochy potrubia sú spremierované
-v rozbočkách a odbočkách musia byť osadené nábehové plechy pre zaregulovanie množstiev vzduchu
| 0-1050 -potrubie rovné | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 60
| 0-1050 -tvarovky jednoduché | m2 | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 70
| 0-1050 -tvarovky zložité | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
| 1050-2630 -potrubie rovné | m2 | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 210
| 1050-2630 -tvarovky jednoduché | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 90
| 1050-2630 -tvarovky zložité | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 180
PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÚ MONTÁŽ A ATYPICKÉ DIELY
| -zhotovenie atypických dielov potrubia, úprava potrubia na montáži, vodotesné prevedenie potrubia, zaslepenie potrubia a pod. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZHOTOVENIE OTVORU DO POTRUBIA
| -pre výustky, nástavce a pod.. | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zariadenie - celkom |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1378.5
Zariadenie Z2 - ODVETRANIE - POMOCNÉ PRIESTORY
VENTILÁTOR ODVODNÝ RADIALNÝ
01.01 | SUPER T "alebo ekvivalent" | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 17.4
Príslušenstvo ventilátora:
| -regulátor otáčok TRIO QS | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3
02-08 | NEOBSADENÁ POLOŽKA
KRUHOVÁ ŽALUZIA hliniková
09.01 | IGC 100 "alebo ekvivalent" | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3
10 | OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE PRE UPEVŇOVANIE VZT
ZARIADENIA A POTRUBIA - zahrnuté v spoločnom zariadení
11 | DROBNÝ, MONTÁŽNÝ, SPOJOVACÍ A TESNIACÍ
MATERIAL - zahrnuté v spoločnom zariadení
12 | KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO
| do priemeru100 40% tvaroviek | bm | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 16
| do priemeru140 40% tvaroviek | bm | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 30
PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÚ MONTÁŽ A ATYPICKÉ DIELY
| -zhotovenie a úprava potrubia na montáži | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZHOTOVENIE OTVORU DO POTRUBIA
| -pre výustky, nástavce a pod.. | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zariadenie - celkom |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 69.4
Zariadenie Z2a - ODVETRANIE - HYGIENICKÉ ZARIADENIA - ŠATNE
-rozsah a prevedenie sa upresní pred montážou
VENTILÁTOR ODVODNÝ RADIALNÝ
01.01 | SUPER T "alebo ekvivalent" | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 5.8
Príslušenstvo ventilátora:
| -regulátor otáčok TRIO QS | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1
02-08 | NEOBSADENÁ POLOŽKA
10 | OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE PRE UPEVŇOVANIE VZT
ZARIADENIA A POTRUBIA - zahrnuté v spoločnom zariadení
11 | DROBNÝ, MONTÁŽNÝ, SPOJOVACÍ A TESNIACÍ
MATERIAL - zahrnuté v spoločnom zariadení
12 | KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO
| do priemeru100 40% tvaroviek | bm | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 4
PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÚ MONTÁŽ A ATYPICKÉ DIELY
| -zhotovenie a úprava potrubia na montáži | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZHOTOVENIE OTVORU DO POTRUBIA
| -pre výustky, nástavce a pod.. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zariadenie - celkom |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.8
Zariadenie - SPOLOČNÉ ZARIADENIA
Montážný material na zhotovenie
konštrukcii pre osadenie a upevnenie VZT
zariadení včítane zhotovenia závesov
| potrubných rozvodov - celkom: | kg | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPOJOVACÍ MATERIÁL:
| Skrutky, matice, podložky a pod. | kg | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 12
TESNIACÍ MATERIÁL
| Samolepiace tesnenie VITOLEN 4x9 | bm | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.15
Gumové podložky pre osadenie VZT
| zariadení a potrubia - zhotoviť pri montáži | kg | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 4
Pozinkovaný plech na prerábky pri montáži
| -plech 1x 2 m hr. 0.8 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTÁŽNÁ PENA
| -na utesnenie prestupov potrubia mimo PPK | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Doprava 8,00% z dodávky zariadení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vnútrostavenisková doprava - presun hmot | kg | 1864 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PPV 2% z montáže a náterov zariadení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Muráská výpomoc 1,60 % z montáže a náterov zariadení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zariadenie - celkom |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16.15
Hodinové zúčtovacie sadzby
HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY
-príprava na komplexné vyskúšanie, oživenie
| a vyregulovanie VZT zariadení | h | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -zaškolenie personálu v obsluhe a údržbe VZT | h | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTÁŽ VZT ZARIADENÍ V HODINOVEJ SADZBE
| -pre úpravy a prerábky pri montáži | h | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hodinové zúčtovacie sadzby - celkom |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Izolácie protipožiarne
PROTIPOŽIARNÁ IZOLÁCIA POTRUBIA VZT
-izolavané budú celé potrubné rozvody vedené v pôjde
Protipožiarná izolácia z mineralnej plsti - systému PYROROCK EI
| -odolnosť podľa projektu požiarnej ochrany | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 10
UTESNENIE PRESTUPOV CEZ POŽIARNE DELIACE KONŠTRUKCIE
| -umiestnenie prestupov potrubia cez požiarne deliace konštrukcie s odolnosťou podľa projektu požiarnej ochrany - odhad | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2
-prevedie odborná firma
| Izolácie protipožiarne - celkom |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12
Izolácie tepelné
" CENY IZOLACII SÚ IBA ORIENTAČNÉ
TEPELNÉ IZOLÁCIE POTRUBIA VZT - vonkajšia
-podľa označenia v špecifikácii potrubia
Izolácia potrubia doskou z minerálnej
plsti hr. 60mm konštrukcia
| z pozinkovaného plechu | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEPELNÉ IZOLÁCIE POTRUBIA VZT
-vnútorná - podľa označenia v špecifikácii potrubia
Izolácia potrubia doskou z polyuretanovej
peny hr. 25 mm + AL folia, samolepiaca
| -vnútorná | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2
TEPELNÉ IZOLÁCIE POTRUBIA VZT
-potrubie odvetrania hygienických zariadení
Izolácia potrubia doskou z polyuretanovej
peny hr. 15 mm + AL folia, samolepiaca
| -proti kondenzácii | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.9
| Izolácie tepelné - celkom |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.9
Nátery vzduchotechnických zariadení
NÁTER VZT ZARIADENÍ
z pozinkovaného materialu:
-odtieň určí vedúci projektant alebo investor
| -očistenie plôch pred náterom - vonku aj vo vnútri | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -odhrdzavenie povrchu pred náterom | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -odmastnenie povrchu pred náterom | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -základný náter - 1x S 2008 | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -vrchný náter - 2x S 2321 | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nátery vzduchotechnických zariadení - celkom |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0