Z Á P A D O S L O V E N S K Á         V O D Á R E N S K Á           S P O L O Č N O S Ť    a. s

Nábr. za hydrocentrálou 4

949 60 NITRA

## B.   SÚHRNNÁ  TECHNICKÁ  SPRÁVA

Investor	:  Mesto Zlaté Moravce

#### Stavba		:  PRÍLEPY - KANALIZÁCIA

#### Miesto		:  Prílepy

Vedúci projekcie	:  Ing. Malík

Projektant stavby	:  Ľ.Hlavatá

Zodpovedný projektant	:  Ľ.Hlavatá

Zákazkové číslo	:  807–95/2018

Dátum 	:  08/2018

- 1 -

Súhrnná technická správa               B.

  - Charakteristika územia stavby :

  - Zhodnotenie polohy a stavu staveniska :

Predmetná projektová dokumentácia je súčasťou projektu pre územné konanie Aglomerácia č.3

„Región Vráble – Zásobovanie pitnou vodou , odvedenie a čistenie OV vypracovaná v r. 04/2007.

Navrhovaná kanalizácia z obce bude napojená na prepojovacie potrubie Čierne Kľačany – Zlaté Moravce.

Lokalita predmetného projektu stavby má členitý terén.

Predmetná stavba je navrhnutá v zastavanom území obce Prílepy, v  k.ú. Prílepy.

Trasa kanalizačného potrubia je navrhnutá podľa miestnych podmienok :

- stoka A - PVC DN 300 , 650,5 m – zelený pás , ľavá strana miestnej komunikácie

- stoka A1 – PVC DN 300 , 392 m – zelený pás, ľavá strana miestnej komunikácie

- stoka A1-1 – PVC DN 300 , 86 m –zelený pás

- stoka B - PVC DN 300 , 870 m – pravá strana miestnej komunik. , pravá strana cestnej komunik. III. triedy

- stoka B1 - PVC DN 300 , 280,5 m – zelený pás

- stoka B1-1 - PVC DN 300 , 107 m – betónová plocha

- čerpacia stanica ČS1 – DN 2200 – zelený pás

- tlaková kanalizácia V1 – HDPE PE100 D 90x5,4 , 194 m – pravá strana miestnej komunikácie

Navrhovaná tlaková kanalizácia V1 sa zaústi do vyprojektovanej (v rámci inej PD) tlakovej kanalizácie z Čiernych Kľačian do Zlatých Moraviec HDPE PE100 D 160x14,6.

Križovanie cesty III. triedy tlakovou kanalizáciou je navrhnuté pretláčaním oc. chráničky DN 150.

Križovanie miestnej komunikácii  stoka A1 km 0,0414-0,0532 je navrhnuté pretláčaním oc.chráničky DN 500,

ostatné križovania miestnych komunikácií je navrhnuté prekopaním.

Križovanie miestneho potoka Širočina gravitačnou kanalizáciou je navrhnuté prekopaním a uložením potrubia do chráničky DN 500.

V rámci stavby sa vybudujú kanalizačné odbočenia v počte 149 ks, PVC DN 150 – 1098,5 m a

PVC DN 200 – 19,5 m, ktoré sa ukončia pred oplotením pozemku investora, kontrolnou šachtou DN 400. Kanalizačné odbočenia pod cestou III.tr. budú vedené pretláčaním chráničky DN 250 a pod miestmou komunikáciou budú vedené pretláčaním bez chráničky.

Zákresy podzemných vedení vodovod a plynovod sú prevzaté z mapy poskytnutej investorom stavby. Vykonávateľ inžinierskej činnosti je povinní zistiť prítomnosť podzemných vedení na stavenisku a v jeho blízkosti. Miesta križovania cudzích vedení s trasou kanalizácie treba pred začatím zemných prác vytýčiť a ich prítomnosť rešpektovať pri dodržaní podmienok daných správcami vedení.

1.2	Vykonané prieskumy

- inžiniersko-geologický prieskum bol vykonaný ako jednostupňový podrobný firmou STAS, s.r.o. Trnava

v období október 2006 – január 2007

Zameranie trasy bolo vykonané vo výškovom systéme „Balt po vyrovnaní“.

- 2 -

1.3	Použité mapové podklady

Pre spracovanie PS boli použité mapové podklady :

#### - projektová dokumentácia pre územné konanie „Región Zlaté Moravce – odvedenie a čistenie OV ,

#### Zásobovanie pitnou vodou

- katastrálna mapa územia

1.4	Príprava pre výstavbu

Pred zahájením výstavby je potrebné presne vyznačiť obvod staveniska. Na odovzdanie staveniska dodávateľovi, investor zabezpečí vytýčenie podzemných vedení od jednotlivých správcov s presným vyznačením ,aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebný objekt stoková sieť je založený v otvorených

stavebných rýhach. Steny stavebných rýh sú navrhnuté pažiť záťažným pažením. Paženie je nutné použiť v zastavanom území vtedy, ak je hĺbka výkopu viac ako 1,3 m. V nezastavanom území je to 1,5 m.

1.4.1	Uvoľnenie pozemku pre výstavbu

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o výstavbu kanalizačného potrubia – líniová stavba, potrubie je navrhnuté vo verejnom priestranstve.

1.4.2	Rozsah a spôsob likvidácie porastov

V rámci výstavby nedôjde k žiadnemu výrubu porastov.

1.4.3	Likvidácia vybúraných hmôt

Vybúrané hmoty budú odvážané na miesto určené investorom stavby.

2.	Urbanistické, architektonické  a stavebno-technické riešenie stavby

  - Zdôvodnenie stavebno – technického  riešenia stavby

Plánovaná výstavba je súčasťou ekologického programu zameraného na zlepšenie a ochranu životného prostredia.

  - Údaje o technickom alebo výrobnom zariadení  a o technológii výroby

Hlavnou úlohou stavby je odvedenie splaškových vôd z miestnej časti Prílepy do ČOV v Zlatých Moravciach.

Pre odvedenie splaškových odpadových vôd je navrhnutá gravitačná a tlaková kanalizácia.

Na prekonanie zahĺbenia potrubia je navrhnutá na trase čerpacia stanica 1 ks, ktorá zabezpečí prekonanie výškových rozdielov s napojením na výtlak z Čiernych Kľačian a následne na splaškovú gravitačnú kanalizačnú sieť v Zlatých Moravciach.

- 3 -

Prevádzka ČS je automatická. Prevádzka kanalizačného potrubia a ČS si vyžaduje občasnú kontrolu a údržbu.

Stavebné objekty kanalizačného potrubia sú navrhnuté ako vodotesné. Na prečerpávanie splaškových vôd je navrhnutá čerpacia stanica ČS1 , ktorá bude pripojená na verejný rozvod el. energie.

-  riešenie dopravy

Prístup na stavenisko je možný po štátnych a miestnych komunikáciách.

Dopravné riešenie uzávierky počas výstavby – zabezpečuje dodávateľ stavby.

Dopravné značenie treba dodržiavať počas celej doby výstavby.

-  úprava plôch a priestranstiev

Vzhľadom na charakter stavby – líniová stavba – plocha   narušená  výstavbou bude upravená do pôvodného stavu :

- cesta III.triedy – v šírke rýhy + preplatovanie + asfaltový kryt ½ jazdného pruhu

- miestna komunikácia v šírke rýhy + preplatovanie

-  starostlivosť o životné prostredie

Výstavbou predmetnej stavby sa značne zlepší kvalita vyčistenej vody, čo sa vo výraznej miere prejaví v zlepšení životného prostredia. Množstvo nečistôt  vypúšťaných do vodného toku sa zníži na minimum, značne sa zníži nebezpečie znečisťovania podzemných vôd a tiež sa obmedzia problémy s vyvážaním kalov.

-  starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení

Z hľadiska spracovaného materiálu ,odpadová voda ,je pracovisko rizikovým pracoviskom, kde obsluhu môžu zabezpečovať len odborníci na túto prácu zaškolení a oboznámení s možnými rizikami.

Pracovníci musia prejsť školením a sústavným poúčaním.

#### Pri výstavbe a prevádzke je nutné dodržať :

Zákonník práce č.479/2007 Zb. úplné znenie zákona č.311/2001 Z.z. Zákonník práce

Zákon č.154/2013 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

# Zákon č.345/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách

# súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

# neskorších predpisov

zákon NR  SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších

predpisov

Zákon č.95/2000 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov

# Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

- Vyhláška č. 500/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou

- sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze

- Vyhláška MPSVaR SR č.147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany

- zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon

- niektorých pracovných činností

- 4 -

- NV SR č.395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných

- pracovných prostriedkov

Vyhláška MŽPSR č.684/2006 Z.z. o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií

Nutné je zamedziť vstupu osôb nezúčastnených na výstavbe na stavenisko.

Pri výkopových prácach a prácach so zariadeniami, ktoré by sa mohli dotknúť elektrického vedenia NN a VN ,je nutné práce vykonávať vtedy, keď je elektrické vedenie vypnuté.

-  protipožiarne zabezpečenie stavby

Nakoľko sa jedná o objekt  s mokrou prevádzkou, výtlačné kanalizačné potrubie a gravitačné kanalizačné potrubie, predpoklad vzniku požiaru je nízky. K objektom vedie prístupová cesta, ktorá bude slúžiť pre technické vozidlá ako i v prípade požiaru pre vozidlá PO, čím je splnená požiadavka STN 73 0802 čl.21 b.

Pri projektovaní predmetnej stavby boli dodržané všetky požiadavky  CO.

-  riešenie protikoróznej ochrany

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o nekovový materiál, protikorózna ochrana nie je potrebná. Kovové časti potrubia sa natrú protikoróznym náterom.

-  zemné práce

Výkopové práce pri stavbe kanalizačného potrubia budú vykonávané strojne, iba v prípadoch križovania s podzemnými vedeniami budú vykonávané ručne. Križovanie s podzemnými vedeniami sa vykoná v súlade s STN 65 0204,STN 38 6410,STN 73 3050,STN 33 4050. Pri križovaní s podzemnými vedeniami je potrebné dodržať podmienky správcov týchto podzemných inžinierskych sietí. Navrhované kanalizačné potrubie bude uložené v intraviláne do paženej rýhy. Podzemná voda pritečená pri výstavbe do stavebných rýh a jám bude odčerpávaná a odvedená do cestných rigolov.

- energetická náročnosť

Predkladaný projekt stavby má nároky na elektrickú energiu, ktorá bude odoberaná z jestvujúcej NN vzdušnej siete v majetku ZSE.

#### Čerpacia stanica ČS1

V ČS1 je navrhnuté ponorné kalové čerpadlo v zostave 1 + 1

Pp – 8,5 kW

Qčerp.= 5,03 l/s

Predpokladaný chod čerpadla – 4 hodiny

Spotreba kWh/d = 8,5 x 4 = 34 kW/d

Spotreba za rok = 34 x 365 x 0,6 = 7 446  kW/rok

- 5 -

Výpočet množstva splaškových odpadových vôd pre  ČS1 :

Počet napojených obyvateľov  608

Qsd = 608. x 145 l/deň : 1000

Qsd = 88,16  m3/deň = 0,00102  l/s

Q24 = 88,16  : 24

Q24 = 3,673 m3/h

Qmax = 3,673 x 3

Qmax = 11,019 m3/h = 3,06 l/s

Qmin = 3,673 x 0,6

Qmin = 2,203 m3/h = 0,612 l/s

-  kanalizácia

Predmetom predkladaného projektu stavby je vybudovanie splaškovej gravitačnej a tlakovej kanalizácie, ktorá zabezpečí odkanalizovanie vyčistenej splaškovej vody z ČOV do recipientu.

-  stanovenie nových ochranných pásiem

Stoková sieť a jej objekty majú ochranné pásmo v šírke 2,0 m svojho krajného obrysu.

Čerpacia stanica má ochranné pásmo o polomere 5,0 m.

-  spôsob riadenia

Prevádzka čerpacej stanice je plnoautomatická a nevyžaduje si trvalú prítomnosť obsluhovateľa.

-  potreba pracovných síl

Potreba pracovníkov v rámci kanalizačnej siete – 1 pracovník.

Odpadové hospodárstvo :

Odpady, ktoré vznikajú pri výstavbe sa zaraďujú podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. z 13. novembra, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

Odpady sa zaraďujú podľa zoznamu odpadov do skupín, podskupín druhu odpadu :

Odpady vznikajúce počas výstavby :

Zemné práce skupina:

17 – Stavebné odpady a odpady z demolácii

- 6 -

Podskupina:

17 01  - betón, tehly, škridly, obkladový materiál a keramika

17 05 – zemina -  vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných plôch – kamenivo a materiál z bágrovísk

Druh odpadu

17 01 07 – zmesy betónu – 1655,3 t (komunikácie)

17 03 02 – bitúmenové zmesy – 6070,64 t (komunikácie)

17 05 06 – výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 – 6197,74 t

Kategória odpadu: 0 – ostatné odpady

Pri výstavbe sa bude odpad odvážať na riadenú skládku, s ktorou dodávateľ uzatvorí zmluvu o likvidácií odpadu.

Odpady vznikajúce počas prevádzky :

20 – komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií)

vrátane ich zložiek z triedeného zberu

Podskupina:

20 03 – iné komunálne odpady

Druh odpadu

20 03 06 – odpad z čistenia kanalizácie

Kategória odpadu: 0 – ostatné odpady