všetkým záujemcom

MSÚTN-UP-VO/2020/41672/110213/GOL

VÁŠ LIST ČÍSLO / ZO DŇA

NAŠE ČÍSLO

VYBAVUJE / LINKA

TRENČÍN

Ing. Golejová Ľubica

032/6504265

23.11.2020

Vec:  Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov

Mestu Trenčín ako verejnému obstarávateľovi bola od záujemcu prostredníctvom systému Josephine zaslaná Žiadosť o vysvetlenie Súťažných podkladov k nadlimitnej zákazke „Solárny systém na ohrev vody pre tri objekty v meste Trenčín“, ktorá bola vyhlásená v Európskom vestníku dňa 02. 10. 2020, č. 2020/S 192-461332, zo dňa 02. 10. 2020, po sp. zn.: 33777-MST.

Verejný obstarávateľ poskytuje na položené otázky všetkým záujemcom toto vysvetlenie:

I.

Otázka záujemcu:

„Zmena typu panela

1. Je možná zmena typu a výkonu panela?

- Navrhovaný panel SOLVIS SV60-280 – je už staršej rady, panely do výkonu 290Wp sa už prestávajú vyrábať, je možné že tieto panely budúci rok už nebudú dostupné

- nami navrhovaný panel je SolarFabrik Mono S3 – Halfcut – 370 Wp,(viď príloha celkom by bolo použitých 72ks, týchto panelov, inštalovaný výkon 26,64Wp

* výhody: nižšie zaťaženie strechy

* Menšie množstvo DC kabeláže a tým aj nižšie straty na výrobe

* Vyššia účinnosť samotného panela

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v projektovej dokumentácii aj v Súťažných podkladoch uvádza k možnosti použitia ekvivalentov nasledovné: „Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. V týchto prípadoch je uchádzač povinný vo svojej ponuke presne špecifikovať o ktoré výrobky ide a musí zároveň presne uviesť ktoré výrobky použije pri plnení zákazky s verejným obstarávateľom. Zároveň uvedie ich presné parametre, vlastnosti atď., aby mohol verejný obstarávateľ posúdiť, či ponúkané riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené výrobky určené a či sú v rovnakej alebo vyššej kvalite ako tie, ktoré boli uvedené v projektovej dokumentácií.“

Verejný obstarávateľ nemá vedomosť o tom, že by sa panely, ktoré uvádza vo svojej projektovej dokumentácii nemali vyrábať, resp. mohli prestať vyrábať a neboli by na trhu dostupné. Pripúšťa však možnosť použitia ekvivalentov fotovoltických panelov (viď vyššie) pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok/ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať požadované úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky. Upozorňujeme, že v projekte navrhovaný fotovoltický panel SOLVIS SV60-280 je POLYKRYŠTALICKÝ, a pri tomto druhu panelov nie je s dostupnosťou na trhu žiadny problém ani dnes ani v najbližších rokoch. Výrok „panely do výkonu 290 Wp sa už prestávajú vyrábať“ sa vzťahuje na monokryštalické panely (napr. SolarFabrik Mono S3 – Halfcut , ktoré navrhuje potenciálny dodávateľ).

Zároveň verejný obstarávateľ ale trvá na návrhu technického riešenia podľa projektovej dokumentácie ako sú použitie sklonu panelov (30°), celkový inštalovaný výkon (22.4 kWp), typ nosnej konštrukcie atď. (odôvodnenie nižšie).

Otázka záujemcu:

Zmena typu nosnej konštrukcie

2. Je možná zmena typu konštrukcie?

- Uvedený typ konštrukcie vo vašom návrhu sa v našej lokalite vôbec nepoužíva – je obchodne ťažko dostupný

- Nevýhody tohto typu konštrukcie

* je potrebné veľké zaťaženie konštrukcie, zaťaženie navrhnuté v projekte je nepostačujúce

* konštrukcia panelov pripevnených na ,,nastojato“ sa obvykle pripevňujú na oceľové nosníky konštrukcie strechy, nefixujú sa záťažou,

* pri paneloch ,,na stojato“ hrozí vytváranie snehových jazykov a tým aj veľkej dodatočnej záťaže,

* pri paneloch ,,na stojato“ hrozí veľmi veľké dodatočné zaťaženie vetrom

náš návrh: konštrukcia pre panely na ležato, sklon panelov 10°,

- panely pri 30° (pôvodný návrh) vyrábajú viacej kWh ako panely pri 10°, bolo by doplnené viac panelov - aby sa výroba v kWh pri paneloch pod uhlom 10° rovnala výrobe pod uhlom 30°(viď príloha)

- typ konštrukcie v prílohe, vizuálne tu:

https://www.youtube.com/watch?v=19CdWyoubS4&ab_channel=ViessmannSlovensko

(naša referencia)

- výhody

* nízka záťaž (až o viac ako polovicu)

* nízke dodatočné zaťaženie vetrom

* nízke dodatočné zaťaženie vetrom

Odpoveď verejného obstarávateľa:

- verejný obstarávateľ pripúšťa zmeniť výrobcu, resp. dodávateľa konštrukcie, opätovne však upozorňujeme na podmienky použitia ekvivalentu: „Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri

výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. V týchto prípadoch je uchádzač povinný vo svojej ponuke presne špecifikovať o ktoré výrobky ide a musí zároveň presne uviesť ktoré výrobky použije pri plnení zákazky s verejným obstarávateľom. Zároveň uvedie ich presné parametre, vlastnosti atď., aby mohol verejný obstarávateľ posúdiť, či ponúkané riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené výrobky určené a či sú v rovnakej alebo vyššej kvalite ako tie, ktoré boli uvedené v projektovej dokumentácií.“

- trváme ale na zachovaní sklonu panelov 30°, ktorý zabezpečuje lepší výnos na jar, jeseň a v zime, kedy je azimut slnka nižšie nad horizontom a slnko sa viac „kolmejšie oprie“ do panelov. Navyše v lete sú odstávky plavárne, preto sme chceli využiť aj cez sklon panelov efektívne aj inú časť roka. Dimenzovanie inštalovaného výkonu solárneho systému v závislosti na spotrebe energie na ohrev vody je v projektovej dokumentácii, v technickej správe technologicko-potrubnej časti. Strecha má aj dosť konštrukčných prvkov, ktoré tvoria prekážku umiestnenia fotovoltických panelov (viď pôdorys strechy), preto je dispozične výhodnejšie dať panely so sklonom 30°, polia nevyžadujú toľko voľnej strechy pod konštrukciou;

– oceľové nosníky pre fixáciu konštrukcie panelov na strechu nie sú navrhnuté, nakoľko sme nechceli zasahovať do konštrukcie strechy a oslabiť ju, prípadne narušiť izoláciu, preto je navrhované zaťaženie;

– vzhľadom k tomu, že v čase spracovania projektu nebol stanovený konkrétny dodávateľ fotovoltiky a nosných konštrukcií (uvedený bol len príklad možných nosných konštrukcií), zaťaženie uvažované v časti statika (charakteristické qch = 0,35 kN/m2) bolo stanovené na základe konzultácií s viacerými dodávateľmi fotovoltických systémov, ktorí uvádzali hodnoty od 0,25 do 0,35 kN/m2;

– statický výpočet počíta s náhodilým zaťažením snehom v snehovej zóne č.2 (γp = 1,5) a mimoriadnym zaťažením snehom – región 1. V statickom výpočte bolo počítané so zvýšeným zaťažením snehom podľa nových európskych noriem;

– sú navrhnuté zavetrávacie plechy, kvôli pôsobeniu vetra. Statický výpočet počíta s náhodilým zaťažením vetrom 24 m/s (γp = 1,5);

– sklon 10° možno umožní väčší počet panelov, nakoľko rozostupy kvôli tieneniu budú menšie, ale energetický celoročný výnos bude nižší vzhľadom na sklon panelov a bude väčšia investícia.

– pri sklone panelov 10° a použití výkonnejšieho typu FV panelov by bol väčší výkon systému a aj investícia, avšak pri menšej efektívnosti (menšom celoročnom energetickom výnose), a navrhovaný väčší inštalovaný výkon systému by v lete v júli, kedy je odstávka bazénu na plavárni, nemusel byť spotrebovaný, solárny systém by tak v letných júlových dňoch produkoval nezužitkované prebytky energie.

Otázka záujemcu:

Zmena typu MPPT regulátora

3. Je možná zmena typu MPPT regulátora?

- Hlavný rozdiel by bol ten, že výstup z nášho MPPT regulátora + meniča by bol už striedavých 230Vac,

- Výhody

* pri zapnutí a vypnutí by nevznikal jednosmerný el. oblúk, čiže by sa zamedzil vznik poruchy a požiaru

* je možné použiť bežnú AC špirálu, to znamená jednoduchá dostupnosť a nízka cena pri prípadnej poruche a nutnej výmene tejto špirály

- Typ MPPT a meniča v prílohe

Odpoveď verejného obstarávateľa:

– nevidíme dôvod na prechod z jednosmerného el. prúdu DC na striedavý AC, t. j. použiť menič, lebo to vyvolá aj potrebu zámeny elektrického ohrevného telesa DC za iné, napájané striedavým

prúdom AC. Vzniknú tak zbytočné straty elektriny v prevode z DC na AC, navýši sa investícia,

a menič predstavuje riziko poruchy naviac;

– preto je navrhnutý MPPT DC systém, aby sme ostali v jednosmernom DC el. prúde až po DC elektrické ohrevné telesá (špirály), napokon DC časti čiže IT sústave by sme sa po striedač aj tak nevyhli;

– je síce potreba inštalovať viacej DC kabeláže, ale pri nákladoch na striedač, jeho straty a možnú poruchovosť, lepšie v tomto prípade vychádza DC výkon na špirálach tomu určených;

– z uvedených dôvodov trváme na projektovom návrhu MPPT regulátora.

II.

Prosím, pri spracovávaní svojej ponuky zohľadnite vyššie uvedenú odpoveď verejného obstarávateľa.

............................................

Mgr. Richard Rybníček

primátor mesta Trenčín

v.z. JUDr. Katarína Mrázová

vedúca právneho útvaru