# T E C H N I C K Á     S P R Á V A

Názov stavby: 	Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Mníchova Lehota,

vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce

Miesto stavby: 	Mníchova Lehota, parcela č. 298, 297/1

Objekt:               Vnútorné silnoprúdové rozvody a umelé osvetlenie SO 01

Stupeň:               Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby

Číslo zákazky:   3010-Hh/18-D1.5

Objednávateľ: 	TSK, K dolnej stanici 7282/20a, 911 01 Trenčín

Dátum: 	október 2018

1. PREDMET  PROJEKTU:

Predložený projekt rieši vnútorné silnoprúdové rozvody, umelé osvetlenie, vnútorné slaboprúdové rozvody (v rámci silnoprúdovej elektroinštalácie) a ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny bleskozvodom pre objekt Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Mníchova Lehota, parcela č. 298, 297/1.

Predmetom predloženého projektu nie je:

- NN prípojka objektu (je predmetom osobitnej časti PD)

- komplexné vonkajšie osvetlenie vo voľnom priestore okolo objektu (mimo vonkajšieho osvetlenia na budove).

- detailné riešenie slaboprúdových zariadení (v rámci realizačného projektu v časti „Elektroinštalácia silnoprúd“ – budú 	riešené aj slaboprúdové rozvody trubkami PVC s tzv. zaťahovacím vodičom a osadenie príslušných inštalačných 	krabíc). Detailné zapojenia slaboprúdovej časti bude prevedené jednotlivými odbornými firmami, ktoré sa príslušnou 	problematikou profesionálne zaoberajú.

- riešenie MaR pre ÚK

2. PODKLADY:

- Výkresy pôdorysov, pohľadov a rezov v mierke 1:50

- Výkres strechy objektu v mierke 1:100

- Obhliadka miesta stavby

- Príslušné STN, zákony a vyhlášky, ktoré sa dotýkajú rozsahu projektu

- Požiadavky stavebnej časti , ostatných profesií (najmä ÚK, VZT a ZT) a investora

3. ZÁKLADNÉ  TECHNICKÉ  ÚDAJE:

- Napäťová sústava objektu: 3/N/PE;AC;50Hz;400/230V;TN-S

- Zaistenie bezpečnosti v súlade s  STN EN 611 40:2004

Ochranné opatrenia:

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2007

kap. 411: Samočinné odpojenie napájania

čl. 411.2: Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom):

A1. Základná izolácia živých častí

A2. Zábrany alebo kryty

čl. 411.3: Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom):

411.3.1: Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie

411.3.2: Samočinné odpojenie pri poruche

411.3.3: Doplnková ochrana

kap. 415: Doplnková ochrana:

čl. 415.1: Prúdové chrániče

čl. 415.2: Doplnkové ochranné pospájanie

- Krytie el. prístrojov a zariadení je volené s ohľadom na druh prostredia, v ktorom sú osadené podľa  STN 33 2000-5-51:2010

- Vplyv prostredia na elektrické zariadenia:

- Protokol o určení vplyvu prostredia na elektrické zariadenia č. 3010/2018-D1.5 je súčasťou tejto projektovej dokumentácie. Prostredie stanovené v tomto protokole musí byť ešte preverené počas skúšobnej prevádzky objektu. V prípade zmeny bude príslušný písomný doklad pred uvedením objektu do užívania  opravený.

- Farebné značenie vodičov podľa STN EN 60445:2011 a STN 34 7411:2003.

- Farebné značenie svetelných návestí a ovládacích prvkov podľa STN EN 60073:2004.

- Výstražné a bezpečnostné tabuľky podľa STN EN 61310-1:2008.

- Kladenie NN káblov a vodičov podľa STN 33 2000-5-52:2012.

- Uzemnenie bude navrhnuté podľa STN 33 2000-5-54:2012.

- Osvetlenie bude navrhnuté podľa STN 36 0452:1986 a STN EN 12464-1:2005

- Navrhované rozvodnice budú svojim prevedením a umiestnením v plnom rozsahu spĺňať STN 33 3210:1987 a STN EN 60439-3:1994.

- Inštalácia bude navrhnutá podľa STN 33 2000-5-51:2007, STN 33 2312:1986, STN 33 2000-7–701:2007 a s nimi súvisiacich  noriem.

- Elektroinštalácia bude prevádzkovaná v zmysle STN EN 50 110-1:2005

- Zaradenie navrhnutého elektrozariadenia podľa miery ohrozenia v zmysle prílohy č. 1 (časť III.) Vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. je do skupiny „B“

- Odborná spôsobilosť projektanta elektro v zmysle Vyhl. MPSVR SR  č. 508/2009 Z.z. je v PD doložená kópiou osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

- Zabezpečenie dodávky elektrickej energie podľa STN 34 1610:1963 §16107 je pre dný objekt:  podľa stupňa  „3“ -  kde sa dodávka elektrickej energie nemusí zabezpečovať zvláštnymi opatreniami.

- Ochrana objektu pred prepätiami vzniknutými v dôsledku úderu blesku alebo od spínacích pochodov v elektrickej sieti bude zabezpečená v zmysle STN 33 2000-4-443:2007 a s ňou súvisiacich noriem zvodičmi prepätia.

- Ochrana objektu (majetku i ľudských životov) pred účinkami atmosférickej elektriny bude zabezpečená v zmysle STN EN 62305-1 až 4:2012, 2013 vybudovaním bleskozvodu.

4. POPIS  PROJEKTU:

4.1 NN prípojka a vonkajšie silnoprúdové rozvody:

Nie sú predmetom predloženej časti projektu, ale sú predmetom samostatnej časti PD.

4.2 Hlavný rozvádzač objektu:

Hlavný rozvádzač RH1 pre 1.NP bude umiestnený v miestnosti č. 113 „Schodisko“. Hlavný rozvádzač RH2 pre 2.NP bude umiestnený v miestnosti č. 201 „Podesta“. Rozvádzače budú typ Ekinoxe od firmy Legrand (54 modulov) a budú obsahovať elektrovýzbroj (podľa výkr. D1.5-4 a D1.5-5), ktorá bude slúžiť na napájanie jednotlivých častí objektu elektrickou energiou.

V rozvádzačoch RH1, RH2 budú osadené:

- jednofázové nadprúdové istiace prvky 10A pre napájanie svetelných vývodov

- jednofázové prúdové chrániče 30mA s nadprúdovou ochranou 16A  pre napájanie zásuvkových vývodov 230V

- trojfázové nadprúdové istiace prvky 16A pre napájanie motorických vývodov 400V

- trojfázové prúdové chrániče 30mA pre ochranu pred úrazom elektrickým prúdom

- zbernica PE

- zbernica N

Navrhované rozvodnice a rozvádzače budú svojim prevedením a umiestnením v plnom rozsahu spĺňať STN 33 3210 a STN 35 7030.

Káblové rozvody budú pred preťažením a skratom chránené ističmi podľa STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-473 a STN 33 2000-5-523. Ističe budú tvoriť súčasť prístrojovej náplne rozvádzačov.

4.3 Svetelná, zásuvková a motorická inštalácia:

Umelé osvetlenie jednotlivých priestorov objektu je navrhnuté a prepočítané pomocou programu DiaLux tak, aby plne vyhovovalo príslušným technickým normám najmä STN EN 12665, STN 36 0452, hygienickým predpisom ako aj spôsobu využitia jednotlivých priestorov objektu. V projekte sú v spolupráci s firmou LEDCO s.r.o. Trnava vyšpecifikované presné typy navrhovaných svietidiel. Tieto svietidlá sú vykreslené vo výkresoch elektorinštalácie (D1.5-1 a D1.5-2) a ich technická špecifikácia je uvedená aj v prílohe č. 1 a 2 tejto technickej správy. Výber svietidiel bol predmetom dohody medzi hlavným architektom projektu a investorom. Záväzné na tomto projekte okrem špecifikácie svietidiel je najmä rozmiestnenie jednotlivých svietidiel, spôsob ich ovládania ako aj rozdelenie do jednotlivých okruhov.

Elektroinštalácia objektu bude prevedená v zmysle STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-7–701 a s nimi súvisiacich noriem káblami CYKY prísl. dimenzie, počtu a farby žíl, popr. vodičmi CY prísl. dimenzie, počtu a farby žíl uložených v tr. PVC pod omietkou podľa požiadavky investora, alebo zvyklostí realizátora po vzájomnej dohode. Vypínače a zásuvky budú v prevedení pod omietku, okrem vonkajších  priestorov,  kúpelní, tech. miestnosti, kde budú vypínače a svietidlá v prevedení do vlhka umiestnené min. 1,2m nad podlahou. V zásade budú vypínače umiestnené zväčša vo výške 1,2m nad podlahou. Zásuvky budú zväčša umiestnené vo výške 0,3m nad podlahou s výnimkou kúpelní, technickej miestnosti a priestorov kuchynskej linky, kde budú aj zásuvky vo výške 1,2m nad podlahou.

Umiestnenie vypínačov v priestoroch pre vozíčkárov bude 1m nad podklahou. Zásuvky v priestoroch pre vozíčkárov budú vo výške 0,8m. Výškové umiestnenie vypínačov i zásuviek sú detailne uvedené vo výkr. č. D1.5-1 a D1.5-2. V každej miestnosti je možné podľa zváženia investora použiť dvojzásuvky.

Motorická elektroinštalácia bude pozostávať z vývodov (400V, 16A) pre napájanie príslušných trojfázových spotrebičov (viď. výkr. č. D1.5-1 a D1.5-2). Sú to: v byte č. 1: vývod 18-RH1 várna doska - v miestnosti č. 103 kuchyňa a zásuvka 400V, 16A v miestnosti č. 116 Technická miestnosť - vývod č. 19-RH1. V byte č. 2: vývod 18-RH2 várna doska - v miestnosti č. 204 kuchyňa.

V rámci etapy prípravy realizácie projektu bude potrebné dôsledne pripraviť jednotlivé trasy elektroinštalácie tak, aby boli rešpektované všetky skutočnosti projektu a realizovaná inštalácia plne zodpovedala príslušným STN.

4.4 Bleskozvod:

Na ochranu Rodinného objektu s 2 bytovými jednotkami v Mníchovej Lehote, parcela č. 298, 297/1 pred účinkami atmosferickej elektriny bude v zmysle STN EN 62305 – 1 až 4 potrebné vybudovať bleskozvod (viď. výkr. č. D1.5-3).

Po zhodnotení rizika vzniku škôd a porúch v dôsledku účinkov atmosférickej elektriny na objekte RD v zmysle STN EN 62305 – 2:2013, bola stanovená trieda systému ochrany pred bleskom v zmysle STN EN 62305 – 3:2012 ako LPS III.

Bol vybraný vonkajší systém ochrany pred bleskom vzmysle čl. 5.1.2 citovanej STN EN - bleskozvod prichytený priamo ku chránenej stavbe.

Zberaciu sústavu bleskozvodu bude vzhľadom k priznanej oceľovej konštrukcii vytvárajúcej ilúziu sedlovej strechy nad objektom tvoriť kombinácia tejto oceľovej konštrukcie doplnená o prvky tzv. mrežovej sústavy tj. ochranná sieť vytvorená zváranými oceľovými profilmi a vodičom FeZn d=8mm uchyteným príslušnými príchytkami (PV21). Rozmiestnenie zberacej sústavy na streche stavby bolo preverené pomocou metódy tzv. valivej gule o polomere d=45m (v zmysle tab. č. 2 STN EN 62305 – 3:2012)..

Zvodov bude sedem a budú podľa možnosti symetricky rozmiestnené po obvode objektu s rozostupom cca 15m (v zmysle tab. č. 4 STN EN 62305 – 3:2012). Budú ich tvoriť vodiče FeZn d=8mm uložené v tr. PVC  36mm pod omietkou (tzv. skrytý zvod, zvody č. 3,5,7 a 8). Skúšobné svorky SZ týchto zvodov budú uložené v inštalačných krabiciach KO 125 mm umiestnených 1 m nad  terénom. Zvody č. 1,2 a 4 budú využívať oceľovú konštrukciu, ktorá sa neprerušene tiahne od zberacej sústavy objektu až do zeme. Budú to tzv. náhodné zvody tvorené (v zmysle čl. 5.3.5 STN EN 62305 – 3:2012) vzájomne prepojenou oceľovou konštrukciou a budú symetricky rozmiestnené medzi ostatnými zvodmi po obvode objektu s rozostupom cca 15m (v zmysle ta. č. 4 STN EN 62305 – 3:2012). Zberacia sústava bude na zvody pripojená pomocou svoriek SP1 (alebo iným vhodným spôsobom). Zo zemniacej sústavy bude vyvedený vodič FeZn  10 mm, ktorý bude pomocou skúšobnej svorky SZ pripojený o príslušný náhodný zvod. Zvod bude chránený ochranným uholníkom OU 1,7m uchyteným pomocou dvojice držiakov DUS 18 05f.

Uzemňovacia sústava bude v zmysle citovanej STN EN usporiadania typu B. Bude vytvorený tzv. základový zemnič, ktorý bude realizovaný vodičom FeZN 30/4mm uloženým v betóne základu (doporučuje sa zvariť vodič FeZN 30/4mm s armovaním základu). V miestach spojenia zvodov a uzemňovacej sústavy bude nad úroveň terénu vyvedený vodič FeZn d=10mm o dĺžke aspoň 1,5m vodivo spojený s vodičom FeZN 30/4mm v betóne základu spojkou SR03. Výsledný zemný odpor uzemňovacej sústavy bleskozvodu má byť Rz  10

Celá zemniaca sústava je navrhnutá a bude prevedená v zmysle STN 33 2000-5-54 a s ňou súvisiacich noriem pri zohľadnení rezistivity pôdy v mieste stavby (cca 145m).

Uzemňovacia sústava bleskozvodu bude prepojená s ostatnými uzemňovacími sústavami objektu na hlavnej uzemňovacej (ekvipotenciálnej) svorke každého objektu EPS2, ktorá bude umiestnená pri rozvádzači RH1.

Na jednotlivých častiach zemniacej sústavy bude prevedená aj tzv. pasívna protikorózna ochrana v zmysle STN 33 2000-5-54 a s ňou súvisiacich STN.

4.5 Hlavná uzemňovacia svorka objektu:

V miestnosti rozvádzača RH1 (m. č. 113 „Schodisko“) bude vytvorená hlavná uzemňovacia svorka objektu (HUS) – typ EPS2 (výrobca Kopos Kolín, ČR). Ekvipotenciálna svorkovnica bude uložená pod omietkou v inštalačnej krabici KO 125E. Na EPS2 budú pripojené podľa STN 33 2000-4-41 a STN33 2000-5-54 všetky ochranné vodiče, vodiče hlavného pospájania, uzemňovací vodič ako aj vodič doplnkového pospájania. Táto hlavná uzemňovacia svorka bude okrem iného prepojená aj s ochranným vodičom rozvádzača RH1,2 a zemniacou sústavou bleskozvodu. Celkový odpor uzemnenia všetkých ochranných vodičov PE v celej sieti bude RB < 2Ω.

4.6 Prúdové chrániče:

V zmysle STN 33 2000-4-41:2007 čl. 411.3.3 Doplnková ochrana bude vo všetkých priestoroch (vnútorných aj vonkajších) s možnosťou úrazu elektrickým prúdom v normálnej prevádzke pre prípad zlyhania ostatných ochranných opatrení alebo pre prípad neopatrnosti používateľov použitá podľa STN 33 2000-4-41 čl. 415.1 tj. DOPLNKOVÁ OCHRANA: PRÚDOVÉ CHRÁNIČE (RCD). Prúdové chrániče budú umiestnené vo všetkých rozvádzačoch, z ktorých budú napájané zásuvkové okruhy.

Ochrana chráničom sa musí pred uvedením do prevádzky odskúšať podľa STN 33 2000-6 a v predpísaných lehotách kontrolovať v zmysle STN 33 1610 ako aj podľa doporučenia výrobcu 1x za polrok pomocou kontrolného tlačítka na prístroji (prúdovom chrániči).

4.7 Doplnková ochrana pospájaním.

V kúpelniach a technickej miestnosti bude zrealizovaná ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche podľa STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.1: OCHRANNÉ UZEMNENIE A OCHRANNÉ POSPOJOVANIE. Na pospájanie bude z príslušného rozvádzača (zbernica PE) vyvedený  z/ž vodič CY 6mm2, ktorým budú pospájané všetky kovové predmety v týchto miestnostiach.

4.8 Slaboprúdové rozvody:

V rámci inštalačných prác pre silnoprúd môžu byť prevedené i nasledovné práce pre slaboprúdové inštalácie:

- pre inštaláciu štátnej telefónnej linky (ŠT) budú pod omietku uložené tr. PVC 21mm s vodičom SYKY 2x2x0,5 mm a inštal. krabice KP  68mm s prísl. zásuvkou 3 FK 28205 v miestach určených pre telefónne prístroje (rozmiestnenie a počet upresní investor). V objekte bude kábel zaústený do nového RACKU Eurocase GMA6406 6U / 19" (rozmery 600x450x370mm). V racku bude kábel zapojený do 24 portového patchpanelu na poslednú pozíciu. Rack bude osadený v miestnosti č. 1.05 „technická miestnosť“. Do racku budú zaústené všetky metalické káble na patchpanel. Na spojazdenie jednotlivých zásuviek budú prepojené s aktívnymi prvkami siete, ktoré nie sú predmetom tohto projektu (switch, router). Miesto vonkajšieho pripojenia ŠT nie predmetom predloženého projektu a jeho určenie sa ponecháva na konečné rozhodnutie Oblastného závodu Slovak Telecom v príslušnom regióne.

- pre inštaláciu domácej telefónnej linky (DT) a elektrického vrátnika (EV) bude v rozvádzači RH1 umiestnený na DIN lištu sieťový napájač SN 4DIN. Z neho bude vyvedený kábel JYStY 4 x 2 x 0,8. Vo vnútorných priestoroch bude kábel uložený pod omietku, vo vonkajších priestoroch v chráničke  HDPE v ryhe 35x80cm na pieskovom lôžku o hrúbke cca 10cm. Kábel bude zaústený do modulu vrátnika pri malej bránke oproti RE rozvádzaču. Z modulu vrátnika bude vyvedený UTP kábel Cat5e, ktorý bude zaústený do domácich telefónov každej bytovej jednotky. Podrobné typové zapojenie okruhov DT je graficky znázornené v schéme zapojenia výrobcu zariadenia a je zaradené v prílohe č.3 Technickej správy. Finálnu inštaláciu, osadenie, zapojenie a oživenie prevedie odborná firma.

- pre príjem televízneho signálu – popr. káblovej televízie (TV) budú pod omietku uložené tr.PVC 29mm s vodičom VCCOY 75-5,6  a inštal. krabice KP  68mm s prísl. televíznymi zásuvkami v miestach určených pre televízne prijímače. Pripojenie objektu na televízny signál bude prevedené príslušnou odbornou firmou.

Všetky popisované slaboprúdové rozvody musia spĺňať podmienky STN 34 2300  a  STN 34 2305.

Upozornenie :

Detailná projekcia uvedených slaboprúdových okruhov však nie je predmetom tohoto projektu!

4.9 Realizácia elektroinštalácie :

Pri realizácii všetkých elektroinštalácií (silnoprúd aj slaboprúd) je nutné postupovať striktne podľa PD, ktorá je záväzná a všetky prípadné zmeny je potrebné konzultovať so zodpovedným projektantom.

Poznámka :

■   pri realizácii el. inštalácie je potrebné dodržať ochranné pásmo 15 cm medzi silno a  slaboprúdom

■   výkresová dokumentácia (rozvodov a rozvodníc) musí byť spoľahlivo uložená a doplňovaná podľa

skutkového stavu

■   všetky vývody v rozvodniciach musia byť označené štítkami

4.10 Protipožiarne opatrenia :

V rámci predloženej projektovej dokumentácie elektro je potrebné káblové prestupy stenami popr. stropmi po zatiahnutí káblov utesneniť protipožiarnymi tesniacimi vložkami. Jednotlivé práce v rámci elektro musia byť prevádzané so zvýšeným zreteľom na protipožiarne opatrenia a požiarnu bezpečnosť pri práci.

4.11 Požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce:

1.    Montáž elektrického zariadenia:

Montáž elektrického zariadenia môže vykonávať iba organizácia, ktorá svoju odbornú spôsobilosť preukáže oprávnením na uvedenú činnosť v danom type objektu v zmysle Vyhl. MPSVR SR  č. 508/2009 Z.z. Pri výkone činnosti musia byť dodržané podmienky, na základe ktorých bolo oprávnenie vydané, musia byť dodržané postupy a procesy potrebné na zaistenie bezpečnosti prác. Výkon prác musí byť zabezpečený iba odborne spôsobilými pracovníkmi podľa uvedenej vyhlášky. Bezpečnosť práce a technických zariadení pri stavebných prácach musí byť  v súlade s vyhláškou SÚBP č. 147/2013Z.z.

2.    Odborné prehliadky a skúšky.

Po ukončení montážnych  prác musí byť  vykonaná v súlade s STN  33 1500  prvá  odborná skúška el. inštalácie, doložená písomnou správou, obsahujúcou výsledky predpísaných meraní. Prvú odbornú skúšku urobiť aj  v súlade s STN 33 2000-6.

3.   Práce na elektrickom zariadení.

Údržbu a opravy  na elektrickom zariadení môžu vykonávať iba pracovníci spĺňajúci ustanovenia Vyhl. MPSVR SR  č. 508/2009 Z.z. Pri práci na el. zariadení  musia byť dodržiavané  ustanovenia STN 34 3100 až STN 34 3109.

Údržba a prevádzka elektrických zariadení:

Údržba a prevádzka elektrických zariadení musí byť v súlade s prevádzkovými predpismi pre jednotlivé zariadenia.  Všetky  elektrické zariadenia a elektroinštalácia ako celok musia byť udržované v takom stave, aby ich prevádzka  bola bezpečná a spoľahlivá.

Pracovníci musia byť poučení:

-    O obsluhe príslušných zariadení

-    O umiestnení hlavného vypínača

-    S postupom pri vzniku poruchy na elektrických zariadeniach

-    O poskytnutí prvej pomoci  pri úraze el. prúdom

-    O protipožiarnych opatreniach

5. ZÁVER:

Projekt elektroinštalácie objektu je navrhnutý v súlade s STN. Akékoľvek zmeny oproti tejto PD je potrebné bezodkladne do nej zaznačiť. Montáž elektroinštalácie môžu vykonávať iba pracovníci s odbornou kvalifikáciou podľa Vyhl. MPSVR SR  č. 508/2009 Z.z. Počas realizácie stavby a počas prevádzky musia byť dodržané bezpečnostné predpisy (vyhláška SÚBP č. 532/2002 Z.z. v znení vyhlášky č. 484/1990 Zb.), prevádzkové predpisy a normy súvisiace so zaistením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a so zabezpečením bezporuchovej prevádzky energetických zariadení (STN 34 3100:2001, STN 33 2100). Všetky montážne a stavebné práce musia byť vykonané počas beznapäťového, vypnutého a zaisteného stavu!

Pred uvedením do prevádzky musí byť celé zariadenie odborne prehliadnuté, odskúšané a doložené správou o vykonanej prehliadke a skúškach v zmysle Vyhl. MPSVR SR  č. 508/2009 Z.z. a STN 33 1500 a STN 33 2000-6.

Vypracoval: Ing. Anton  Horváth

### V Trnave:  31.10.2018