komplexné projektové a inžinierske služby pre pozemné stavby

tel./fax: +421 2 43 41 22 75, mobil: +421 905 476 862, +421 907 715 996

Fakultná nemocnica Trenčín

Legionárska 28

911 71 Trenčín

FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN

PRÍSTAVBA VÝŤAHU K BUDOVE GERIATRIE

PROJEKT STAVBY

G. DOKUMENTÁCIA PREVÁDZKOVÝCH SÚBOROV

5. VZDUCHOTECHNIKA

TECHNICKÁ SPRÁVA

Dátum: 10/2019

. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Technická správa

Identifikačné údaje:

Názov stavby		:	Fakultná nemocnica Trenčín

Prístavba výťahu k budove Geriatrie

Miesto stavby		:	Legionárska 28, 911 71 Trenčín

Stavebník			:	Fakultná nemocnica Trenčín

Legionárska 28, 911 71 Trenčín

Parcela číslo		:	747/2, objekt Geriatrie

746/1, dvor - areál nemocnice

Katastrálne územie:  Trenčín

Charakter stavby		: 	Prístavba

Stupeň			:	Realizačný projekt stavby

Zhotoviteľ projektu	:	PF7 s.r.o.,  Teslova 1, 821 02 Bratislava

Hlavný projektant	:	Ing. Karol Ferenčík,

autorizovaný stavebný inžinier reg. č. 3913 * SP * A1

Vedúci projektant	:	Ing. Karol Ferenčík

Dodávateľ stavby		:	nie je určený

Dátum  			:	Október 2019

Riešenie vetrania šachty a jestvujúceho objektu:

Jestvujúci objekt Geriatrie, ku ktorej sa pristavuje nová výťahová šachta sa nachádza v areáli Fakultnej nemocnice Trenčín, na Legionárskej ulici.

Prístavbou výťahovej šachty sa zrušia dve okná na 2. a 3.NP, ktoré slúžili na prirodzené vetranie. Chodby na jednotlivých podlažiach sú napriek tomu dostatočne prirozene prevetrávané zostávajúcimi oknami s otváravými okennými krídlami a nie je potrebné riešiť nútené vetranie.

Požiadavka na vetranie novej výťahovej šachty je vetrací otvor so žalúziou v hornej časti šachty o priereze 1% z podlahovej plochy šachty.

Toto je zabezpečené osadením vonkajšej vetracej protidažďovej žalúzie skladobného rozmeru 700/400mm, so sieťou proti hmyzu a hlodavcom, napr. PDZ-Z-700x400mm, "MULTI VAC", pod stropom šachty. Vetrací otvor ústi mimo budovu.

Vypracoval: 	Ing. Karol Ferenčík