INVESTOR :  Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 594/28, 911 01 Trenčín

MIESTO STAVBY :   Areál FN Trenčín, Legionárska 28, Trenčín

NÁZOV STAVBY : Stavebné úpravy JIS pre KARDIO FN, Legionárska 28, Trenčín

Objekt  : SO 01 Stavebné úpravy JIS

PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY

1.  Všeobecné  údaje

Protipožiarna bezpečnosť v stupni projekt stavby „Stavebné úpravy JIS pre KARDIO FN, Legionárska 28, Trenčín  “ je riešená podľa STN 73 0802, STN 73 0835 a súvisiacich STN,  v zmysle úvodných ustanovení normy STN 73 0802, STN 73 0835 a odst.2, §98 vyhlášky MVSR 94/20004Z.z. poznámky k článku, nakoľko predmetný jestvujúci objekt FN v Trenčíne bol projektovaný podľa technického predpisu STN 73 0802 tj. v roku 1983.

Nakoľo nie je dostupná žiadna pôvodná projektová dokumentácia, pri posúdení sa vychádzalo z obhliadky posudzovaných priestorov.

Predmetom riešenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti ( ďalej len PBS) v rámci pred-metnej stavby sú stavebné úpravy kardiologickej JIS na II.NP na jestvujúcom lôžkovom oddelení chirurgického monobloku. Stavebné úpravy JIS sa budú realizovať v jestvujúcich priestoroch lôžkového oddelenia na II.NP, čiastočne na I.NP a I.PP. Stavebnými úpravami sa pôvodné miestnosti telocvične, fyzikálnej terapie, vedúcej sestier a nadštandartnej izby č. 100 v časti lôžkového oddelennia na IIINP upravia na JIS-ku (m.č. 202 - 207 – označenie miestnosti z pôdorysu nového stavu) pri vstupných dverách na lôžkové oddelenie z centrálnej schodiskovej chodby s výťahmi.

Z hľadiska PBS sa stavebné úpravy robia v rámci jedného požiarneho úseku lôžkového oddelenia na II.NP umiestneného na ľavej strane hlavnej chodby s centrálnym schodiskom a výťahmi, podľa pôvodného riešenia objektu bez zásahov do požiarne deliacich konštrukcií - okrem výmeny jestvujúcich požiarnych dverí z lôžkového oddelenia na chodbu pri novovytvorenej JIS-ke za nové protipožiarne dvere s rovnakými parametrami a okrem vytvorenia novej šachty VZT slúžiacej pre novovytvorenú JIS-ku z I.PP na II.NP.

JIS-ka v rámci lôžkového oddelenia v časti II.NP netvorí samostatný prevádzkový celok podľa čl. 15b, STN 73 0835, takže môže byť súčasťou tohto požiarneho úseku.

Okrem vyššie uvedených stavebných úprav, ktoré spočívajú v drobných dispozičných úpra-vách pôvodných vyššie uvedených miestností na priestory JIS-ky so zázemím, ktoré si vyžaduje dané lôžkové oddelenie dôjde navyše v posudzovaných priestoroch aj k výmene starých dverí za nové, úprave poškodených stien, stropov, podhľadov a položení nových podláh za účelom obnovy jestvujúcich priestorov a zlepšenia pracovných podmienok zamestnancov pracoviska a zvýšenia komfortu pacientov.

V rámci stavebných úprav sa urobí v priestoroch JIS-ky nová vzduchotechnika - nová vzdu-chotechnická jednotka pre oddelenie JIS- ky bude umiestnená samostatnom požiarnom úseku výmenníkovej stanice na I.PP (m.č. 001, 002 - označenie miestnosti z pôdorysu nového stavu) odkiaľ sa obmurovanou šachtou na I.NP a II.NP dostanú potrubia VZT do posudzovaných novovytvorených priestorov JIS-ky.

Účel objektu ako celku vrátane menenej časti II.NP v jestvujúcom objekte sa nemení oproti pôvodnému účelu stále slúži zdravotníckym účelom, ako lôžkové oddelenie fakultnej nemocnice.

Posudzované miestnosti (m.č. 201- 209 - označenie miestnosti z pôdorysu nového stavu), sú súčasťou jedného požiarneho úseku – lôžkového oddelenia, ktoré je na jednej stane (pri posudzovanej JIS-ke a na chodbe zrkadlovo umiestnenej podľa vodorovnej osi ) oddelené požiarne deliacimi konštrukciami s požiarnymi dverami od samostatného požiarneho úseku únikovej cesty so schodami a výťahmi a na druhej strane na koncoch spoločných chodieb lôžkového oddelenia je rovnako oddelené jestvujúcimi požiarne deliacimi konštrukciami s jestvujúcimi požiarnymi dverami od schodiskového priestoru ako samostatného požiarneho úseku únikovej cesty.

Dispozičné riešenie predmetného objektu chirurgického monobloku kde sa nachádza posu-dzované lôžkové oddelenie je uvedené v priloženej dispozícií. Objekt má  šesť nadzemných podlaží a jedno podzemné podlažie, pričom 6.NP je technické podlažie v súlade s čl. 3.1.7, STN 73 0802. Stavebné konštrukcie stabilizujúce jestvujúci objekt, sú nehorľavé v súlade s čl. 5.2.3 STN 73 0802. Nosnú konštrukciu tvorí železobetónový skelet (stĺpy a prievlaky), stropy sú zo železobetónových panelov, obvodové steny sú murované, plocha strecha je zo železobetónových panelov s príslušnými spádovými, tepelno a hydroizolačnými vrstvami. Jestvujúce deliace steny a priečky sú murované z tehál. Novonavrhované priečky sú z tehál plných pálených a z tehál ytong. Nové dvere sú drevené hladké s oceľovými zárubňami a dvere z pozinkovaného plechu posuvné elektrické a otvárateľné s zárubňou z pozinkované-ho plechu do čistých priestorov. Nové podlahy sú navrhnuté podľa účelu nových miestností. Podhľad bude z časti pozinkovaného plechu a z časti zo sádrokartónu do vlhkého prostredia.

Súčasťou posúdenia je aj nová VZT jednotka umiestnená v samostatnom požiarnom úseku vymenníkovej stanice na I.PP. Rozvod VZT potrubia bude do posudzovaných priestorov JIS-ky cez VZT šachtu na I.NP oddelenú od neposudzovaných priestorov z časti murovanými a z časti sádrokartónovými stenami s požadovanou požiarnou odolnosťou a na II.NP oddelenou od priestorov JIS-ky murovanými stenami.

Situovanie objektu, jeho konštrukčné a dispozičné riešenie je uvedené v stavebnom rieše-ní tohto projektu.

2.  Technické  riešenie  PBS

V rámci predmetnej stavby sú riešené priestory pôvodných miestností lôžkového oddelenia so zázemím pre zamestnancov a pacientov, telocvičňa, fyzikálna terapia, miestnosti sestier, denná miestnosť zamestnancov, sociálne a komunikačné priestory v rámci jedného požiarneho úseku lôžkového oddelenia chirurgického monobloku v časti II.NP a nová jednotka VZT na I.PP a šachta VZT z I.PP na II.NP k priestorom novej JIS-ky. Drobné sta-vebné úpravy sa robia len vo vyššie uvedených priestoroch požiarneho úseku objektu  m.č. 201- 209 vrátane dverí a chodieb v rámci požiarneho úseku vedúcich do chodieb a schodísk susedných požiarnych úsekov vedúcich k východom na voľné priestranstvo - pozri priložené dispozičné riešenie projektu.

Posudzované priestory JIS-ky sú od ostatných neposudzovaných priestorov v rámci požiarneho úseku lôžkového oddelenia oddelené jestvujúcimi a novými domurovanými stenami a dvojkrídlovými dverami v rámci chodby, ktoré vyhovujú bez nárokov z hľadiska PBS, okrem dverí do únikovej cesty (jestvujúce požiarne dvere z lôžkového oddelnia na chodbu pri posudzovaných priestoroch JIS-ky) nakoľko sa nachádzajú v rámci jedného požiarneho úseku celého lôžkového ddelenia v časti na II.NP. Posudzovaná časť JIS-ky na II.NP jestvujúceho objektu tvorí v rámci požiarneho úseku lôžkovej časti samostatnú časť bez akýchkoľvek zásahov do pôvodných požiarne deliacich (okrem výmeny pôvodných požiarnych dverí za nové) a nosných konštrukcií, oddelenú od ostatných neposudzovaných častí v rámci požiarneho úseku jestvujúcimi murovanými priečkami a jestvujúcimi resp. novými dverami.

Jestuvjúce požiarne dvere z lôžkového oddelenia na chodbu pri novej JIS-ke sa vymenia za nové s rovnakou požiarnou odolnosťou ako mali pôvodné dvere tj. novonavrhované dvere budú typu EI 30D3-C/KU, ktoré budú opatrené  mechanickým koodinátorom pre dvojkrídlové dvere, obidve krídla aktívne – dvere vyhovuje bez ďalšieho preukazovania z hľadiska PBS nakoľko požiarna odolnosť, tvar a rozmery dverí ako aj ich otváravá šírka, smer a spôsob otvárania sa nebude nijako meniť oproti pôvodnému stavu.

Ostatné priestory na tomto II. nadzemnom podlaží v rámci požiarneho úseku (mimo posu-dzovaných priestorov – posudzované priestory tvoria m.č. 201 – 209 a nová jednotka VZT umiestnená v samostatnom PÚ výmenníkovej stanice na I.PP, vrátane novej VZT šachty vedúcej od jednotky VZT na novozriaďované oddelnie JIS-ky – označené na pôdoryse nového stavu podlažia), ako aj ostatné priestory na tomto podlaží mimo vyššie uvedeného požiarneho úseku a všetky ostatné celé nadzemné podlažia a podzemné podlažia (mimo vyššie uvedených nových priestorov šachty VZT) ostávajú pôvodné (nevykonávajú sa v nich nijaké stavebné úpravy, ani sa nemení účel využitia jednotlivých miestností týchto priestorov) a nie su predmetom riešenia protipožiarnej bezpečnosti (s posudzovanými priestormi sú prepojené jestvujúcou spojovacou chodbou, jestvujúcimi a novými dverami a murovanými stenami) v týchto priestoroch platí pôvodné riešenie objektu v plnom rozsahu bez akýchkoľ-vek zmien.

Umiestnenie novej jednotky VZT v samostatnom požiarnom úseku výmenníkovej stanice a vybudovanie novej VZT šachty od tejto jednotky do priestorov JIS-ky nijako neovplyvní pôvodnú koncepciu riešenia PBS objektu nakoľko jednotka VZT slúžiaca výlučne pre potreby novovytvorenej JIS-ky sa nachádza v jestvujúcom samostatnom požiarnom úseku, a obvo-dové konštrukcie VZT šachty na I.NP a II.NP budú mať min. požiarnu odolnosť EI 45min.  (stanovené pre III.SPB), pričom VZT potrubia na výstupe z tejto novej VZT šachty do pries-torov JIS-ky budú opatrené protipožiarnymi klapkami v súlade s STN 73 0872.

Protipožiarna bezpečnosť v rámci tejto stavby je riešená len v menených priestoroch jestvu-júceho objektu (vyššie uvedené miestnosti nového stavu v rámci jestvujúceho objektu – konkrétneho požiarneho úseku) v súlade s úvodnými ustanoveniami STN 73 0802, STN 73 0835 a súvisiacich noriem.

Stavebné úpravy sa robia v rámci jedného požiarneho úseku. JIS-ka v rámci požiarneho úseku lôžkového oddelenia v časti II.NP netvorí samostatný prevádzkový celok podľa čl. 15b, STN 73 0835, takže môže byť súčasťou tohto požiarneho úseku (m.č. 201- 209-  označenie miestnosti z pôdorysu nového stavu).

Bez ďalšieho preukazovania z vyššie uvedeného vyplýva, že navrhovanými stavebnými úpravami v posudzovanej časti požiarneho úseku lôžkového oddelenia chirurgického monobloku na II.NP (ďalej len posudzovanej časti objektu) jestvujúceho objektu nedochádza k zvýšeniu pôvodného náhodného požiarneho zaťaženia pn, nezväčšuje sa ani súčiniteľ an.

Stavebné úpravy sa vykonávajú len v rámci posudzovanej časti jestvujúceho objektu, to jesť nemení sa obostavaný priestor, nemení sa statický systém, nenarušujú sa pôvodné nosné a požiarne deliace konštrukcie objektu.

Stavebné konštrukcie pôvodné ostávajú neporušené, nezväčšujú sa požiarne otvorené plo-chy v obvodových konštrukciách.

Počet osôb E sa v posudzovanej časti objektu nemení porovnanie jednotlivých položiek z tab. STN 92 0241. Drobnými stavebnými úpravami sa nemení spôsob evakuácie z posudzovanej časti objektu. Nenarušujú sa únikové dvere, hlavné únikové chodby, schodiská a dvere na únikových cestách v objekte ako celku. Dĺžky   a šírky únikových ciest v objekte ako celku ostávajú nezmenené viď. výkresy pôvodného a novonavrhovaného stavu.  Pri novovytvorenej JIS-ke na podlaží sa vymenia medzi lôžkovým oddelením, ktorého pri posudzovanej JIS-ke a chodbou jestvujúce požiarne dvereya nové protipožiarne dvere dvojkrídlové typu EI 30D3-C/KU, ktoré budú opatrené  mechanickým koodinátorom pre dvojkrídlové dvere, obidve krídla aktívne. Nové posuvné dvere šírky 1300mm z priestorov JIS-ky lôžkovej časti (m.č. 203- filter) na chodbu oddelenia (m.č. 201) sa musia dať otvoriť aj v prípade výpadku elektrického prúdu v objekte – v našom prípade sú umiestnené dvere, ktoré sa dajú mechanicky otvoriť, čo je v súlade s čl. 7.3.1.1 STN 73 0802.

Navrhovanými stavebnými úpravami nedochádza ani k zámene technologického súboru za technologický súbor vyššej generácie a ani k zámene vecne príslušnej projektovej normy  STN 73 0802, podľa ktorej bol riešený pôvodný objekt. Návrh predmetnej stavby nevyžaduje ďalšie opatrenia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti.

Z hľadiska požiarneho nedochádza k takej zmene v posudzovaných priestoroch objektu, ktorá by si vyžadovala nové posúdenie požiarnej ochrany objektu, to znamená, že  môžeme pre dané stavebné úpravy plne rešpektovať pôvodné riešenie objektu z hľadiska PBS bez akýchkoľvek zmien (účel objektu ani posudzovanej časti podlažia v rámci požiarneho úseku ako celku sa nemení).

Stavebné konštrukcie zaisťujúce stabilitu jestvujúceho objektu sú nehorľavé – pôvodné nosné a obvodové konštrukcie sa stavebnými úpravami nemenia.

V rámci predmetnej stavby ostáva pôvodné riešenie nárhu požiarnej vody, prenosných  ha-siacich prístrojov, pre objekt ako celok v plnom rozsahu bez akýchkoľvek zmien.

EPS a hlasová signalizácia požiaru ostáva jestvujúca bez akýchkoľvek úprav a zmien oproti pôvodnému riešeniu.

Vykurovanie jednotlivých posudzovaných priestorov objektu bude jestvujúce teplovodné. Zdrojom tepla na vykurovanie a ohrev TUV je jestvujúca kotolňa nachádzajúca sa v areály Fakultnej nemocnice.

Vetranie posudzovaných priestorov je novou vzduchotechnikou, ktorá slúži len pre posudzovanú časť objektu. Umiestnenie novej VZT jednotky na I.PP, vybudovanie šachty pre VZT potrubia od jednotky na oddelnie JIS-ky, ako aj požiadavky na požiarne deliace konštrukcie šachty a umiestnenie požiarnych klapiek na výstupe VZT potrubí y novej VZT šachty je popísane vyššie v rámci tejto správy PBS.

V rámci novej JIS-ky je urobená výmena káblových rozvodov s vlastnosťami podľa kap.5, STN 92 0203 v súlade s čl. 9.3.1, STN 73 0802/Z1.

V zmysle prílohy B, STN 92 0203 - Požiadavky na elektrické káble :

– jednotka intenzívnej starostlivosti                B2ca – s1, d1, a1

Návrh elektroinštalácie v predmetnej časti objektu vrátane obvodov napojených z dieselag-regátu a UPS, osvetlenie a zásuvková inštalácia priestorov, napojenie zariadení, ochranné uzemnenie a ochranné pospojovanie je súčasťou samostatnej zložky tejto projektovej doku-mentácie.

Rozvod kyslíka (K), stlačeného vzduchu (T) na oddelení JIS je súčasťou samostatnej zlož-ky tejto projektovej dokumentácie.

Prípadné protipožiarne prestupy cez požiarne deliace konštrukcie :

Prestupy všetkých rozvodov a inštalácií cez požiarne deliace konštrukcie musia byť požiarne utesnené v celej hĺbke prestupu. Látky použité na utesnenie môžu mať stupeň horľavosti najviac C1; tesniace konštrukcie musia mať požiarnu odolnosť  zhodnú s požiarnou odol-nosťou konštrukcie, ktorou rozvody prestupujú, nepožaduje sa však vyššia odolnosť ako 60 minút v zmysle čl. 6.2.6.1, STN 73 0802. Pre prestupy platí aj čl. 9.1.1 až 9.1.3, STN 73 0802.

Núdzové osvetlenie v rámci posudzovanej časti objektu je jestvujúce v prípade výmeny káblových rozvodov musia byť urobené v súlade s kap.6, STN 92 0203 a v súlade s čl. 9.3.2, STN 73 0802/Z1.

V zmysle prílohy A, STN 92 0203 – Funkčná odolnosť trasy káblov :

– núdzové osvetlenie                           najmenej 60 minút.

Príjazd požiarnych vozidiel, nástupné plochy, vnútorné a vonkajšie zásahové cesty v rámci tejto stavby neposudzujem, ostávajú rovnaké z pôvodného riešenia pre objekt ako celok, nakoľko stavebnými úpravami v časti II.NP jestvujúceho objektu sa nezväčšuje úžitková plocha objektu, ani nedochádza k zmene účelu objektu ako celku ani posudzovanej časti – aj po stavebných úpravách bude posudzovaná časť objektu ale aj samotný objekt ako celok slúžiť rovnakým účelom ako pre nimi.

Základným hasebným médiom pre objekt je požiarna voda. Pre hasenie požiarov elektrických rozvodov a inštalácií pod prúdom a pre hasenie technologických zariadení bude používané hasebné médium na báze CO2, resp. ABCE práškov.

Protipožiarny zásah pre objekt navrhnutý v rámci tejto stavby bude zabezpečovaný zásahovou jednotkou Hasičského a záchranného zboru v príslušnom meste.

3.  Použité  normy

STN 73 0802,  STN 73 0835, STN 92 0241, STN 73 0821, STN 73 0872, STN 73 0875, STN 92 0400, STN 92 0202-1, STN  92 0203, STN EN 62305, vyhláška MVSR 699/2004Z.z., vyhláška MVSR 94/2004Z.z..

V Košiciach, október 2020                                            Vypracoval :  P. Mantič