## Spolu
REKAPITULÁCIA STAVBY
Stavba: | Rekonštrukcia krytej plavárne Spišská Nová Ves | Dátum:
Investor: | Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves | Projektant:
Zhotoviteľ: |  | Spracoval:
Kód | Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 6
| Vykurovanie | 0 | 0 | 0
| Meranie a regulácia UK a VZT | 0 | 0 | 0
| Stavebné práce SO01 | 0 | 0 | 0
| Stavebné práce Športová hala | 0 | 0 | 0
| Stavebné práce Výmenníkova stanica | 0 | 0 | 0
| Zdravotechnika | 0 | 0 | 0
| Vzduchotechnika | 0 | 0 | 0
| SPOLU: | 0 | 0 | 0

## UK
Výkaz - Výmer
Stavba : | Rekonštrukcia krytej plavárne Spišská Nová Ves
Objekt : | SO-01
Profesia : | Vykurovanie
Investor: | Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves
Projektant : | Technol Pro, s.r.o. Batizovce
Stupeň : | Realizačný projekt
Por. | ZARIADENIE | Mj. | Množ. | Dodávka
číslo |  |  |  | Jedn. cena | Cena spolu
1 | Pozícia číslo : V1 Doskový rozoberateľný výmenník tepla Tepelného výkonu Quk = 1500 kW Primárne médium voda o teplote: 85°C / 65°C Sekundárne médium voda o teplote: 80°C / 60°C | ks | 1 |  | 0
2 | Pozícia číslo : V2 Doskový rozoberateľný výmenník tepla Tepelného výkonu Quk = 1600 kW Primárne médium voda o teplote: 85°C / 65°C Sekundárne médium voda o teplote: 80°C / 60°C | ks | 1 |  | 0
3 | Pozícia číslo: E1, E2 Tlaková expanzná nádoba s membránou N 800 / 6bar, objem 800 litrov + guľový kohút so zaistením MK 1“ | ks | 4 |  | 0
4 | Pozícia číslo: Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 Zásobník TUV (teplej úžitkovej vody) s izoláciou, trvalý výkon pri ohreve 80/60°C, vstupe 10°C a výstupe 45°C je 4000 ltr./hod. | ks | 6 |  | 0
5 | Pozícia číslo : R-1 Združený rozdeľovač – zberač priamy, KV 250/150, prietok 36 m3/h, L=4500mm, 9-37-801, viď výkres č. UK-113, + Izolácia 250/150 PUR45 | ks | 1 |  | 0
6 | Pozícia číslo : R-2 Združený rozdeľovač – zberač rohový, CM 280/180 prietok 53,8 m3/h, 9-39-801. Prietok 45 m3/h, L=4900mm, viď výkres č. UK-114 + Izolácia 280/180 PUR50mm | ks | 1 |  | 0
7 | Pozícia číslo : R-3 Združený rozdeľovač – zberač priamy, CM 300/200 prietok do 68,8 m3/h, L=5900mm, viď výkres č. UK-115, + Izolácia 300/200 PUR50 mm | ks | 1
8 | Pozícia číslo : Č1a, Č1b, Č2a, Č2b Teplovodné obehové čerpadlo, PN16, DN80, | ks | 4 |  | 0
9 | Pozícia číslo : Č3, Č6, Č8, Č9 Teplovodné obehové čerpadlo, PN10, DN40, | ks | 4 |  | 0
10 | Pozícia číslo : Č4 Teplovodné obehové čerpadlo, PN 10, DN 80, | ks | 1 |  | 0
11 | Pozícia číslo : Č5, Č10 Teplovodné obehové čerpadlo, závit, , PN10, DN25, | ks | 2 |  | 0
12 | Pozícia číslo : Č7 Teplovodné obehové čerpadlo, PN 10, DN 50, | ks | 1 |  | 0
13 | Pozícia číslo : Č11 Teplovodné obehové čerpadlo, PN 10, DN 65, | ks | 1 |  | 0
14 | Neobsadená | ks | 0 |  | 0
15 | Označenie zar.: PIBVC125 Tlakovo nezávislý regulačný a vyvažovací ventil, DN 125, PN16 +servopohon, napájacie napätie 24 VAC, el. príkon 8VA, 0-10 VDC | ks | 2 |  | 0
16 | Pozícia číslo : PIBVC80 Tlakovo nezávislý regulačný a vyvažovací ventil DN 80, PN16 +servopohon, napájacie napätie 24 VAC, el. príkon 8VA, 0-10 VDC | ks | 2 |  | 0
17 | Označenie zar.: PIBVC65 Tlakovo nezávislý regulačný a vyvažovací ventil, DN 65, PN16 +servopohon, napájacie napätie 24 VAC, el. príkon 8VA, 0-10 VDC | ks | 2 |  | 0
18 | Označenie zar.: PIBVC50 Tlakovo nezávislý regulačný a vyvažovací ventil, DN 50, PN16 +servopohon, napájacie napätie 24 VAC, el. príkon 3,2VA, 0-10 VDC | ks | 10 |  | 0
19 | Označenie zar.: PIBVC40 Tlakovo nezávislý regulačný a vyvažovací ventil, DN 40, PN16 +servopohon, napájacie napätie 24 VAC, el. príkon 3,2VA, 0-10 VDC | ks | 1 |  | 0
20 | Označenie zar.: PIBVC32 Tlakovo nezávislý regulačný a vyvažovací ventil, DN 32, PN16 +servopohon, napájacie napätie 24 VAC, el. príkon 1,0VA, 0-10 VDC | ks | 2 |  | 0
21 | Označenie zar.: PIBVC20 Tlakovo nezávislý regulačný a vyvažovací ventil, DN 20, PN16 +servopohon, napájacie napätie 24 VAC, el. príkon 1,0VA, 0-10 VDC | ks | 3 |  | 0
22 | Označenie zar.: PIBV32 Tlakovo nezávislý regulačný a vyvažovací ventil, DN 32, PN16 + bez servopohonu | ks | 2 |  | 0
23 | Označenie zar.: PIBV25 Tlakovo nezávislý regulačný a vyvažovací ventil, DN 25, PN16 + bez servopohonu | ks | 1 |  | 0
24 | Označenie zar.: PIBV20 Tlakovo nezávislý regulačný a vyvažovací ventil, DN 20, PN16 + bez servopohon | ks | 2 |  | 0
25 | Označenie zar.: PIBV15 Tlakovo nezávislý regulačný a vyvažovací ventil, DN 15, PN16 + bez servopohon | ks | 1 |  | 0
26 | Označenie zar.: BV125 Vyvažovací ventil, STAF DN 125, PN16 | ks | 2 |  | 0
27 | Označenie zar.: BV100 Vyvažovací ventil, typ STAF DN 100, PN16 | ks | 2 |  | 0
28 | Označenie zar.: BV80 Vyvažovací ventil, typ STAF DN 80, PN16 | ks | 5 |  | 0
29 | Označenie zar.: BV65 Vyvažovací ventil, typ STAF DN 65, PN16 | ks | 1 |  | 0
30 | Označenie zar.: BV50 Vyvažovací ventil, typ STAD DN 50, PN16 | ks | 5 |  | 0
31 | Označenie zar.: BV40 Vyvažovací ventil, typ STAD DN 40, PN16 | ks | 3 |  | 0
32 | Označenie zar.: BV20 Vyvažovací ventil, typ STAD DN 20, PN16 | ks | 1 |  | 0
33 | Označenie zar.: BV15 Vyvažovací ventil, typ STAD DN 15, PN16 | ks | 2 |  | 0
34 | Neobsadená | ks | 0 |  | 0
35 | Neobsadená | ks | 0 |  | 0
36 | Označenie zar.: EMV 25 Elektromagnetický ventil DN 25, PN16, teplota média -30 až 140°C, diferenčný tlak: 0,3 – 16bar, vstavaný filter, tesniaci materiál EPDM, hodnota kv=11m3/h, + servopohon BN nacvakovací, 20W, 26Va, IP67, bez hučania so svorkovnicou a káblom 1m | ks | 2 |  | 0
37 | Označenie zar.: VODOMER, Vodomer pre dopĺňanie vody, DN 25, q=6m3/h, prípoj G1 1/4“, do 130°C | ks | 1 |  | 0
38 | Označenie: KL, Medzi-prírubová klapka DN200 + prevodovka s ručným kolesom, PN16 | ks | 3 |  | 0
39 | Označenie: KL, Medzi-prírubová klapka DN150 + prevodovka s ručným kolesom, PN16 | ks | 4 |  | 0
40 | Označenie: KL, Medzi-prírubová klapka DN150 + prevodovka s ručným kolesom, PN6 | ks | 20 |  | 0
41 | Označenie: KL, Medzi-prírubová klapka DN125 + prevodovka s ručným kolesom, PN6 | ks | 8 |  | 0
42 | Označenie: KL, Medzi-prírubová klapka DN100 + prevodovka s ručným kolesom, PN6 | ks | 14 |  | 0
43 | Označenie: KL, Medzi-prírubová klapka DN80, s pákou, PN6 | ks | 8 |  | 0
44 | Označenie: KL, Medzi-prírubová klapka DN65, s pákou, PN16 | ks | 2 |  | 0
45 | Označenie: KL, Medzi-prírubová klapka DN65, s pákou, PN6 | ks | 32 |  | 0
46 | Označenie: GK, Guľový uzáver závitový DN50, (ručne ovládanie), PN16 | ks | 16 |  | 0
47 | Označenie: GK, Guľový uzáver závitový DN40, (ručne ovládanie), PN16 | ks | 4 |  | 0
48 | Označenie: GK, Guľový uzáver závitový DN32, (ručne ovládanie), PN16 | ks | 5 |  | 0
49 | Označenie: GK, Guľový uzáver závitový DN25, (ručne ovládanie), PN16 | ks | 16 |  | 0
50 | Neobsadená | ks | 0 |  | 0
51 | Označenie: SK, Spätná klapka prírubová, DN 150, PN16 | ks | 4 |  | 0
52 | Označenie: SKM, Spätná klapka motýlikovi medzi-prírubová, DN 100, PN16 | ks | 3 |  | 0
53 | Označenie: SKM, Spätná klapka motýlikovi medzi-prírubová, DN 80, PN16 | ks | 1 |  | 0
54 | Označenie: SKM, Spätná klapka motýlikovi medzi-prírubová, DN 65, PN16 | ks | 2 |  | 0
55 | Označenie: SV, Spätný ventil ťažký závitový, DN 50, PN16 | ks | 2 |  | 0
56 | Označenie: SV, Spätný ventil ťažký závitový, DN 40, PN16 | ks | 1 |  | 0
57 | Označenie: SV, Spätný ventil ťažký závitový, DN 32, PN16 | ks | 1 |  | 0
58 | Označenie: F Filter prírubový , DN 200, PN16 | ks | 1 |  | 0
59 | Označenie: F Filter prírubový, DN 150, PN16 | ks | 7 |  | 0
60 | Označenie: F Filter prírubový, DN 125, PN16 | ks | 2 |  | 0
61 | Označenie: F Filter závitový, DN 50, PN16 | ks | 2 |  | 0
62 | Označenie: F Filter závitový, DN 32, PN16 | ks | 2 |  | 0
63 | Označenie: F Filter závitový, DN 25, PN16 | ks | 3 |  | 0
64 | Neobsadená | ks | 0 |  | 0
65 | Označenie: VK Vypúšťací ventil DN 15 | ks | 56 |  | 0
66 | Označenie: AOV Automatický odvzdušňovací ventil so spätným ventilom DN 15, 120°C | ks | 60 |  | 0
67 | Označenie: PV40/50 Poistný ventil 1 ½“, DN40/50, 8 bar, do=48mm (max. tepelný výkon 2604kW). | ks | 2 |  | 0
68 | Označenie: PV50/65 Poistný ventil 2, DN50/60, do=52mm, (max. tepelný výkon 2259 kW). | ks | 2 |  | 0
69 | Označenie: KG, Kompenzátor gumový, prírubový, telo z EPDM, priruby z pozink. ocele, DN100, dĺžka 129mm | ks | 6 |  | 0
70 | Označenie: KG, Kompenzátor gumový, prírubový, telo z EPDM, priruby z pozink. ocele, DN80, dĺžka 116mm | Pre | 2 |  | 0
71 | Označenie: KG, Kompenzátor gumový, prírubový, telo z EPDM, priruby z pozink. ocele, DN65, dĺžka 108mm | ks | 4 |  | 0
72 | Označenie: KG Kompenzátor gumový, závitový, telo z EPDM, pripojenie z pozinku, 2", DN50 | ks | 4 |  | 0
73 | Označenie: KG Kompenzátor gumový, závitový, telo z EPDM, pripojenie z pozink,6/4", DN40 | ks | 2 |  | 0
74 | Označenie: RVT Radiátorový ventil s termostatickou hlavicou, bez prednadstavenia, DN 20, termostatická hlavica K | ks | 1 |  | 0
75 | Označenie: RŠ Radiátorové šrúbenie, DN 20 | ks | 1 |  | 0
76 | Označenie: 33K 900/1200 Vykurovacie teleso panelové, 33K trojrade, výška 900mm a šírka 1200mm | ks | 1 |  | 0
77 | Označenie M - Tlakomer Ø100mm rozsah 0-16 bar, so spodným pripojením + príslušenstvo: Kohút čapový M 20x1,5 – 1ks , - Prípojka DN20 – 1ks | ks | 3 |  | 0
78 | Označenie M - Tlakomer Ø100mm rozsah 0-6 bar, so spodným pripojením + príslušenstvo: Kohút čapový M 20x1,5 – 1ks , - Prípojka DN20 – 1ks | ks | 10 |  | 0
79 | Označenie TI Teplomer s ochranným priamym puzdrom, 0-120°C | ks | 55 |  | 0
80 | Neobsadená | ks | 0 |  | 0
81 | Príruba privarovania s krkom, DN 200, PN16, | ks | 10 |  | 0
82 | Prírubový spoj s tesnením DN 200, PN16 | ks | 10 |  | 0
83 | Príruba privarovania s krkom, DN 150, PN16 | ks | 30 |  | 0
84 | Prírubový spoj s tesnením DN 150, PN16 | ks | 30 |  | 0
85 | Príruba privarovania s krkom, DN 125, PN16 | ks | 18 |  | 0
86 | Prírubový spoj s tesnením DN 125, PN16 | ks | 18 |  | 0
87 | Príruba privarovania s krkom, DN 100, PN16, | ks | 24 |  | 0
88 | Prírubový spoj s tesnením DN 100, PN16 | ks | 24 |  | 0
89 | Príruba privarovania s krkom, DN 80, PN16, | ks | 30 |  | 0
90 | Prírubový spoj s tesnením DN 80, PN16 | ks | 30 |  | 0
91 | Príruba privarovania s krkom, DN 65, PN16, | ks | 26 |  | 0
92 | Prírubový spoj s tesnením DN 65, PN16 | ks | 26 |  | 0
93 | Príruba privarovania s krkom, DN 150, PN10, | ks | 8 |  | 0
94 | Prírubový spoj s tesnením DN 150, PN10 | ks | 8 |  | 0
95 | Príruba privarovania s krkom, DN 80, PN10, | ks | 2 |  | 0
96 | Prírubový spoj s tesnením DN 80, PN10 | ks | 2 |  | 0
97 | Príruba privarovania s krkom, DN 65, PN10, | ks | 2 |  | 0
98 | Prírubový spoj s tesnením DN 65, PN10 | ks | 2 |  | 0
99 | Príruba privarovania s krkom, DN 50, PN10, | ks | 2 |  | 0
100 | Prírubový spoj s tesnením DN 50, PN10 | ks | 2 |  | 0
101 | Príruba privarovania s krkom, DN 40, PN10, | ks | 8 |  | 0
102 | Prírubový spoj s tesnením DN 50, PN10 | ks | 8 |  | 0
103 | Príruba privarovania s krkom, DN 150, PN 6, | ks | 40 |  | 0
104 | Prírubový spoj s tesnením DN 150, PN 6 | ks | 40 |  | 0
105 | Príruba privarovania s krkom, DN 125, PN 6, | ks | 16 |  | 0
106 | Prírubový spoj s tesnením DN 125, PN 6 | ks | 16 |  | 0
107 | Príruba privarovania s krkom, DN 100, PN 6, | ks | 16 |  | 0
108 | Prírubový spoj s tesnením DN 100, PN 6 | ks | 16 |  | 0
109 | Príruba privarovania s krkom, DN 80, PN 6, | ks | 16 |  | 0
110 | Prírubový spoj s tesnením DN 80, PN 6 | ks | 16 |  | 0
111 | Príruba privarovania s krkom, DN 65, PN 6, | ks | 64 |  | 0
112 | Prírubový spoj s tesnením DN 65, PN 6 | ks | 64 |  | 0
113 | Príruba zaslepovacia, DN 80, PN 6, EN 1092-1/11 B1/DN 80/PN 6/S235JR (rozdeľovač R-2) | ks | 2 |  | 0
114 | Návarok na snímanie teploty pre Merač tepla, dĺžka 50mm, vnútorný závit G ½“ | ks | 6 |  | 0
115 | Návarok na snímanie teploty pre MaR, dĺžka 50mm, vnútorný závit G ½“ | ks | 14 |  | 0
116 | Návarok na snímanie tlaku pre MaR, dĺžka 50mm, vnútorný závit M 12x1,5 kužel | ks | 4 |  | 0
117 | Návarok na snímanie tlaku pre MaR, dĺžka 50mm, vnútorný závit G ½“ | ks | 2 |  | 0
118 | Neobsadená | ks | 0 |  | 0
119 | Rúra oceľová bezošva DN 200 | m | 26 |  | 0
120 | Rúra oceľová bezošva DN 150 | m | 200 |  | 0
121 | Rúra oceľová bezošva DN 125 | m | 60 |  | 0
122 | Rúra oceľová bezošva DN 100 | m | 70 |  | 0
123 | Rúra oceľová bezošva DN 80 | m | 50 |  | 0
124 | Rúra oceľová bezošva DN 65 | m | 215 |  | 0
125 | Rúra oceľová bezošva DN 50 | m | 150 |  | 0
126 | Rúra oceľová bezošva DN 40 | m | 10 |  | 0
127 | Rúra oceľová bezošva DN 32 | m | 115 |  | 0
128 | Rúra oceľová bezošva DN 25 | m | 48 |  | 0
129 | Rúra oceľová bezošva DN 20 | m | 42 |  | 0
130 | Rúra oceľová bezošva DN 15 | m | 4 |  | 0
131 | Koleno 90º , DN 200 | ks | 4 |  | 0
132 | Koleno 90º , DN 150 | ks | 54 |  | 0
133 | Koleno 90º , DN 125 | ks | 22 |  | 0
134 | Koleno 90º , DN 100 | ks | 38 |  | 0
135 | Koleno 90º , DN 80 | ks | 26 |  | 0
136 | Koleno 90º , DN 65 | ks | 84 |  | 0
137 | Koleno 90º , DN 50 | ks | 44 |  | 0
138 | Koleno 90º , DN 40 | ks | 6 |  | 0
139 | Koleno 90º , DN 32 | ks | 28 |  | 0
140 | Koleno 90º , DN 25 | ks | 20 |  | 0
141 | Neobsadená | ks | 0 |  | 0
142 | Redukcia R 200 / 150 | ks | 2 |  | 0
143 | Redukcia R 150 / 125 | ks | 12 |  | 0
144 | Redukcia R 150 / 80 | ks | 8 |  | 0
145 | Redukcia R 125 / 100 | ks | 6 |  | 0
146 | Redukcia R 125 / 80 | ks | 2 |  | 0
147 | Redukcia R 100 / 80 | ks | 12 |  | 0
148 | Redukcia R 100 / 65 | ks | 4 |  | 0
149 | Redukcia R 100 / 50 | ks | 2 |  | 0
150 | Redukcia R 80 / 65 | ks | 2 |  | 0
151 | Redukcia R 80 / 50 | ks | 4 |  | 0
152 | Redukcia R 80 / 40 | ks | 2 |  | 0
153 | Redukcia R 65 / 50 | ks | 18 |  | 0
154 | Redukcia R 65 / 40 | ks | 14 |  | 0
155 | Redukcia R 50 / 25 | ks | 4 |  | 0
156 | Redukcia R 50 / 32 | ks | 2 |  | 0
157 | Redukcia R 32 / 25 | ks | 2 |  | 0
158 | Redukcia R 32 / 20 | ks | 2 |  | 0
159 | Redukcia R 25 / 20 | ks | 7 |  | 0
160 | Redukcia R 25 / 15 | ks | 2 |  | 0
161 | Neobsadená | ks | 0 |  | 0
162 | Tvarovka T kus 200 /150 | ks | 2 |  | 0
163 | Tvarovka T kus 200 /65 | ks | 2 |  | 0
164 | Tvarovka T kus 150 /150 | ks | 8 |  | 0
165 | Tvarovka T kus 150 /125 | ks | 2 |  | 0
166 | Tvarovka T kus 100 /100 | ks | 2 |  | 0
167 | Tvarovka T kus 65 /50 | ks | 2 |  | 0
168 | Tvarovka T kus 65 /32 | ks | 4 |  | 0
169 | Tvarovka T kus 65 /25 | ks | 2 |  | 0
170 | Tvarovka T kus 40 /20 | ks | 2 |  | 0
171 | Tvarovka T kus 32 /25 | ks | 2 |  | 0
172 | Neobsadená | ks | 0 |  | 0
173 | Uloženie potrubia DN 200 | ks | 7 |  | 0
174 | Uloženie potrubia DN 150 | ks | 24 |  | 0
175 | Uloženie potrubia DN 125 | ks | 8 |  | 0
176 | Uloženie potrubia DN 100 | ks | 32 |  | 0
177 | Uloženie potrubia DN 80 | ks | 8 |  | 0
178 | Uloženie potrubia DN 65 | ks | 46 |  | 0
179 | Uloženie potrubia DN 50 | ks | 36 |  | 0
180 | Uloženie potrubia DN 40 | ks | 2 |  | 0
181 | Uloženie potrubia DN 32 | ks | 42 |  | 0
182 | Uloženie potrubia DN 25 | ks | 8 |  | 0
183 | Uloženie potrubia DN 20 | ks | 16 |  | 0
184 | Doplnkový montážny materiál k upevneniu potrubí DN 25 – DN 200 | ks | 40 |  | 0
185 | Doplnkové kovové konštrukcie | sub | 1 |  | 0
186 | Neobsadená | sub | 0 |  | 0
187 | Tep. izolácia potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 200, dĺžka 1m, hr. 80mm, | ks | 26 |  | 0
188 | Tep. izolácia potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 150, dĺžka 1m, hr. 70mm, | ks | 200 |  | 0
189 | Tep. izolácia potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 125, dĺžka 1m, hr. 60mm, | ks | 60 |  | 0
190 | Tep. izolácia potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 100, dĺžka 1m, hr. 60mm, | ks | 70 |  | 0
191 | Tep. izolácia potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 80, dĺžka 1m, hr. 50mm, | ks | 50 |  | 0
192 | Tep. izolácia potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 65, dĺžka 1m, hr. 50mm, | ks | 215 |  | 0
193 | Tep. izolácia potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 50, dĺžka 1m, hr. 50mm, | ks | 150 |  | 0
194 | POVRCHOVÁ ÚPRAVA : Hliníkový plech hrúbka 0,80mm – potrubie DN 200-50 ( čistá plocha bez rezervy) | m2 | 550 |  | 0
195 | Tep. izolácia potrubia potr. DN 40, hr. 30mm | m | 10 |  | 0
196 | Tep. izolácia potrubia potr. DN 32, hr. 30mm | m | 115 |  | 0
197 | Tep. izolácia potrubia potr. DN 25, hr. 30mm | m | 48 |  | 0
198 | Tep. izolácia potrubia potr. DN 20, hr. 30mm | m | 42 |  | 0
199 | Tep. izolácia potrubia potr. DN 15, hr. 30mm | m | 4 |  | 0
200 | Neobsadená | ks | 0 |  | 0
201 | Príprava podkladu: abrazívne čistenie na stupeň Sa 2½ - základný náter – dvojzložkový epoxidový v hrúbke 2 x 115 mikrometrov , - vrchný náter - dvojzložkový polyuretánový v hrúbke 1 x 50 mikrometrov , Celková hrúbka náteru 280 µm. - Potrubia pre teplú vodu – májová zelená RAL 6017 - doplnkové konštrukcie : achátová šedá RAL 7038 ( čistá plocha bez rezervy) - potrubia nasúvané do chráničiek je opatrené základným náterom | m2 | 380 |  | 0
202 | Neobsadená | ks | 0 |  | 0
203 | Pred-izolované potrubie | ks | 0 |  | 0
204 | Rúra priama DN 150 'B' – 6 m, oceľ poz. zvar. 168,3x4mm - HDPE 280x3,9mm | ks | 38 |  | 0
205 | Rúra priama DN 125 'B' – 6 m, oceľ poz. zvar. 139,7x3,6mm - HDPE 250x3,6mm | ks | 28 |  | 0
206 | Oblúk navarovací DN150 'B' 90° (0,65x0,65m) oceľ poz. zvar. 168,3x4mm - HDPE 280x3,9mm | ks | 7 |  | 0
207 | Oblúk navarovací DN125 'B' 90° (0,65x0,65m) oceľ poz. zvar. 139,7x3,6 - HDPE 250x3,6 | ks | 5 |  | 0
208 | Oblúk dlhý DN150 'B' 90° (1,1x1,1m) oceľ poz. zvar. 168,3x4mm - HDPE 280x3,9mm | ks | 3 |  | 0
209 | Oblúk dlhý DN125 'B' 90° (1,05x1,05m) oceľ poz. zvar. 139,7x3,6mm - HDPE 250x3,6mm | ks | 2 |  | 0
210 | Pevný bod s konštrukciou DN150 'B' (2,4m) oceľ poz. zvar. 168,3x4mm - HDPE 280x3,9mm | ks | 6 |  | 0
211 | Pevný bod s konštrukciou DN125 'B' (2,4m) oceľ poz. zvar. 139,7x3,6mm - HDPE 250x3,6mm | ks | 6 |  | 0
212 | Spojka DN150 168,3 -HDPE 280x3,9mm | ks | 54 |  | 0
213 | Zmršť. presuvka 280x600 s tesniacimi pásmi | ks | 54 |  | 0
212 | Spojka DN125 139,7 -HDPE 250x3,6mm | ks | 40 |  | 0
213 | Zmršť. presuvka 250x600 s tesniacimi pásmi | ks | 40 |  | 0
214 | Zmršť. konc. 315 (168-219/280-315) | ks | 4 |  | 0
215 | Zmršť. konc. 250 (139-168/225-250) | ks | 4 |  | 0
216 | Tesnenie stenou dilatačné DN 150/280 + gawaplast. manžeta, chránička pr.315 - prechod stenou pr. 280mm - prechod stenou pr. 250mm | ks | 4 |  | 0
217 | Monitorovací systém - MS: spojka ľahčená – 180 ks - MS: držiak alarm. drôtu dvojitý H19 – 95 ks - MS: odbočná krabica - 8 ks - MS: Držiak rozvodovej krabice typu A – 4 ks | sub | 1 |  | 0
218 | KU – kĺzne uloženie DN 150, oceľová úprava na preizolovanom potrubí, viď výkres UK - 116 | ks | 38 |  | 0
219 | KU – kĺzne uloženie DN 125, oceľová úprava na preizolovanom potrubí, viď výkres UK - 116 | ks | 6 |  | 0
220 | OV – osové vedenie DN 150, oceľová úprava na preizolovanom potrubí, viď výkres UK - 116 | ks | 28 |  | 0
221 | PB – pevný bod DN 125, oceľová konštrukcia na preizolovanom potrubí, viď výkres UK - 117 | ks | 8 |  | 0
222 | Úprava existujúcich oceľových podperných konštrukcii v kanály pre: - KU – kĺzne uloženie – 44 kusov - OV – osové vedenie – 28 kusov - Nová podpera pre PB – Pevný bod – 8 kusov | sub | 1 |  | 0
223 | Neobsadená | sub | 0 |  | 0
224 | Skúšky | sub | 1 |  | 0
225 | Zaregulovanie vykurovacieho systému | sub | 1 |  | 0
226 | Uvedenie do prevádzky | sub | 1 |  | 0
227 | Skúšky strojného zariadenia - podľa technickej správy | sub | 1 |  | 0
228 | Štítky : armatúry - prevedenie smaltované - potrubie – prevedenie samolepiace | sub | 1 |  | 0
229 | Zaškolenie obsluhy | sub | 1 |  | 0
230 | Doprava zariadení na stavenisko | sub | 1 |  | 0
231 | Vypracovanie prevádzkového poriadku | sub | 1 |  | 0
244 | Oceľové konštrukcie pre UK zariadenia, priehyb oceľovej konštrukcie max. 2mm na 3m, alebo podľa platných STN statických noriem | sub | 1 |  | 0
| Demontáž výmenníkovej stanice | kpl | 1 |  | 0
| Demontáž zásobníkov tepla 6000 l | ks | 2 |  | 0
| Demontáž nadrozmernej expanznej nádoby | ks | 1 |  | 0
| Demontáž potrubia v kanáli | bm | 800 |  | 0
| Preplachnutie ostavájucich vykurovacích okruhov | kpl | 1 |  | 0
| Demontáž rozvodov TÚV | bm | 500 |  | 0
| Spolu bez DPH: |  |  |  | 0
| Spolu bez DPH: |  |  |  | 0
Ostatné rozpočtové náklady
| Stavenisková pripravenosť | kpl | 1 |  | 0
| Technická inšpekcia | kpl | 1 |  | 0
| Spustenie zariadení, uvedenie do prevádzky | kpl | 1 |  | 0
| Revízie a revízne správy | kpl | 1 |  | 0
| Projekt skutočného vyhotovenia | kpl | 1 |  | 0
| Presun potrubia a zariadení | kpl | 1 |  | 0
| Kompletná montáž ÚK | kpl | 1 |  | 0
| Spolu bez DPH: |  |  |  | 0
| Za rozpočet celkom (bez DPH): |  |  | 0

## MaR
Výkaz - Výmer
Stavba : | Rekonštrukcia krytej plavárne Spišská Nová Ves
Objekt : | SO-01
Profesia : | Meranie a regulácia UK a VZT
Investor: | Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves
Projektant : | Ing.Miroslav Ruman
Stupeň : | Realizačný projekt
Por. | ZARIADENIE | Mj. | Množ. | Dodávka
číslo |  |  |  | Jedn. cena | Cena spolu
| Demontáž existujúcich rozvodov MaR Výmenníková stanica | hod | 24 | 0 | 0
RIADIACI SYSTÉM
| Riadiaca jednotka 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, disp. 122x32 b., kláv., webserver | ks | 3 |  | 0
| Roširovacia jednotka 24x digital IN 24V ss/st, galv. oddělení, ARION/MODBUS | ks | 3 |  | 0
| Roširovacia jednotka 21x digital OUT 24V ss, 300mA, galv. oddělení, ARION/MODBUS | ks | 2 |  | 0
| Roširovacia jednotka 12x analog IN 0-5V, 0-10V, 0-20mA, Ni1000, 12 bitů, ARION/MODBUS | ks | 1 |  | 0
| Roširovacia jednotka 8x analog IN, 8x analog OUT 0-10V, rozlišení 12 bitů, ARION/MODBUS | ks | 3 |  | 0
| Displej TFT, 800x480 bodů, 7", dotyk., 2x RS485, Ethernet, SD, webserver | ks | 3 |  | 0
Rozvádzač DT1
| Materiál a výroba rozvádzača DT1 | ks | 1 |  | 0
Rozvádzač DT2
| Materiál a výroba rozvádzača DT2 | ks | 1 |  | 0
Rozvádzač DT3
| Materiál a výroba rozvádzača DT3 | ks | 1 |  | 0
Doplnenie do rozvádzača HR
| Materiál a montáž v rozvádzači HR | ks | 1 |  | 0
Merače tepla
| Merač tepla č.1 Merač tepla s kalor.počítadlom 40 m3/h , 300mm, DN 80, PN16/PN25 | ks | 1 |  | 0
| Snímač teploty fi6mm x 134 mm, Pt500, 2m vratane puzdier | ks | 1 |  | 0
| Napájanie12-24V DC | ks | 1 |  | 0
| Komunikačný modul M-Bus | ks | 1 |  | 0
| Komunikačný modul v slote 1 RS-232/rele | ks | 1 |  | 0
| Merač tepla č.2 Merač tepla s kalor.počítadlom 60 m3/h, 360 mm, DN100, PN16, | ks | 1 |  | 0
| Snímač teploty fi6mm x 134 mm, Pt500, 2m vratane puzdier | ks | 1 |  | 0
| Napájanie12-24V DC | ks | 1 |  | 0
| Komunikačný modul M-Bus | ks | 1 |  | 0
| Komunikačný modul v slote 1 RS-232/rele | ks | 1 |  | 0
| Merač tepla č.3 Merač tepla s kalor.počítadlom 100 m3/h, 250 mm, DN125, PN16, | ks | 1 |  | 0
| Snímač teploty fi6mm x 134 mm, Pt500, 2m vratane puzdier | ks | 1 |  | 0
| Napájanie12-24V DC | ks | 1 |  | 0
| Komunikačný modul M-Bus | ks | 1 |  | 0
| Komunikačný modul v slote 1 RS-232/rele | ks | 1 |  | 0
PERIFERIE
| Snímač tlaku, 0..4bar, G1/2, 0-10V, snímač tlaku | ks | 4 |  | 0
| Tlakový spínac 0-10V, 0-10bar | ks | 3 |  | 0
| Snímač teploty priestor Ni1000/6180,B | ks | 4 |  | 0
| Snímač vonkajšej teploty LG Ni1000, -50 ...+70 °C. | ks | 3 |  | 0
| Snímač teploty do jímky L100 Ni1000/6180 | ks | 28 |  | 0
| Snímač teploty príložný Ni1000/6180 | ks | 10 |  | 0
| Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5 | ks | 285 |  | 0
| Pripojenie čerpadiel | ks | 18 |  | 0
| Pripojenie a nastavenie FM | ks | 4 |  | 0
| Pripojenie reguláčných ventilov | ks | 21 |  | 0
Kablové trasy
| Žlab káblový 60x150mm 3m perforovaný kovový zinkovaný | m | 80 |  | 0
| Žlab káblový 3 60x100mm 3m perforovaný kovový zinkovaný | m | 20 |  | 0
| Výložník žlabu 300mm kovový zinkovaný | ks | 55 |  | 0
| Výložník žlabu 200mm kovový zinkovaný | ks | 15 |  | 0
| Nosník stropný 300mm | ks | 70 |  | 0
| Trubka PVC pevná 20 | m | 500 |  | 0
| Trubka PVC pevná 32 | m | 500 |  | 0
| Trubka PVC ohybná 20 | m | 250 |  | 0
| Trubka PVC ohybná 32 | m | 250 |  | 0
| Príplatok na zatiahnutie | m | 1500 |  | 0
| Kábel CYKY-J 5x25 | m | 140 |  | 0
| Kábel CYKY-J 5x16 | m | 40 |  | 0
| Kábel CYKY-J 5x10 | m | 60 |  | 0
| Kábel CYKY-J 5x6 | m | 60 |  | 0
| Kábel CYKY-J 5x4 | m | 180 |  | 0
| Kábel CYSY-O 4x1,5 | m | 250 |  | 0
| Kábel JYTY 4x1 | m | 1030 |  | 0
| Kábel JYTY 2x1 | m | 1480 |  | 0
| Kábel CYKY-J 3x1,5 | m | 450 |  | 0
| Kábel CYKY-O 2x1,5 | m | 120 |  | 0
| Kábel CYKY-J 7x1,5 | m | 250 |  | 0
| Kábel CYKY-O 4x1,5 | m | 525 |  | 0
| FTP Cat 5e LSOH | m | 600 |  | 0
| zasuvka 1xRJ45 Cat 5e | ks | 2 |  | 0
| Optický kábel OF 4-vl SM 9/125 | m | 260 |  | 0
| Kábel JYTY-O 24x1 | m | 260 |  | 0
| Pevná trubka pre optický kábel 33/40 | m | 260 |  | 0
| Príplatok na zatiahnutie | m | 520 |  | 0
| Sekacie a buracie práce, prierazy | hod | 32 |  | 0
DISPEČING
| PC SERVER min.konf. - Core i5, 8 GB RAM, 2 disky RAID 100 GB, externy sietovy disk pre zalohovanie udajov. + MONITOR | ks | 2 |  | 0
| Oživenie a naprogramovanie systému MaR IN/OUT Body | bod | 200 |  | 0
| Vizualizacny a dispecersky system (1 lokalita, 5 stanic, 5 uzivatelov 10 M-Bus zariadeni | ks | 2 |  | 0
| programovanie vizualizacie | ks | 1 |  | 0
| Revízna správa | ks | 1 |  | 0
| Projekt skutkového vyhotovenia | ks | 1 |  | 0
| Kompletná montáž MaR | kpl | 1 |  | 0
| Spolu: |  |  |  | 0
| Za rozpočet celkom (bez DPH): |  |  | 0

## HSV SO01
Výkaz - Výmer
Stavba : | Rekonštrukcia krytej plavárne Spišská Nová Ves
Objekt : | SO-01
Profesia : | Stavebné práce
Investor: | Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves
Projektant :
Stupeň : | Realizačný projekt
Por. | POPIS POLOŽKY, STAVEBNÉHO DIELU, REMESLA | Mj. | Množ. | Dodávka
číslo |  |  |  | Jedn. cena | Cena spolu
| Zamurovanie dočasného stavebného otvoru | m3 | 1.8 | 0 | 0
| Montáž + dodávka prekladov dl. 100 cm | kus | 29 |  | 0
| Montáž + dodávka prekladov dl. 250 cm | kus | 10 |  | 0
| Montáž + dodávka prekladov dl.200cm | kus | 13 |  | 0
| Zabetonovanie otvoru v strope po odstranení hlavíc | m3 | 1.875 |  | 0
| Debnenie zhotovenie | m2 | 6.25 |  | 0
| Debnenie odstránenie | m2 | 6.25 |  | 0
| Podperná konštr. zhotovenie | m2 | 6.25 |  | 0
| Podperná konštr. odstránenie | m2 | 6.25 |  | 0
| Omietka + sklotextilná mriežka - vyspravenie dočasného stavebného otvoru | m2 | 6 |  | 0
| Osadenie dverných zárubní kovových | kus | 1 |  | 0
| Zárubňa 0,7x1,97 kovová | kus | 1 |  | 0
| Búranie muriva | m3 | 7.98 |  | 0
| Búranie priečky z tehál | m3 | 26.851 |  | 0
| Vybúranie dočasného stavebného otvoru | m3 | 1.8 |  | 0
| Vyspravenie muriva po odstránení priečky | kpl | 1 |  | 0
| Demontáž hlavíc | kus | 3 |  | 0
| Vybúranie kov. dverných zárubní | m2 | 5 |  | 0
| Vybúr. otvorov v murive - prestupy VZT | m3 | 14.74 |  | 0
| Vybúr. otvorov v murive - prestupy ÚK | m3 | 0.78 |  | 0
| Dotesnenie + domurovanie+vyspravenie otvorov po montáži VZT | kpl | 1 |  | 0
| Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 86.739 |  | 0
| Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | t | 1214.346 |  | 0
| Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m | t | 86.739 |  | 0
| Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m | t | 433.695 |  | 0
| Nakladanie sute na dopravný prostriedok | t | 86.739 |  | 0
| Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad | t | 86.739 |  | 0
| Presun hmôt pre opravy a rekonštrukciu | t | 12.061 |  | 0
| Zhotovenie povl. krytiny striech pritavením v plnej ploche | m2 | 6.25 |  | 0
| Pás ťažký asfaltový | m2 | 7.58 |  | 0
| Servisné otvory pre prístup k servisným jednotkám | m2 | 9.825 |  | 0
| Spätná montáž podhľadov po montáži VZT | m2 | 35 |  | 0
| Úprava interierových dverí do hygienických miestností (47ks) | kpl | 1 |  | 0
| Montáž + dodávka dverí 0,7x1,97 drevených | kus | 1 |  | 0
| Montáž vetracích mriežok, | kus | 4 |  | 0
| Vetracia mriežka 220 cm x280cm | kus | 1 |  | 0
| Vetracia mriežka 210x170 | kus | 2 |  | 0
| Vetracia mriežka 50x50 cm | kus | 1 |  | 0
Ostatné rozpočtové náklady
| Prevedenie utesnenia prestupov potrubí cez požiarne deliace konštr.podľa príslušných predpisov | kpl | 1 |  | 0
| Spolu: |  |  |  | 0
| Za rozpočet celkom (bez DPH): |  |  | 0

## HSV ŠH
Výkaz - Výmer
Stavba : | Rekonštrukcia krytej plavárne Spišská Nová Ves
Objekt : | Športová hala
Profesia : | Stavebné práce
Investor: | Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves
Projektant :
Stupeň : | Realizačný projekt
Por. | POPIS POLOŽKY, STAVEBNÉHO DIELU, REMESLA | Mj. | Množ. | Dodávka
číslo |  |  |  | Jedn. cena | Cena spolu
| Odkrytie teplovodného neprielezného kanála | m3 | 138.6 |  | 0
| Spätný zásyp teplovodného neprielezného kanála | m3 | 138.6 |  | 0
| Murivo nosné hr. 30 cm | m3 | 3.6 |  | 0
| Omietka vnút. stien - nové murivo hr.30cm | m2 | 24 |  | 0
| Potiahnutie vnút. plôch sklotextilnou mriežkou + lepidlo - nové murivo hr.30cm | m2 | 24 |  | 0
| Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2 | kus | 3 |  | 0
| Zárubňa oceľová 90x197 | kus | 1 |  | 0
| Zárubňa oceľová 160x197 | kus | 2 |  | 0
| Búranie priečok | m2 | 5.7 |  | 0
| Búranie muriva - dobúranie muriva pre nové dverné otvory | m3 | 2.566 |  | 0
| Búranie otvorov pre ÚK | m3 | 0.303 |  | 0
| Búranie ŽB konštrukcie - kanál | kpl | 1 |  | 0
| Vysek. kapies pre zaviazanie nových múrov v murive tehel. hr. do 30 cm | m | 6 |  | 0
| Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 11.132 |  | 0
| Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | t | 155.848 |  | 0
| Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m | t | 11.132 |  | 0
| Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m | t | 55.66 |  | 0
| Nakladanie sute na dopravný prostriedok | t | 11.132 |  | 0
| Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad | t | 11.132 |  | 0
| Presun hmôt pre opravy a rekonštrukciu | t | 4.689 |  | 0
| Montáž dverí | kus | 3 |  | 0
| Dvere dvojkrídlové 1600x2000 drevené | kus | 2 |  | 0
| Dvere jednokrídlové 900x 2000 drevené | kus | 1 |  | 0
| Montáž vetracích mriežok na fasáde | kus | 4 |  | 0
| Mriežka vetracia 0,4x0,3 | kus | 4 |  | 0
| Komplentné montážne práce | kpl | 1 |  | 0
| Spolu: |  |  |  | 0
| Za rozpočet celkom (bez DPH): |  |  | 0

## HSV VS
Výkaz - Výmer
Stavba : | Rekonštrukcia krytej plavárne Spišská Nová Ves
Objekt : | Výmeníková stanica
Profesia : | Stavebné práce
Investor: | Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves
Projektant :
Stupeň : | Realizačný projekt
Por. | POPIS POLOŽKY, STAVEBNÉHO DIELU, REMESLA | Mj. | Množ. | Dodávka
číslo |  |  |  | Jedn. cena | Cena spolu
| Vankúš pod základ.dosku zo štrkopiesku triedeného | m3 | 1.236 |  | 0
| Základové dosky z betónu prostého tr. C16/20 (čerpadlá, výmenník, ohrievače ) | m3 | 2.472 |  | 0
| Debnenie základových dosiek zhotovenie | m2 | 7.98 |  | 0
| Debnenie základových dosiek odstránenie | m2 | 7.98 |  | 0
| Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI | t | 0.08 |  | 0
| Montáž + dodávka prekladov dl. 100cm | kus | 7 |  | 0
| Vybúr. otvorov pre prestupy ÚK | m3 | 0.426 |  | 0
| Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 0.831 |  | 0
| Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | t | 11.634 |  | 0
| Nakladanie sute na dopravný prostriedok | t | 0.831 |  | 0
| Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad | t | 0.831 |  | 0
| Zhotovenie povl. krytiny striech v plnej ploche | m2 | 390 |  | 0
| Pás ťažký asfaltový Glasbit | m2 | 448.5 |  | 0
| Montáž oceľových dverí pre dodávku bazanovej technologie | kus | 1 |  | 0
| Dvere oceľové vstupné 260x260 so spodným rámom - výber investor | kus | 1 |  | 0
| Odstránenie starého náteru z plechovej atiky | m2 | 37.84 |  | 0
| Nátery atikového plechu | m2 | 37.84 |  | 0
Ostatné rozpočtové náklady
| Demontáž a spätná montáž blezkozvodu | kpl | 1 |  | 0
| Montáž a dodávka zberných košov | ks | 2 |  | 0
| Kompletné montážne práce | kpl | 1 |  | 0
| Spolu: |  |  |  | 0
| Za rozpočet celkom (bez DPH): |  |  | 0

## ZTI
Výkaz - Výmer
Stavba : | Rekonštrukcia krytej plavárne Spišská Nová Ves
Objekt : | SO-01
Profesia : | Zdravotechnika
Investor: | Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves
Projektant : | Ing. Ondrej Jasenčák
Stupeň : | Realizačný projekt
Por. | ZARIADENIE | Mj. | Množ. | Dodávka
číslo |  |  |  | Jedn. cena | Cena spolu
Práce a dodávky HSV
| Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t | m2 | 3.2 |  | 0
| Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t | m2 | 3.2 |  | 0
| Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l | hod | 32 |  | 0
| Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l | deň | 32 |  | 0
| Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 | m3 | 5.096 |  | 0
| Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 5.096 |  | 0
| Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím | m3 | 2.184 |  | 0
| Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3 | m3 | 2.184 |  | 0
| Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 4.2 |  | 0
| Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 2.52 |  | 0
| Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1 | t | 4.284 |  | 0
| Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 0.56 |  | 0
| Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15 | m3 | 0.192 |  | 0
| Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty | m2 | 1.92 |  | 0
Komunikácie
| Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 200 mm | m2 | 3.2 |  | 0
| Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm | m2 | 3.2 |  | 0
Rúrové vedenie
| Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 200 | ks | 1 |  | 0
| Doplnkové konštrukcie z profil. materiálu "oceľ. rámy, podprery" | kg | 230 |  | 0
| Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových s integrovaným tesnením v otvorenom výkope DN 200 | m | 6 |  | 0
| Rúra hrdlová z tvárnej liatiny OCM BLS, DN 200, tlaková trieda C64 s ťažkou protikoróznou ochranou do extr. podmienok a zaisteným násuvným spojom, pre vodu, | m | 6.06 |  | 0
| Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 150 | ks | 4 |  | 0
| Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 150/500, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, | ks | 1 |  | 0
| Oblúk liatinový prírubový 90°, DN 150, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, | ks | 1 |  | 0
| Spojka liatinová Multi-range, hrdlo-príruba, DN 150, PN 10/16 s povrchovou úpravou, na vodu, Spojka s prírubou istená proti posunu pre všetky štandardné materiály potrubia s veľkým rozsahom vonkajších priemerov potrubia a uhlovým vychýlením. | ks | 2 |  | 0
| Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 200 | ks | 2 |  | 0
| Spojka liatinová Multi-range, hrdlo-príruba, DN 200, PN 10/16 s povrchovou úpravou, na vodu, Spojka s prírubou istená proti posunu pre všetky štandardné materiály potrubia s veľkým rozsahom vonkajších priemerov potrubia a uhlovým vychýlením. | ks | 2 |  | 0
| Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr hrdlových DN 200 | ks | 1 |  | 0
| T-kus prírubový liatinový, DN 200/150, PN 10 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, | ks | 1 |  | 0
| Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 150 | ks | 1 |  | 0
| Nadzemný hydrant 2000-RW DN 150 A2B RD=1,50 m na vodu, | ks | 1 |  | 0
| Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 150 | ks | 1 |  | 0
| Posúvač prírubový s tesnením krátky, DN 150, dĺ. 210 mm, liatina, PN 10 | ks | 1 |  | 0
| Zemná súprava teleskopická E2 RD=1.30-1.80 m DN 125-150, voda a kanál | ks | 1 |  | 0
| Podkladová univerzálna doska pre posúvače na vodu, | ks | 1 |  | 0
| Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200 | m | 7 |  | 0
| Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200 | m | 7 |  | 0
| Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm | ks | 2 |  | 0
| Osadenie poklopu liatinového posúvačového | ks | 1 |  | 0
| Poklop uličný "tuhý" pre posúvače, voda a kanál | ks | 1 |  | 0
| Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou | m | 7 |  | 0
| Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm | m | 8 |  | 0
| Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 1.347 |  | 0
| Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 25.593 |  | 0
Izolácie tepelné
| Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 100 |  | 0
| Izolačná PE trubica DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, | m | 71.4 |  | 0
| Izolačná PE trubica DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, | m | 30.6 |  | 0
| Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm | m | 200 |  | 0
| Izolačná PE trubica DG 42x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, | m | 66.3 |  | 0
| Izolačná PE trubica DG 50x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, | m | 51 |  | 0
| Izolačná PE trubica DG 42x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, | m | 15.3 |  | 0
| Izolačná PE trubica DG 54x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, | m | 71.4 |  | 0
| Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 71-95 mm | m | 70 |  | 0
| Izolačná PE trubica DG 60x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, | m | 20.4 |  | 0
| Izolačná PE trubica DG 76x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, | m | 30.6 |  | 0
| Izolačná PE trubica DG 89x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, | m | 20.4 |  | 0
Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia
| Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 110, D 114 | ks | 6 |  | 0
| Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 32x1,8 mm | m | 190 |  | 0
| Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32 mm | ks | 6 |  | 0
| Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | m | 190 |  | 0
| Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | t | 0.066 |  | 0
Zdravotechnika - vnútorný vodovod
| Systemtube - potrubia D 90, D 32 dl. 36 m |  | 1 |  | 0
| Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32 | m | 55 |  | 0
| Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 10 D 25 | m | 70 |  | 0
| Rúra PP-R D 25x2,3 mm dĺ. 4 m PN 10, systém pre rozvod pitnej vody + fitingy a uchytenie | m | 70 |  | 0
| Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 10 D 32 | m | 30 |  | 0
| Rúra PP-R D 32x2,9 mm dĺ. 4 m PN 10, systém pre rozvod pitnej vody + fitingy a uchytenie | m | 30 |  | 0
| Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 10 D 40 | m | 25 |  | 0
| Rúra PP-R D 40x3,7 mm dĺ. 4 m PN 10, systém pre rozvod pitnej vody + fitingy a uchytenie | m | 25 |  | 0
| Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 10 D 50 | m | 120 |  | 0
| Rúra PP-R D 50x4,6 mm dĺ. 4 m PN 10, systém pre rozvod pitnej vody + fitingy a uchytenie | m | 120 |  | 0
| Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 10 D 63 | m | 20 |  | 0
| Rúra PP-R D 63x5,8 mm dĺ. 4 m PN 10, systém pre rozvod pitnej vody + fitingy a uchytenie | m | 20 |  | 0
| Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 10 D 75 | m | 30 |  | 0
| Rúra PP-R D 75x6,8 mm dĺ. 4 m PN 10, systém pre rozvod pitnej vody + fitingy a uchytenie | m | 30 |  | 0
| Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 10 D 90 | m | 20 |  | 0
| Rúra PP-R D 90x8,2 mm dĺ. 4 m PN 10, systém pre rozvod pitnej vody + fitingy a uchytenie | m | 20 |  | 0
| Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4 | ks | 8 |  | 0
| Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz | ks | 8 |  | 0
| Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1 | ks | 6 |  | 0
| Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz | ks | 6 |  | 0
| Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4 | ks | 16 |  | 0
| Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz | ks | 16 |  | 0
| Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4 | ks | 3 |  | 0
| Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz | ks | 3 |  | 0
| Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2 | ks | 3 |  | 0
| Ventil poistný 1/2”, PN 10 | ks | 3 |  | 0
| Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 6/4 | ks | 3 |  | 0
| Tlakový redukčný ventil, 6/4" MM, so šróbením a manometrom | ks | 3 |  | 0
| Montáž spätného ventilu závitového G 3/4 | ks | 1 |  | 0
| Spätný ventil kontrolovateľný, 3/4" FF, PN 16, | ks | 1 |  | 0
| Montáž spätného ventilu závitového G 1 | ks | 3 |  | 0
| Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, | ks | 3 |  | 0
| Montáž spätného ventilu závitového G 5/4 | ks | 3 |  | 0
| Spätný ventil kontrolovateľný, 6/4" FF, PN 16, | ks | 3 |  | 0
| Montáž vodovodného filtra závitového G 6/4 | ks | 3 |  | 0
| Filter závitový na vodu 5/4", FF, PN 20, mosadz | ks | 3 |  | 0
| Montáž armatúry na oddelenie rozvodov pitnej a požiarnej vody | ks | 4 |  | 0
| Oddeľ.potrubia BA 295 - 1 B | ks | 4 |  | 0
| Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25 | súb. | 4 |  | 0
| Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25/30 | ks | 4 |  | 0
| Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 100 | m | 370 |  | 0
| Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 370 |  | 0
| Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | t | 0.798 |  | 0
Zdravotechnika - strojné vybavenie
| Montáž čerpadla vodovodného samonasávacieho, povrchového DN 20 | ks | 1 |  | 0
| Závitové obehové čerpadlo Wilo Stratos DN 20 P1=3-25W, 230V, 50Hz, 0,33A | ks | 1 |  | 0
| Montáž čerpadla vodovodného samonasávacieho, povrchového DN 25 | ks | 3 |  | 0
| Závitové obehové čerpadlo DN 25 P1=3-25W, 230V, 50Hz, 0,33A | ks | 3 |  | 0
Zdravotechnika - zariaďovacie predmety
| Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho do 5 L "umyvadlo" | ks | 1 |  | 0
| Elektrický prietokový ohrievač beztlakový malolitrážny s batériou, inštalácia nad umývadlo, objem 5 l | ks | 1 |  | 0
| Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho do 10 L "umyvadlo + sprcha" | ks | 1 |  | 0
| Elektrický prietokový ohrievač tlakový, inštalácia nad umývadlo, objem 10 l | ks | 1 |  | 0
Ústredné kúrenie - strojovne
| Expanzná nádoba DD 33, zelená s vakom, Flow-through, 10 bar s armatúrou flowjet, dodávka + montáž | ks | 3 |  | 0
Ústredné kúrenie - armatúry
| Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 | ks | 12 |  | 0
| Ventil odvzdušňovací automatický hygroskopický, 1/2", PN 10, niklovaná mosadz, plast, | ks | 12 |  | 0
| Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 32 | ks | 2 | 0 | 0
| R156-2 6/4"so šrob. mieš.termostat.vent. | ks | 2 | 0 | 0
| Spolu: |  |  |  | 0
| Za rozpočet celkom (bez DPH): |  |  | 0

## VZT
Výkaz - Výmer
Stavba : | Rekonštrukcia krytej plavárne Spišská Nová Ves
Objekt : | SO-01
Profesia : | Vzduchotechnika
Investor: | Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves
Projektant : | Technol Pro, s.r.o. Batizovce
Stupeň : | Realizačný projekt
Por. | ZARIADENIE | Mj. | Množ. | Dodávka
číslo |  |  |  | Jedn. cena | Cena spolu
Zariadenie 1 Vetranie plaveckého bazéna
1.01 | Bazénová vzduchotechnická jednotka 16550 m3/h/17400 m3/h vrátane MaR | kpl | 2 |  | 0
| Kabeláž | kpl | 2 |  | 0
| Šefmontáž bazénovej jednotky | kpl | 2 |  | 0
1.02 | Tlmič hluku 2000x1120 / L=1000mm, kulisy nenasiakavé | ks | 2 |  | 0
1.03 | Tlmič hluku 2000x710 / L=1000mm, kulisy nenasiakavé | ks | 2 |  | 0
1.04 | Tlmič hluku 1600x800 / L=1500mm, materiál PIR, kulisy štandardné | ks | 2 |  | 0
1.05 | Protipožiarna klapka ručná, PKIS 630-630, DV1 s aktivačným mechanizmom ZV + indikáciou otvorenej a zatvorenej polohy kontaktnými spínačmi 230 V AC alebo 24 V AC/DC | ks | 1 |  | 0
1.06 | Regulačná klapka RK-560x1200-S-P1 + servopohon 230V | ks | 1 |  | 0
1.07 | Regulačná klapka ručná RK-280x200-R-P1 | ks | 6 |  | 0
1.08 | Regulačná klapka ručná RK-500x560-R-P1 | ks | 1 |  | 0
1.09 | Regulačná klapka ručná RK-800x800-R-P1 | ks | 1 |  | 0
1.10 | Odvodná výustka nerezová 1225x525mm s regulačným mechanizmom (náhrada za staré výustky 1225x525mm), -965 m3/h | ks | 36 |  | 0
1.11 | Prívodná výustka nerezová 1225x325mm s regulačným mechanizmom (náhrada za staré výustky 1225x325mm), +600 m3/h | ks | 13 |  | 0
1.12 | Prívodná výustka nerezová 825x325mm s regulačným mechanizmom (náhrada za staré výustky 825x325mm), +435 m3/h | ks | 18 |  | 0
1.13 | Prívodná výustka nerezová 300x150mm s regulačným mechanizmom, +230 m3/h | ks | 4 |  | 0
1.14 | Protidažďová žalúzia PZ-ALS-2000x1600mm | ks | 2 |  | 0
1.15 | Výfuková hlavica štvorhranná VHHS-1250x1125 Zn, pozinkovaná so sitom, 80kg (upevniť o strešnú konštrukciu pomocou kotviacich lán) | ks | 1 |  | 0
1.16 | Izolované štvorhranné potrubie do obvodu 5700mm, hr.steny 20mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) (vodorovné úseky vyspádovať a odvodniť) | bm | 3 |  | 0
1.16 | Izolované štvorhranné potrubie do obvodu 5500mm, hr.steny 20mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) (vodorovné úseky vyspádovať a odvodniť) | bm | 6 |  | 0
1.16 | Izolované štvorhranné potrubie do obvodu 5000mm, hr.steny 20mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) (vodorovné úseky vyspádovať a odvodniť) | bm | 3 |  | 0
1.16 | Izolované štvorhranné potrubie do obvodu 4800mm, hr.steny 20mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) (vodorovné úseky vyspádovať a odvodniť) | bm | 8 |  | 0
1.16 | Izolované štvorhranné potrubie do obvodu 4400mm, hr.steny 20mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) (vodorovné úseky vyspádovať a odvodniť) | bm | 30 |  | 0
1.16 | Izolované štvorhranné potrubie do obvodu 3600mm, hr.steny 20mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) (vodorovné úseky vyspádovať a odvodniť) | bm | 40 |  | 0
1.16 | Izolované štvorhranné potrubie do obvodu 3200mm, hr.steny 20mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) (vodorovné úseky vyspádovať a odvodniť) | bm | 45 |  | 0
1.16 | Izolované štvorhranné potrubie do obvodu 3000mm, hr.steny 20mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) (vodorovné úseky vyspádovať a odvodniť) | bm | 42 |  | 0
1.16 | Izolované štvorhranné potrubie do obvodu 2800mm, hr.steny 20mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) (vodorovné úseky vyspádovať a odvodniť) | bm | 8 |  | 0
1.16 | Izolované štvorhranné potrubie do obvodu 2520mm, hr.steny 20mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) (vodorovné úseky vyspádovať a odvodniť) | bm | 38 |  | 0
1.16 | Izolované štvorhranné potrubie do obvodu 2240mm, hr.steny 20mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) (vodorovné úseky vyspádovať a odvodniť) | bm | 26 |  | 0
1.16 | Izolované štvorhranné potrubie do obvodu 2000mm, hr.steny 20mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) (vodorovné úseky vyspádovať a odvodniť) | bm | 14 |  | 0
1.16 | Izolované štvorhranné potrubie do obvodu 1800mm, hr.steny 20mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) (vodorovné úseky vyspádovať a odvodniť) | bm | 48 |  | 0
1.16 | Izolované štvorhranné potrubie do obvodu 1600mm, hr.steny 20mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) (vodorovné úseky vyspádovať a odvodniť) | bm | 12 |  | 0
1.16 | Izolované štvorhranné potrubie do obvodu 1420mm, hr.steny 20mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) (vodorovné úseky vyspádovať a odvodniť) | bm | 5 |  | 0
1.16 | Izolované štvorhranné potrubie do obvodu 1260mm, hr.steny 20mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) (vodorovné úseky vyspádovať a odvodniť) | bm | 28 |  | 0
1.16 | Izolované štvorhranné potrubie do obvodu 1000mm, hr.steny 20mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) (vodorovné úseky vyspádovať a odvodniť) | bm | 60 |  | 0
1.16 | Izolované štvorhranné potrubie do obvodu 800mm, hr.steny 20mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) (vodorovné úseky vyspádovať a odvodniť) | bm | 72 |  | 0
1.17 | Štvorhranné pozinkované potrubie do obvodu 7200mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) | bm | 4 |  | 0
1.17 | Štvorhranné pozinkované potrubie do obvodu 6300mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) | bm | 1 |  | 0
1.17 | Štvorhranné pozinkované potrubie do obvodu 5700mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) | bm | 35 |  | 0
1.17 | Štvorhranné pozinkované potrubie do obvodu 4800mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) | bm | 8 |  | 0
1.17 | Štvorhranné pozinkované potrubie do obvodu 4200mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) | bm | 10 |  | 0
1.18 | Kaučuková izolácia samolep hr.32mm + AL fólia (izolovať nasávacie pozink.potrubie z exteriéru k jednotke) | m2 | 60 |  | 0
1.19 | Závesný a kotviaci materiál | kpl | 1 |  | 0
1.20 | Montážny, spojovací a tesniaci materiál | kpl | 1 |  | 0
Zariadenie 2 Vetranie detského bazéna
2.01 | Bazénová vzduchotechnická jednotka 4200 m3/h/4400m3/h vrátane MaR | kpl | 1 |  | 0
| Kabeláž | kpl | 1 |  | 0
| Šefmontáž bazénovej jednotky | kpl | 1 |  | 0
2.02 | Tlmič hluku 710x710 / L=1500mm, kulisy nenasiakavé | ks | 1 |  | 0
2.03 | Tlmič hluku 1000x315 / L=1500mm, materiál PIR, kulisy štandardné | ks | 2 |  | 0
2.04 | Regulačná klapka ručná RK-710x315-R-P1 | ks | 1 |  | 0
2.05 | Regulačná klapka ručná RK-315x315-R-P1 | ks | 1 |  | 0
2.06 | Tanierový ventil prívodný TP-100, +75 m3/h | ks | 2 |  | 0
2.07 | Prívodná výustka nerezová 850x250mm s regulačným mechanizmom (náhrada za staré výustky 857x257mm), +220 m3/h | ks | 15 |  | 0
2.08 | Prívodná výustka nerezová 400x200mm s regulačným mechanizmom (náhrada za staré výustky 400x200mm), +150 m3/h | ks | 5 |  | 0
2.09 | Odvodná výustka nerezová 560x280mm s regulačným mechanizmom (náhrada za staré výustky 560x280mm), -220 m3/h | ks | 20 |  | 0
2.10 | Regulačná klapka RK-500x500-S-P1 + servopohon 230V (nastaviť na prietok 2000 m3/h) | ks | 1 |  | 0
2.11 | Regulačná klapka RK-250x250-S-P1 + servopohon 230V (nastaviť na prietok 1000 m3/h) | ks | 1 |  | 0
2.12 | Spätná klapka SK-710x250 | ks | 1 |  | 0
2.13 | Spätná klapka SK-250x250 | ks | 1 |  | 0
2.14 | Protidažďová žalúzia PZ-ALS-2000x1000mm (spoločná so zar.č.3) | ks | 1 |  | 0
2.15 | Izolované štvorhranné potrubie do obvodu 4000mm, hr.steny 20mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) (vodorovné úseky vyspádovať a odvodniť) | bm | 1 |  | 0
2.15 | Izolované štvorhranné potrubie do obvodu 2520mm, hr.steny 20mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) (vodorovné úseky vyspádovať a odvodniť) | bm | 8 |  | 0
2.15 | Izolované štvorhranné potrubie do obvodu 2240mm, hr.steny 20mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) (vodorovné úseky vyspádovať a odvodniť) | bm | 17 |  | 0
2.15 | Izolované štvorhranné potrubie do obvodu 2000mm, hr.steny 20mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) (vodorovné úseky vyspádovať a odvodniť) | bm | 22 |  | 0
2.15 | Izolované štvorhranné potrubie do obvodu 1800mm, hr.steny 20mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) (vodorovné úseky vyspádovať a odvodniť) | bm | 1 |  | 0
2.15 | Izolované štvorhranné potrubie do obvodu 1600mm, hr.steny 20mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) (vodorovné úseky vyspádovať a odvodniť) | bm | 5 |  | 0
2.15 | Izolované štvorhranné potrubie do obvodu 1420mm, hr.steny 20mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) (vodorovné úseky vyspádovať a odvodniť) | bm | 5 |  | 0
2.15 | Izolované štvorhranné potrubie do obvodu 1260mm, hr.steny 20mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) (vodorovné úseky vyspádovať a odvodniť) | bm | 5 |  | 0
2.15 | Izolované štvorhranné potrubie do obvodu 1000mm, hr.steny 20mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) (vodorovné úseky vyspádovať a odvodniť) | bm | 37 |  | 0
2.15 | Izolované štvorhranné potrubie do obvodu 800mm, hr.steny 20mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) (vodorovné úseky vyspádovať a odvodniť) | bm | 62 |  | 0
2.16 | Štvorhranné pozinkované potrubie do obvodu 6000mm (sacie potrubie je spoločné so zar.č.3) (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) | bm | 2 |  | 0
2.16 | Štvorhranné pozinkované potrubie do obvodu 3000mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) | bm | 3 |  | 0
2.16 | Štvorhranné pozinkované potrubie do obvodu 2240mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) | bm | 8 |  | 0
2.16 | Štvorhranné pozinkované potrubie do obvodu 1800mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) | bm | 8 |  | 0
2.17 | Kaučuková izolácia samolep hr.32mm + AL fólia (izolovať nasávacie pozink.potrubie z exteriéru k jednotke) | m2 | 20 |  | 0
2.18 | Závesný a kotviaci materiál | kpl | 1 |  | 0
2.19 | Montážny, spojovací a tesniaci materiál | kpl | 1 |  | 0
Zariadenie 3 Vetranie zázemia plaveckého bazéna, 1.NP
3.1 | VZT jednotka, +5970 / -5970 m3/h vrátane MaR | kpl | 1 |  | 0
| Kabeláž | kpl | 1 |  | 0
3.2 | Tlmič hluku 1000x630 / L=1250mm, materiál PIR, kulisy štandardné | ks | 4 |  | 0
3.3 | Protipožiarna klapka ručná, PKIS 800-400, DV1 s aktivačným mechanizmom ZV + indikáciou otvorenej a zatvorenej polohy kontaktnými spínačmi 230 V AC alebo 24 V AC/DC | ks | 2 |  | 0
3.4 | Odvodná výustka nerezová 200x100mm (S=0,012m2) s regulačným mechanizmom | ks | 7 |  | 0
3.5 | Prívodná výustka nerezová 200x100mm (S=0,012m2) s regulačným mechanizmom | ks | 6 |  | 0
3.6 | Regulačná klapka ručná RK-250x200-R-P1 | ks | 2 |  | 0
3.7 | Regulačná klapka ručná RK-400x200-R-P1 | ks | 2 |  | 0
3.8 | Odvodná výustka nerezová 300x100mm (S=0,018m2) s regulačným mechanizmom | ks | 1 |  | 0
3.9 | Prívodná výustka nerezová 300x100mm (S=0,018m2) s regulačným mechanizmom | ks | 3 |  | 0
3.10 | Tanierový ventil plastový odvodný TO-100 | ks | 7 |  | 0
3.11 | Tanierový ventil plastový odvodný TO-125 | ks | 6 |  | 0
3.12 | Tanierový ventil plastový prívodný TP-125 | ks | 2 |  | 0
3.13 | Regulačná klapka ručná RK-200x200-R-P1 | ks | 1 |  | 0
3.14 | Regulačná klapka ručná RK-800x400-R-P1 | ks | 2 |  | 0
3.15 | Regulačná klapka ručná RK-355x160-R-P1 | ks | 1 |  | 0
3.16 | Prívodná výustka nerezová 300x150mm (S=0,030m2) s regulačným mechanizmom | ks | 6 |  | 0
3.17 | Prívodný vírivý anemostat do podhľadu A-400x16-S, 400x400mm,16 nastav.lamiel + príslušenstvo: pretlakový box H-400-RE-S, pripojenie Ø150 | ks | 5 |  | 0
3.18 | Odvodný vírivý anemostat do podhľadu A-400x16-S, 400x400mm,16 nastav.lamiel + príslušenstvo: pretlakový box -H-400-RE, pripojenie Ø150 | ks | 3 |  | 0
3.19 | Regulačná klapka ručná RK-355x160-R-P1 | ks | 1 |  | 0
3.20 | Regulačná klapka ručná RK-560x250-R-P1 | ks | 2 |  | 0
3.21 | Regulačná klapka ručná RK-450x220-R-P1 | ks | 2 |  | 0
3.22 | Odvodná výustka nerezová 400x200mm (S=0,050m2) s regulačným mechanizmom | ks | 5 |  | 0
3.23 | Prívodná výustka nerezová 400x150mm (S=0,040m2) s regulačným mechanizmom | ks | 4 |  | 0
3.24 | Tlmič hluku 1200x1000 / L=1000mm, kulisy nenasiakavé | ks | 1 |  | 0
3.25 | Stenový ventil štvorhranný 1000x130mm | ks | 4 |  | 0
3.26 | Štvorhranné potrubie do obvodu 3800mm, hr.steny 20mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) (vodorovné úseky vyspádovať a odvodniť) | bm | 2 |  | 0
3.26 | Izolované štvorhranné potrubie do obvodu 3600mm, hr.steny 20mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) (vodorovné úseky vyspádovať a odvodniť) | bm | 2 |  | 0
3.26 | Izolované štvorhranné potrubie do obvodu 2520mm, hr.steny 20mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) (vodorovné úseky vyspádovať a odvodniť) | bm | 34 |  | 0
3.26 | Izolované štvorhranné potrubie do obvodu 2240mm, hr.steny 20mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) (vodorovné úseky vyspádovať a odvodniť) | bm | 55 |  | 0
3.26 | Izolované štvorhranné potrubie do obvodu 2000mm, hr.steny 20mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) (vodorovné úseky vyspádovať a odvodniť) | bm | 10 |  | 0
3.26 | Izolované štvorhranné potrubie do obvodu 1800mm, hr.steny 20mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) (vodorovné úseky vyspádovať a odvodniť) | bm | 7 |  | 0
3.26 | Izolované štvorhranné potrubie do obvodu 1600mm, hr.steny 20mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) (vodorovné úseky vyspádovať a odvodniť) | bm | 31 |  | 0
3.26 | Izolované štvorhranné potrubie do obvodu 1420mm, hr.steny 20mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) (vodorovné úseky vyspádovať a odvodniť) | bm | 19 |  | 0
3.26 | Izolované štvorhranné potrubie do obvodu 1260mm, hr.steny 20mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) (vodorovné úseky vyspádovať a odvodniť) | bm | 22 |  | 0
3.26 | Izolované štvorhranné potrubie do obvodu 1000mm, hr.steny 20mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) (vodorovné úseky vyspádovať a odvodniť) | bm | 14 |  | 0
3.26 | Izolované štvorhranné potrubie do obvodu 800mm, hr.steny 20mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) (vodorovné úseky vyspádovať a odvodniť) | bm | 56 |  | 0
| Štvorhranné pozinkované potrubie do obvodu 6000mm (sacie potrubie je spoločné so zar.č.2) (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) | bm | 1 |  | 0
| Štvorhranné pozinkované potrubie do obvodu 3800mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) | bm | 2 |  | 0
| Štvorhranné pozinkované potrubie do obvodu 2240mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) | bm | 6 |  | 0
| Kruhové potrubie PIR, Ø125 (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) | bm | 5 |  | 0
| Kruhové potrubie PIR, Ø100 (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) | bm | 15 |  | 0
| Ohybné potrubie - FLEX, Ø100 | bm | 2 |  | 0
| Ohybné potrubie - FLEX, Ø125 | bm | 2 |  | 0
| Ohybné potrubie - FLEX, Ø150 | bm | 3 |  | 0
| Kaučuková izolácia samolep hr.32mm + AL fólia (izolovať nasávacie pozink.potrubie z exteriéru k jednotke) | m2 | 8 |  | 0
| Závesný a kotviaci materiál | kpl | 1 |  | 0
| Montážny, spojovací a tesniaci materiál | kpl | 1 |  | 0
Zariadenie 4 Vetranie zázemia plaveckého bazéna, 2.NP
4.01 | Podstropná rekuperačná jednotka 3260 m3/h/3260 m3/h vrátane MaR | kpl | 1 |  | 0
| Kabeláž | kpl | 1 |  | 0
4.02 | Tlmič hluku 950x600 / L=1250mm, materiál PIR, kulisy štandardné | ks | 2 |  | 0
4.03 | Regulačná klapka ručná RK-500x200-R-P1 | ks | 2 |  | 0
4.04 | Regulačná klapka ručná RK-560x200-R-P1 | ks | 2 |  | 0
4.05 | Regulačná clonka ručná SPI-125 | ks | 2 |  | 0
4.06 | Tanierový ventil plastový prívodný TP-100 | ks | 1 |  | 0
4.07 | Tanierový ventil plastový odvodný TO-100 | ks | 2 |  | 0
4.08 | Tanierový ventil plastový prívodný TP-125 | ks | 1 |  | 0
4.09 | Tanierový ventil plastový odvodný TO-125 | ks | 3 |  | 0
4.10 | Prívodná výustka nerezová 500x200mm (S=0,055m2) s regulačným mechanizmom | ks | 6 |  | 0
4.11 | Prívodná výustka nerezová 400x150mm (S=0,040m2) s regulačným mechanizmom | ks | 2 |  | 0
4.12 | Odvodná výustka nerezová 200x100mm (S=0,012m2) s regulačným mechanizmom | ks | 15 |  | 0
4.13 | Regulačná klapka ručná RK-250x200-R-P1 | ks | 2 |  | 0
4.14 | Nerezová klapka so servom | ks | 2 |  | 0
4.15 | Protidažďová žalúzia PZ-800x710mm | ks | 1 |  | 0
4.16 | Protidažďová žalúzia PZ-800x400mm | ks | 1 |  | 0
4.17 | Stenová mriežka uzavretá, 800x200, jednoradová na pružinové upevnenie do rámčeka. Povrch elox AL + príslušenstvo: montážny rámček do steny PR 800x200 | ks | 8 |  | 0
4.18 | Izolované štvorhranné potrubie do obvodu 3800mm, hr.steny 20mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) (vodorovné úseky vyspádovať a odvodniť) | bm | 2 |  | 0
4.18 | Izolované štvorhranné potrubie do obvodu 2520mm, hr.steny 20mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) (vodorovné úseky vyspádovať a odvodniť) | bm | 8 |  | 0
4.18 | Izolované štvorhranné potrubie do obvodu 1600mm, hr.steny 20mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) (vodorovné úseky vyspádovať a odvodniť) | bm | 22 |  | 0
4.18 | Izolované štvorhranné potrubie do obvodu 1420mm, hr.steny 20mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) (vodorovné úseky vyspádovať a odvodniť) | bm | 18 |  | 0
4.18 | Izolované štvorhranné potrubie do obvodu 1260mm, hr.steny 20mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) (vodorovné úseky vyspádovať a odvodniť) | bm | 16 |  | 0
4.18 | Izolované štvorhranné potrubie do obvodu 1000mm, hr.steny 20mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) (vodorovné úseky vyspádovať a odvodniť) | bm | 23 |  | 0
| Štvorhranné pozinkované potrubie do obvodu 3800mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) | bm | 5 |  | 0
| Štvorhranné pozinkované potrubie do obvodu 3200mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) | bm | 4 |  | 0
| Štvorhranné pozinkované potrubie do obvodu 2520mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) | bm | 1 |  | 0
| Štvorhranné pozinkované potrubie do obvodu 1800mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) | bm | 3 |  | 0
| Kruhové potrubie PIR, Ø125 (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) | bm | 10 |  | 0
| Kruhové potrubie PIR, Ø100 (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) | bm | 1 |  | 0
| Ohybné potrubie - FLEX, Ø125 | bm | 1 |  | 0
| Kaučuková izolácia samolep hr.32mm + AL fólia (izolovať sacie a výfuk.potrubie z exteriéru k jednotke) | m2 | 45 |  | 0
| Závesný a kotviaci materiál | kpl | 1 |  | 0
| Montážny, spojovací a tesniaci materiál | kpl | 1 |  | 0
Zariadenie 5 Vetranie zázemia detského bazéna, 2.NP
5.01 | Podstropná rekuperačná jednotka 1360 m3/h/1360 m3/h vrátane MaR | kpl | 1 |  | 0
| Kabeláž | kpl | 1 |  | 0
5.02 | Tlmič hluku 630x200 / L=1500mm, materiál PIR, kulisy štandardné | ks | 2 |  | 0
5.03 | Prívodná výustka nerezová 200x100mm (S=0,012m2) s regulačným mechanizmom | ks | 8 |  | 0
5.04 | Odvodná výustka nerezová 200x100mm (S=0,012m2) s regulačným mechanizmom | ks | 7 |  | 0
5.05 | Tanierový ventil plastový prívodný TP-100 | ks | 1 |  | 0
5.06 | Tanierový ventil plastový odvodný TO-100 | ks | 4 |  | 0
5.07 | Protidažďová žalúzia PZ-630x500mm | ks | 1 |  | 0
5.08 | Protidažďová žalúzia PZ-500x250mm | ks | 1 |  | 0
5.09 | Izolované štvorhranné potrubie do obvodu 2000mm, hr.steny 20mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) (vodorovné úseky vyspádovať a odvodniť) | bm | 1 |  | 0
5.09 | Izolované štvorhranné potrubie do obvodu 1800mm, hr.steny 20mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) (vodorovné úseky vyspádovať a odvodniť) | bm | 1 |  | 0
5.09 | Izolované štvorhranné potrubie do obvodu 1420mm, hr.steny 20mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) (vodorovné úseky vyspádovať a odvodniť) | bm | 5 |  | 0
5.09 | Izolované štvorhranné potrubie do obvodu 1260mm, hr.steny 20mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) (vodorovné úseky vyspádovať a odvodniť) | bm | 25 |  | 0
5.09 | Izolované štvorhranné potrubie do obvodu 1000mm, hr.steny 20mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) (vodorovné úseky vyspádovať a odvodniť) | bm | 2 |  | 0
5.09 | Izolované štvorhranné potrubie do obvodu 800mm, hr.steny 20mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) (vodorovné úseky vyspádovať a odvodniť) | bm | 42 |  | 0
| Štvorhranné pozinkované potrubie do obvodu 2520mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) | bm | 1 |  | 0
| Štvorhranné pozinkované potrubie do obvodu 2000mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) | bm | 3 |  | 0
| Štvorhranné pozinkované potrubie do obvodu 1600mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) | bm | 5 |  | 0
| Kruhové potrubie PIR, Ø100 (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) | bm | 8 |  | 0
| Kaučuková izolácia samolep hr.32mm + AL fólia (izolovať sacie a výfuk.potrubie z exteriéru k jednotke) | m2 | 15 |  | 0
| Závesný a kotviaci materiál | kpl | 1 |  | 0
| Montážny, spojovací a tesniaci materiál | kpl | 1 |  | 0
Zariadenie 6 Vetranie strojovne 1.50
6.01 | Potrub.ventilátor , 3-ot.750 / 850 / 950 m3/h (50Pa), Pmax = 133W / 0,56A / 230V, 5kg + príslušenstvo: - 3-stup.prepínač - priestorový termostat - spätná klapka 200 - žalúzia | kpl | 1 |  | 0
6.02 | Regulačná klapka RK-400x400-S-P1 + servopohon 230V | ks | 1 |  | 0
6.03 | Protidažďová žalúzia PZS-400x400mm | ks | 1 |  | 0
| Štvorhranné pozinkované potrubie 400x400mm (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) | bm | 1 |  | 0
| SPIRO potrubie, Ø200 (vrátane tvaroviek podľa výkres.časti) | bm | 8 |  | 0
| Kaučuková izolácia samolep hr.20mm + AL fólia (izolovať trasu z exteriéru k ventilátoru) | m2 | 2 |  | 0
| Závesný a kotviaci materiál | kpl | 1 |  | 0
| Montážny, spojovací a tesniaci materiál | kpl | 1 |  | 0
Zariadenie 7 Demontážne práce, likvidácia odpadu
| Demontáž potrubia | bm | 1200 |  | 0
| Demontáž strešných hlavíc | kpl | 3 |  | 0
| Demontáž výustiek | kpl | 107 |  | 0
| Demontáž VZT - ventilátory, komory s výmenníkmi | kpl | 7 |  | 0
| Zabezečenie pochôdznosti stropu (mobilné) | m2 | 30 |  | 0
| Likvidácia odpadu | kpl | 1 |  | 0
| Horzinontálny a vertikálny presun pri demontážnych prácach (žeriav, preprava ...) | kpl | 1 |  | 0
Spolu bez DPH:
Ostatné rozpočtové náklady
| Doprava | kpl | 1 |  | 0
| Stavenisková pripravenosť (zdvíhacie zariadenia, plošiny, lešenie ...) | kpl | 1 |  | 0
| Revízie a revízne správy | kpl | 1 |  | 0
| Projekt skutočného vyhotovenia | kpl | 1 |  | 0
| Vyregulovanie systému | kpl | 1 |  | 0
| Sprevádzkovanie a zaškolenie | kpl | 1 |  | 0
| Kompletná montáž VZT | kpl | 1 |  | 0
| Spolu: |  |  |  | 0
| Za rozpočet celkom (bez DPH): |  |  | 0

## Technicke parametre
Technické parametre produktu
Objekt: | Vzduchotechnika ( VZT )
Položka: 1.1 | Popis |  |  |  | Ks.
| Bazénová vzduchotechnická jednotka 16550 m3/h/17400 m3/h |  |  |  | 2
Názov výrobcu, značku a typové označenie:
Parameter |  | Merná jednotka | Požiadavka na parameter | Parametre ponúkané uchádzačom
Min. účinosť rekuperácie |  | % | min. 65
Max. príkon ventilátorov |  | W | max. 7000
Min. odvlhčovací výkon |  | kg/l | min. 95
Max príkon kompresora |  | KW | max. 5
Max. výška s rámom |  | mm | max. 2800
Položka: 2.01 | Popis |  |  |  | Ks.
| Bazénová vzduchotechnická jednotka 4200 m3/h/4400m3/h |  |  |  | 1
Názov výrobcu, značku a typové označenie:
Parameter |  | Merná jednotka | Požiadavka na parameter | Parametre ponúkané uchádzačom
Min. účinosť rekuperácie |  | % | min. 70
Max. príkon ventilátorov |  | W | max. 2200
Min. odvlhčovací výkon |  | Kg/l | min. 26
Max príkon kompresora |  | KW | max.2,5
Max. výška s rámom a napojovacími hrdlami |  | mm | max. 2250
Položka: 3.1 | Popis |  |  |  | Ks.
| Rekuperačná vzduchotechnická jednotka 5970m3/h/5970m3/h |  |  |  | 1
Názov výrobcu, značku a typové označenie:
Parameter |  | Merná jednotka | Požiadavka na parameter | Parametre ponúkané uchádzačom
Súlad s normou EKODESIGN 2018 |  |  | áno
Min. účinosť rekuperácie |  | % | min. 72
Max. príkon ventilátorov |  | kW | max. 2,2
Výkon ohrievača |  | kW | max. 35
Položka: 4.01 | Popis |  |  |  | Ks.
| Podstropná rekuperačná jednotka 3260 m3/h/3260 m3/h |  |  |  | 1
Názov výrobcu, značku a typové označenie:
Parameter |  | Merná jednotka | Požiadavka na parameter | Parametre ponúkané uchádzačom
VZT jednotka certifikovaná podľa VDI 6022 |  |  | áno
zabudovaná regulácia „plug & play“ |  |  | áno
súlad s normou EKODESIGN 2018 |  |  | áno
hladina akustického výkonu v prívodnom potrubí Lw( pri požad .výkone 3260m3/h) |  | dBA | max 65
hladina akustického výkonu v odvodnom potrubí Lw( pri požad. výkone 3260m3/h) |  | dBA | max 65
Výkon ohrievača pri tep.spade 70/50 C |  | kW | max 8
Trieda filtracie na prívode ePM |  | % | min 70
Trieda filtracie na odvode ePM |  | % | min 50
Istenie pre VZT jednotky |  | A | max 16
hladina akustického tlaku do okolia pre VZT jednotku LP( pri požadovanom výkone 3260 m3/h/ vzdialenosť 3m od jednotky) |  | dBA | max 45
Účinnosť rekuperácie ( pripožadovanom výkone 3260m3/h) |  | % | min 90
Výška vzduchotechnickej jednotky ( H) |  | mm | max 700
Hmotnosť Vzduchotechnickej jednotky |  | kg | max 650
Položka: 5.01 | Popis |  |  |  | Ks.
| Podstropná rekuperačná jednotka 1360 m3/h/1360 m3/h |  |  |  | 1
Názov výrobcu, značku a typové označenie:
Parameter |  | Merná jednotka | Požiadavka na parameter | Parametre ponúkané uchádzačom
VZT jednotka certifikovaná podľa VDI 6022 |  |  | áno
zabudovaná regulácia „plug & play“ |  |  | áno
súlad s normou EKODESIGN 2018 |  |  | áno
hladina akustického výkonu v prívodnom potrubí Lw( pri požad .výkone 1360m3/h) |  | dBA | max 65
hladina akustického výkonu v odvodnom potrubí Lw( pri požad. výkone 1360m3/h) |  | dBA | max 65
Výkon ohrievača pri tep.spade 70/50 C |  | kW | max 4
Trieda filtracie na prívode ePM |  | % | min 70
Trieda filtracie na odvode ePM |  | % | min 50
Istenie pre VZT jednotky |  | A | max 8
hladina akustického tlaku do okolia pre VZT jednotku LP( pri požadovanom výkone 1360 m3/h/ vzdialenosť 3m od jednotky) |  | dBA | max 45
Účinnosť rekuperácie ( pripožadovanom výkone 1360 m3/h) |  | % | min 90
Výška vzduchotechnickej jednotky ( H) |  | mm | max 500
Hmotnosť Vzduchotechnickej jednotky |  | kg | max 300
Položka: 1.16 ,2.15, 3.26, 4.18 | Popis |  |  |  | Ks.
| Izolované štvorhranné potrubie |  |  |  | 1
Názov výrobcu, značku a typové označenie:
Parameter |  | Merná jednotka | Požiadavka na parameter | Parametre ponúkané uchádzačom
Hrúbka steny |  | mm | min. 20
Celková hmotnosť potrubia |  | Kg/m2 | max 2
Objemová hmotnosť |  | Kg/m3 | max 50
Objekt: | Vykurovanie (UK )
Položka: V1 | Popis |  |  |  | Ks.
| Doskový rozoberateľný výmenník tepla 1500 kW primar 85/65 sekundar 80/60 |  |  |  | 1
Názov výrobcu, značku a typové označenie:
Parameter |  | Merná jednotka | Požiadavka na parameter | Parametre ponúkané uchádzačom
Max. tlaková strata primar/sekundar |  | kPa | max. 25
Celková prenosová plocha |  | m2 | min 35
Prevádzkový tlak |  | MPa | max 1
Prietok vody: teplá strana vstup/výstup |  | m3 | min 66
Prietok vody: studená strana vstup/výstup |  | m3 | min 66
Priemer napájania primar/sekundar |  | DN | min 150
Priemer napájania primar/sekundar |  | DN | min 150
Položka: V2 | Popis |  |  |  | Ks.
| Doskový rozoberateľný výmenník tepla 1600 kW primar 85/65 sekundar 80/60 |  |  |  | 1
Názov výrobcu, značku a typové označenie:
Parameter |  | Merná jednotka | Požiadavka na parameter | Parametre ponúkané uchádzačom
Max. tlaková strata primar/sekundar |  | kPa | max. 25
Celková prenosová plocha |  | m2 | min 40
Prevádzkový tlak |  | MPa | max 1
Prietok vody: teplá strana vstup/výstup |  | m3 | min 70
Prietok vody: studená strana vstup/výstup |  | m3 | min 70
Priemer napájania primar/sekundar |  | DN | min 150
Priemer napájania primar/sekundar |  | DN | min 150
Položka: Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 | Popis |  |  |  | Ks.
| Zásobník teplej úžitkovej vody s izoláciou |  |  |  | 6
Názov výrobcu, značku a typové označenie:
Parameter |  | Merná jednotka | Požiadavka na parameter | Parametre ponúkané uchádzačom
Min. objem |  | l | min. 950
Min. plocha výmenníka |  | m2 | min. 9
Max. prípustný prevádzkový tlak |  | bar | max. 10
Položka: E1, E2 | Popis |  |  |  | Ks.
| Tlaková expanzná nádoba s membránou |  |  |  | 4
Názov výrobcu, značku a typové označenie:
Parameter |  | Merná jednotka | Požiadavka na parameter | Parametre ponúkané uchádzačom
Min. objem |  | l | min. 800
Max. prípustný prevádzkový tlak |  | bar | max. 7
Položka: Č1a, Č1b, Č2a, Č2b | Popis |  |  |  | Ks.
| Teplovodné obehové čerpadlo |  |  |  | 4
Názov výrobcu, značku a typové označenie:
Parameter |  | Merná jednotka | Požiadavka na parameter | Parametre ponúkané uchádzačom
Min. dopravná výška |  | m | min. 12
Max. príkon motora |  | kW | max. 6
Min. prietok |  | m³/h | min. 62
Položka: Č3, Č6, Č8, Č9 | Popis |  |  |  | Ks.
| Teplovodné obehové čerpadlo |  |  |  | 4
Názov výrobcu, značku a typové označenie:
Parameter |  | Merná jednotka | Požiadavka na parameter | Parametre ponúkané uchádzačom
Min. dopravná výška |  | m | min. 7
Max. príkon motora |  | kW | max. 0,40
Min. prietok |  | m³/h | min. 8
Položka: Č4 | Popis |  |  |  | Ks.
| Teplovodné obehové čerpadlo |  |  |  | 1
Názov výrobcu, značku a typové označenie:
Parameter |  | Merná jednotka | Požiadavka na parameter | Parametre ponúkané uchádzačom
Min. dopravná výška |  | m | min. 7
Max. príkon motora |  | kW | max. 1,1
Min. prietok |  | m³/h | min. 35
Položka: Č5, Č10 | Popis |  |  |  | Ks.
| Teplovodné obehové čerpadlo |  |  |  | 2
Názov výrobcu, značku a typové označenie:
Parameter |  | Merná jednotka | Požiadavka na parameter | Parametre ponúkané uchádzačom
Min. dopravná výška |  | m | min. 7
Max. príkon motora |  | kW | max. 0,3
Min. prietok |  | m³/h | min. 1,5
Položka: Č7 | Popis |  |  |  | Ks.
| Teplovodné obehové čerpadlo |  |  |  | 1
Názov výrobcu, značku a typové označenie:
Parameter |  | Merná jednotka | Požiadavka na parameter | Parametre ponúkané uchádzačom
Min. dopravná výška |  | m | min. 7
Max. príkon motora |  | kW | max. 0,5
Min. prietok |  | m³/h | min. 15
Položka: Č11 | Popis |  |  |  | Ks.
| Teplovodné obehové čerpadlo |  |  |  | 1
Názov výrobcu, značku a typové označenie:
Parameter |  | Merná jednotka | Požiadavka na parameter | Parametre ponúkané uchádzačom
Min. dopravná výška |  | m | min. 8
Max. príkon motora |  | kW | max. 0,8
Min. prietok |  | m³/h | min. 26
Položka: PIBVC125 | Popis |  |  |  | Ks.
| Tlakovo nezávislý regulačný a vyvažovací ventil, DN 125, PN16 + servopohon |  |  |  | 2
Názov výrobcu, značku a typové označenie:
Parameter |  | Merná jednotka | Požiadavka na parameter | Parametre ponúkané uchádzačom
Min. rozsah prietoku |  | l/h | min. 15 000
Max. rozsah prietoku |  | l/h | max. 77 300
Min. tlaková diferencia |  | bar | min. 0,3
Položka: PIBVC80 | Popis |  |  |  | Ks.
| Tlakovo nezávislý regulačný a vyvažovací ventil, DN 80, PN16 + servopohon |  |  |  | 2
Názov výrobcu, značku a typové označenie:
Parameter |  | Merná jednotka | Požiadavka na parameter | Parametre ponúkané uchádzačom
Min. rozsah prietoku |  | l/h | min. 5 900
Max. rozsah prietoku |  | l/h | max. 37 300
Min. tlaková diferencia |  | bar | min. 0,3
Položka: PIBVC65 | Popis |  |  |  | Ks.
| Tlakovo nezávislý regulačný a vyvažovací ventil, DN 65, PN16 + servopohon |  |  |  | 2
Názov výrobcu, značku a typové označenie:
Parameter |  | Merná jednotka | Požiadavka na parameter | Parametre ponúkané uchádzačom
Min. rozsah prietoku |  | l/h | min. 4 200
Max. rozsah prietoku |  | l/h | max. 24 100
Min. tlaková diferencia |  | bar | min. 0,3
Položka: PIBVC50 | Popis |  |  |  | Ks.
| Tlakovo nezávislý regulačný a vyvažovací ventil, DN 50, PN16 + servopohon |  |  |  | 10
Názov výrobcu, značku a typové označenie:
Parameter |  | Merná jednotka | Požiadavka na parameter | Parametre ponúkané uchádzačom
Min. rozsah prietoku |  | l/h | min. 2 150
Max. rozsah prietoku |  | l/h | max. 11 200
Min. tlaková diferencia |  | bar | min. 0,3
Položka: PIBVC40 | Popis |  |  |  | Ks.
| Tlakovo nezávislý regulačný a vyvažovací ventil, DN 40, PN16 + servopohon |  |  |  | 1
Názov výrobcu, značku a typové označenie:
Parameter |  | Merná jednotka | Požiadavka na parameter | Parametre ponúkané uchádzačom
Min. rozsah prietoku |  | l/h | min. 1 000
Max. rozsah prietoku |  | l/h | max. 6 500
Min. tlaková diferencia |  | bar | min. 0,3
Položka: PIBVC32 | Popis |  |  |  | Ks.
| Tlakovo nezávislý regulačný a vyvažovací ventil, DN 32, PN16 + servopohon |  |  |  | 2
Názov výrobcu, značku a typové označenie:
Parameter |  | Merná jednotka | Požiadavka na parameter | Parametre ponúkané uchádzačom
Min. rozsah prietoku |  | l/h | min. 720
Max. rozsah prietoku |  | l/h | max. 3 600
Min. tlaková diferencia |  | bar | min. 0,23
Položka: PIBVC20 | Popis |  |  |  | Ks.
| Tlakovo nezávislý regulačný a vyvažovací ventil, DN 20, PN16 + servopohon |  |  |  | 3
Názov výrobcu, značku a typové označenie:
Parameter |  | Merná jednotka | Požiadavka na parameter | Parametre ponúkané uchádzačom
Min. rozsah prietoku |  | l/h | min. 200
Max. rozsah prietoku |  | l/h | max. 975
Min. tlaková diferencia |  | bar | min. 0,15
Položka: PIBV32 | Popis |  |  |  | Ks.
| Tlakovo nezávislý regulačný a vyvažovací ventil, DN 32, PN16 + bez servopohonu |  |  |  | 2
Názov výrobcu, značku a typové označenie:
Parameter |  | Merná jednotka | Požiadavka na parameter | Parametre ponúkané uchádzačom
Min. rozsah prietoku |  | l/h | min. 720
Max. rozsah prietoku |  | l/h | max. 3 600
Min. tlaková diferencia |  | bar | min. 0,23
Položka: PIBV25 | Popis |  |  |  | Ks.
| Tlakovo nezávislý regulačný a vyvažovací ventil, DN 25, PN16 + bez servopohonu |  |  |  | 1
Názov výrobcu, značku a typové označenie:
Parameter |  | Merná jednotka | Požiadavka na parameter | Parametre ponúkané uchádzačom
Min. rozsah prietoku |  | l/h | min. 340
Max. rozsah prietoku |  | l/h | max. 1 750
Min. tlaková diferencia |  | bar | min. 0,23
Položka: PIBV20 | Popis |  |  |  | Ks.
| Tlakovo nezávislý regulačný a vyvažovací ventil, DN 20, PN16 + bez servopohonu |  |  |  | 2
Názov výrobcu, značku a typové označenie:
Parameter |  | Merná jednotka | Požiadavka na parameter | Parametre ponúkané uchádzačom
Min. rozsah prietoku |  | l/h | min. 200
Max. rozsah prietoku |  | l/h | max. 975
Min. tlaková diferencia |  | bar | min. 0,15
Položka: PIBV15 | Popis |  |  |  | Ks.
| Tlakovo nezávislý regulačný a vyvažovací ventil, DN 15, PN16 + bez servopohonu |  |  |  | 1
Názov výrobcu, značku a typové označenie:
Parameter |  | Merná jednotka | Požiadavka na parameter | Parametre ponúkané uchádzačom
Min. rozsah prietoku |  | l/h | min. 92
Max. rozsah prietoku |  | l/h | max. 480
Min. tlaková diferencia |  | bar | min. 0,15
Položka: BV50 | Popis |  |  |  | Ks.
| Vyvažovací ventil, typ STAD DN 50, PN16 |  |  |  | 5
Názov výrobcu, značku a typové označenie:
Parameter |  | Merná jednotka | Požiadavka na parameter | Parametre ponúkané uchádzačom
Minimálny prietok pri plnom otvorení Kvs (tlak 1bar) |  | m³/h | min. 32
Položka: BV40 | Popis |  |  |  | Ks.
| Vyvažovací ventil, typ STAD DN 40, PN16 |  |  |  | 3
Názov výrobcu, značku a typové označenie:
Parameter |  | Merná jednotka | Požiadavka na parameter | Parametre ponúkané uchádzačom
Minimálny prietok pri plnom otvorení Kvs (tlak 1bar) |  | m³/h | min. 19
Položka: BV20 | Popis |  |  |  | Ks.
| Vyvažovací ventil, typ STAD DN 20, PN16 |  |  |  | 1
Názov výrobcu, značku a typové označenie:
Parameter |  | Merná jednotka | Požiadavka na parameter | Parametre ponúkané uchádzačom
Minimálny prietok pri plnom otvorení Kvs (tlak 1bar) |  | m³/h | min. 5,4
Položka: BV15 | Popis |  |  |  | Ks.
| Vyvažovací ventil, typ STAD DN 15, PN16 |  |  |  | 2
Názov výrobcu, značku a typové označenie:
Parameter |  | Merná jednotka | Požiadavka na parameter | Parametre ponúkané uchádzačom
Minimálny prietok pri plnom otvorení Kvs (tlak 1bar) |  | m³/h | min. 2,5
Položka: BV125 | Popis |  |  |  | Ks.
| Vyvažovací ventil, STAF DN 125, PN16 |  |  |  | 2
Názov výrobcu, značku a typové označenie:
Parameter |  | Merná jednotka | Požiadavka na parameter | Parametre ponúkané uchádzačom
Minimálny prietok pri plnom otvorení Kvs (tlak 1bar) |  | m³/h | min. 300
Položka: BV100 | Popis |  |  |  | Ks.
| Vyvažovací ventil, STAF DN 100, PN16 |  |  |  | 2
Názov výrobcu, značku a typové označenie:
Parameter |  | Merná jednotka | Požiadavka na parameter | Parametre ponúkané uchádzačom
Minimálny prietok pri plnom otvorení Kvs (tlak 1bar) |  | m³/h | min. 190
Položka: BV80 | Popis |  |  |  | Ks.
| Vyvažovací ventil, STAF DN 80, PN16 |  |  |  | 5
Názov výrobcu, značku a typové označenie:
Parameter |  | Merná jednotka | Požiadavka na parameter | Parametre ponúkané uchádzačom
Minimálny prietok pri plnom otvorení Kvs (tlak 1bar) |  | m³/h | min. 120
Položka: BV65 | Popis |  |  |  | Ks.
| Vyvažovací ventil, STAF DN 65, PN16 |  |  |  | 1
Názov výrobcu, značku a typové označenie:
Parameter |  | Merná jednotka | Požiadavka na parameter | Parametre ponúkané uchádzačom
Minimálny prietok pri plnom otvorení Kvs (tlak 1bar) |  | m³/h | min. 85