Stavba			Obnova objektov SOŠ Pod Banášom 80 Banská Bystrica

Investor			 Mesto Banská Bystrica

Časť projektu	Internát- hygen. sučky  Elektroinštalácia – Vnútorné silnoprúdové rozvody

Škola – poslucháreň Elektroinštalácia – Vnútorné silnoprúdové rozvody

Dielne – odborní výcvik Elektroinštalácia – Vnútorné silnoprúdové rozvody

bleskozvodové zariadenie

ZOZNAM PRÍLOH

- Technická správa

- Protokol o určení vonkajších vplyvov s odbornou komisiou

- E-401  Internát -Pôdorys 1.N.P – VSR

- E-402   Internát -Pôdorys 2.N.P – VSR

- E-403   Internát -Pôdorys 3.N.P – VSR

- E-404   Internát -Pôdorys 4.N.P – VSR

- E-405   Internát -Pôdorys 5.N.P – VSR

- E-406   Internát -Pôdorys 6.N.P – VSR

- E-407   Schéma rozvádzača PL 1

- E-408   Škola -Pôdorys 1.N.P – VSR

- E-409  Škola -Pôdorys 1.N.P – VSR

- E-410   Schéma rozvádzača RP1

- E-411   Dielňa -Pôdorys 1.N.P – VSR

- E-412    Schéma rozvádzača RMS

- B- 1      Pôdorys strechy Dielňa – Bleskozvod

- Riadenia rizika podľa STN  EN 62305-2

V Lučenci, apríl 2017

Vypracoval :  Terézia   Vargová

1. – IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE STAVBY A INVESTORA:

Stavba				: Obnova objektov školy SOŠ

Investor				: Mesto Banská Bystrica

Miesto stavby			: Pod Banášom 80, Banská Bystrica

Projektant			: Vargová Terézia -CHOVTER

Časť projektu			: Elektroinštalácia -

Vnútorné silnoprúdové rozvody  a bleskozvodové zariadenie

2. –  PREDMET A PODKLADY  PRE SPRACOVANIE PROJEKTU:

Predmetom tejto časti projektovej dokumentácie je projekt

Internát  - napájanie PL v bytových častiach

- výmena rozvodnice PL

- rozvody svetelné a zásuvkové v hyg slučkách

- Škola -   vybudovanie posluchárne a soc. zariadení

- napájanie rozvádzača RP1

- svetelné a zásuvkové rozvody v posluchárni

- Dielňa – vytvorenie priestorov pre odborný výcvik

- Napájanie rozvádzača RMS

- Svetelné a zásuvkové rozvody v priestoroch odborného výcviku

- bleskozvodového zariadenia

Podklady pre vypracovanie projektovej dokumentácie:

-	projektová dokumentácia stavebnej časti

-	požiadavky investora

-	technické podmienky použitých prístrojov a elektrických výrobkov

-	ako aj platné normy a predpisy STN-EN-IEC.

3. –  ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ  ÚDAJE:

Elektrický systém: 3/PEN (N+PE) AC-50Hz 230/400V   TN-C-S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:

411.   - Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájania

411.2 - Požiadavky na základnú ochranu (ochrana pred priamym dotykom)

A.1           :Základná izolácia živých častí

A.2	         :Krytmi

411.3 - Požiadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)

411.3.1.1.  :Ochranné uzemnenie

411.3.1.2.  :Ochranné pospájanie

411.3.2.     :Samočinné odpojenie pri poruche v systémoch TN

411.3.3.     :Doplnková ochrana (prúdové chrániče)

415.  - Doplnková ochrana:

415.1.        :Doplnková ochrana - prúdové chrániče (RCD)

- doplnkové pospájanie

4. –  ROZDELENIE EL. ZAR. A  ICH  ZARADENIE  DO SKUPÍN PODĽA  MIERY OHROZENIA:

Podľa Vyhlášky č.508/2009 Z.z. príloha č.1- UBP SR -III. časť - 2 bod a vyhláška 398/2013 Z.z  sú technické zariadenia elektrické skupiny -B- sú technické zariadenia  elektrické nezaradené do skupiny A  s prúdom a napätím,  ktoré nie sú bezpečné. Technické zariadenia v skupine –B- podľa Vyhlášky č.508/2009 Z.z. §4 sú technické zariadenia s vyššou mierou ohrozenia.

5. – TRIEDENIE VONKAJŠÍCH VPLYVOV PODĽA STN 33 2000-5-51:

-špecifikáciu vonkajších vplyvov v jednotlivých miestnostiach viď. priložený protokol o určení vonkajších vplyvov -  časť B - PD „Protokoly a prílohy“.

6. –  ENERGETICKÁ BILANCIA - PRÍKONY:

V priestoroch zvýšenie príkonu bude z rezervného kapacitu jestv. odberu

7. –  STUPEŇ DÔLEŽITOSTI  DODÁVKY EL. ENERGIE PODĽA  STN 36 16 10:

stupeň č. III - (bez mimoriadnych opatrení ).

8. – VNÚTORNÁ OCHRANA ELEKTROINŠTALÁCIE  PRED PREPÄTÍM  STN - EN  62 305-4:

Elektroinštalácia v predmetnom objekte pred elektromagnetickými účinkami bleskového prúdu a pred spínacími prepätiami je chránená podľa STN - EN 62 305-4 kombinovanou ochranou - zvodičom bleskových prúdov a zvodičom prepätia (T1+T2) I+II, B+C ďalej len SLP, ktorý je namontovaný do rozvádzača RE H . Zásuvky u ktorých je predpoklad že z nich budú napájané spotrebiče - citlivé elektronické zariadenia ( citlivé na prepätie) treba napojiť zo zásuviek cez adaptéry vybavené so zvodičom prepätia - stupeň T3 (D) - jemná ochrana  napríklad: počítač , tlačiareň . Komunikačné  linky : telefón, fax, internet   vybaviť príslušnou komunikačnou - dátovou prepäťovou ochranou alebo zásuvkách použiť adaptéri vybavené prepäťovou ochranou na dátové zariadenia

9. – OCHRANNÉ POSPOJOVANIE – UZEMNENIE STN 33 2000-4-41 a STN 33 2000-7-702 :

Podľa STN 33 2000 – 4 -41  (2007) požiadavka na ochranu  pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom -  je ochranné pospájanie (čl.411.3.1.2) .

Vodičom CY-ZŽ ( podľa STN 33 2000-5-54 čl. 544.1.1) sú pospojované všetky kovové potrubia napájajúce technické zariadenia budovy - potrubia  vodovodu, plynovodu, potrubia ústredného vykurovania , konštrukčné vodivé časti , ak sú prístupné pri normálnom požívaní a sú napojené na  hlavnú  uzemňovaciu svorku (HUS)

Podľa STN 33 2000-7-702 sa posudzovali zóny, uzemnenie a pospojovanie armatúry a kovových súčastí bazénov.

10. –  OCHRANNÉ -DOPLNKOVÉ POSPÁJANIE - STN 33 2000-5-54 čl.544.2  a STN 33 2000-7-702:

Pre doplnkové (miestne pospojovanie) sú použité vodiče CY-4mm² , s ktorými sú spojené kovové neživé a cudzie neživé  (neelektrické zariadenia) , ktoré  sa  môžu z  miesta   preklenúť - priviesť  potenciál zeme.

12. – TECHNICKÝ POPIS:

INTERNÁT

NAPOJENIE ROZVÁDZAČA  PL

Merané elektrické prívody z jestv. JOP ktoré sa nachádzajú na každom podlaží budú vymenené a  budú napájať vymenené PL rozvodnice s káblamy CYKY J3x6 mm2

ROZVÁDZAČ PL:

Elektrický systém: 1/PEN (N+PE) AC-50Hz 230V TN-C-S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:

411.   - Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájania

411.2 - Požiadavky na základnú ochranu (ochrana pred priamym dotykom)

A.1           :Základná izolácia živých častí

A.2	         :Krytmi

411.3 - Požiadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)

411.3.1.1.  :Ochranné uzemnenie

411.3.1.2.  :Ochranné pospájanie

411.3.2.     :Samočinné odpojenie pri poruche v systémoch TN

411.3.3.     :Doplnková ochrana (prúdové chrániče)

415.  - Doplnková ochrana:

415.1.        :Doplnková ochrana - prúdové chrániče (RCD)

Je typizovaná rozvodnica  skriňová vyhotovená podľa STN-EN 60439,  so zostavenou prístrojovou náplňou podľa špecifikácie a so zvýšený krytím.

Krytie pri otvorených dverách:		- IP20

Krytie pri zatvorených dverách:		- IP43

VNÚTORNÉ SVETELNÉ A ZÁSUVKOVÉ OBVODY:

Elektroinštalačné rozvody budú prevedené STN 33 2000-5-52 káblami vodičmi CYKY-J uložené pod omietkou cez rozvodné inštalačné škatule. Vypínače a zásuvky sú v nástennom prevedení IP20,  IP44.

Istenie svetelných a zásuvkových obvodov:

Istenie proti preťaženiu a skratu je prevedené istiacimi prvkami F v rozvádzači PL

Doplnková ochrana svetelných a zásuvkových obvodov:

Istenia zásuvkových a svetelných obvodov  podľa STN 33 2000 4-41 (2007) je doplnené o citlivé prúdové chrániče :  v rozvodniciach .

ŠKOLA – Poslucháreň

NAPOJENIE ROZVÁDZAČA  RP 1

Meraný elektrický prívod z jestv. RH kuchyňa bude vedená pod omietkou ako aj na omietkou  s káblom CYKY J 5x16 mm2

ROZVÁDZAČ RP 1:

Elektrický systém: 3/PEN (N+PE) AC-50Hz 230/400V TN-S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:

411.   - Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájania

411.2 - Požiadavky na základnú ochranu (ochrana pred priamym dotykom)

A.1           :Základná izolácia živých častí

A.2	         :Krytmi

411.3 - Požiadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)

411.3.1.1.  :Ochranné uzemnenie

411.3.1.2.  :Ochranné pospájanie

411.3.2.     :Samočinné odpojenie pri poruche v systémoch TN

411.3.3.     :Doplnková ochrana (prúdové chrániče)

415.  - Doplnková ochrana:

415.1.        :Doplnková ochrana - prúdové chrániče (RCD)

Je typizovaná rozvodnica  skriňová vyhotovená podľa STN-EN 60439,  so zostavenou prístrojovou náplňou podľa špecifikácie a so zvýšený krytím.

Krytie pri otvorených dverách:		- IP20

Krytie pri zatvorených dverách:		- IP43

VNÚTORNÉ SVETELNÉ A ZÁSUVKOVÉ OBVODY:

Elektroinštalačné rozvody budú prevedené STN 33 2000-5-52 káblami vodičmi CYKY-J uložené pod omietkou cez rozvodné inštalačné škatule. Vypínače a zásuvky sú v nástennom prevedení IP20,  IP44.

V posluchárni zásuvkové rozvody budú vedené v podlahe a budú ukončené v podlahových zásuvkových skrinkách , do ktorých je možné zaviesť aj počítačový sieť.

Istenie svetelných a zásuvkových obvodov:

Istenie proti preťaženiu a skratu je prevedené istiacimi prvkami F v rozvádzači RP 1

Doplnková ochrana svetelných a zásuvkových obvodov:

Istenia zásuvkových a svetelných obvodov  podľa STN 33 2000 4-41 (2007) je doplnené o citlivé prúdové chrániče :  v rozvodniciach .

Bleskozvod   - Poslucháreň bude vybudovaný medzi dvomi objektami a objekt bude v ochrannom pásme jestv. objektoch. Na novej streche je potrebné prepojiť jestv. bleskozvodné zariadenie .

DIELŇA – Odborný výcvik

NAPOJENIE PODRUŽNÉHO  ROZVÁDZAČA RMS:

Elektrický prívod z rozvádzača RH – rozvodňa do podružného  rozvádzača  RMS, bude  prevedený káblami  CYKY-J 5x25 mm2 uložením v trúbkach FXHP pod omietkou  istený proti preťaženiu a skratu v rozvádzači RH. s patričným istením

ROZVÁDZAČ RMS

Elektrický systém: 3/PEN (N+PE) AC-50Hz 230/400V TN-C-S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:

411.   - Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájania

411.2 - Požiadavky na základnú ochranu (ochrana pred priamym dotykom)

A.1           :Základná izolácia živých častí

A.2	         :Krytmi

411.3 - Požiadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)

411.3.1.1.  :Ochranné uzemnenie

411.3.1.2.  :Ochranné pospájanie

411.3.2.     :Samočinné odpojenie pri poruche v systémoch TN

411.3.3.     :Doplnková ochrana (prúdové chrániče)

415.  - Doplnková ochrana:

415.1.        :Doplnková ochrana - prúdové chrániče (RCD)

Je typizovaná rozvodnica  skriňová vyhotovená podľa STN-EN 60439  so zostavenou prístrojovou náplňou podľa špecifikácie a so zvýšený krytím.

Krytie pri otvorených dverách:		- IP20

Krytie pri zatvorených dverách:		- IP43

VNÚTORNÉ SVETELNÉ A ZÁSUVKOVÉ OBVODY:

Elektroinštalačné rozvody budú v predmetných priestoroch  prevedené podľa STN 33 2000-5-52 káblami vodičmi CYKY-J uložené pod omietkou cez rozvodné inštalačné škatule. Vypínače a zásuvky sú v nástennom prevedení IP20,  IP44.

Istenie svetelných a zásuvkových obvodov:

Istenie proti preťaženiu a skratu je prevedené istiacimi prvkami F v rozvádzači RMS

Doplnková ochrana svetelných a zásuvkových obvodov:

Istenia zásuvkových a svetelných obvodov  podľa STN 33 2000 4-41 (2007) je doplnené o citlivé prúdové chrániče :  v rozvádzačoch.

BLESKOZVODOVÉ ZARIADENIE:

BLESKOZVODOVÉ ZARIADENIE NA NADZEMNEJ STROJOVNI:

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozmery objektu	- šírka  –   37,10m

Dĺžka –  28,10m

Výška –    7,25m

Strecha objektu		-plochí strecha s nad svetlíkmi

Trieda ochrany pred

Bleskom (LPS)		-Trieda: -III-

Hladina ochrany pred

bleskom (LPL)		-Hladina: -III-

Počet zvodov		-Vzdialenosť medzi zvodmi v triede LPS -III- je 15m

(tj.10 zvodov - dispozičné rozmery objektu)

Zachytávacia sústava	- tyčovo- mrežová sústava

(LPS)			  Zvodové a zachytávacie vodiče sú prevedené vodičom   AlMgSi 8 Ø mm na podperách 			  PV21 , PV 32 bet. a PV17.

Metóda ochrany		-Metóda valivej gule 45m v triede LPS -III-

Uzemnenie zvodov	-Je prevedené uzemňovacími pásmi FeZn 30x4mm pomocou uzemňovacích

vodičov FeZn ø 10mm

BLESKOZVODOVÉ ZARIADENIE – PASÍVNY BLESKOZVOD:

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Popis  bleskozvodného  zariadenia :

Objekt je vybudovaný ktorý bude obnovený s úpravou strechy a výmena nad svetlíkov a bude vytvorená tyčovo mrežová sústava , nie jev ochrannom páse .

Na  streche  budú  osadené 10ks  jímacie zariadenie  typu JP15 , ktoré budú zabezpečovať  ochranný priestor nad budovou. Podľa rozmerových parametrov  budova bude mať 10 zvodov,  ktoré  budú  realizované  na typizovaných  podperách na  hrebeni a okraji strechy   a budú  ukončené na skúšobných svorkách   typu  „SZ“  ktoré budú   osadené na vonkajšej stene vo   výške   1,8 m  nad def. upraveným terénom.   Zvody   cez  skúšobné svorky   pomocou  uzemňovacieho vodiča FeZn  d=10mm budú  napojené na uzemnenie  v zemi.

Uzemňovacie  prívody budú  chránené  s ochranným uholníkom.

Vyhodnotenie ochranu pred bleskom podľa rizika , podľa ktorého je LPS trieda III , zvody na každých 15 m , kordinová SPD ochrana LPL 1 na prívod NN  .

Popis  uzemnenia:

Na uzemnenie bleskozvodného zariadenia bude vytvorený tzv.  zemnič, ktorý bude prevedený tyčovými zemničmi a keď je možné dá sa využiť jestv uzemnenie ak hodnoty sú vyhovujúce.

Spoje prevedené v zemi zváraním je nutné natrieť proti korózii smolou. Max zemný precho- dový odpor jedného uzemnenia musí max 5 ohmov.

13.  –  VYHODNOTENIE ZOSTATKOVÝCH NEBEZPEČENSTIEV:

Zostatkové nebezpečenstvá

Z navrhovaného riešenia môžu vzniknúť nasledovné riziká:

Elektrické ohrozenie:

- dotyk osôb so živými časťami (priamy dotyk) – pri oprave a údržbe

- dotyk osôb s časťami , ktoré sa stali živými následkom zlých podmienok , najmä porušenia izolácie (nepriamy dotyk)

- nesprávna manipulácia s elektrickým zariadením pri montáži.

- nevyhovujúce  predlžovacie prívody

- práca pod napätím nekvalifikovanými osobami

- používanie elektrických zariadení s poškodeným krytom

Kombinácia ohrození:

- Obnovenie prívodu elektrickej energie po prerušení

- vonkajší vplyv na elektrické zariadenie

- chyby obsluhy

- ohrozenie zanedbaním ergonomických zásad

- nevhodné držanie tela a zvýšená námaha

- zanedbanie používania osobných ochranných prostriedkov

- neprimerané miestne osvetlenie

- psychické preťaženie alebo podcenenie, stres

- ľudské chyby alebo správanie

Odhadovanie rizika:

- poškodenie zariadenia alebo zdravia pracovníkov

Návrh opatrení týmto rizikám:

- starostlivosť o neporušenosť jednotlivých zariadení

- dodržovaním technologického postupu a bezpečnostných predpisov pri obsluhe , údržbe a opravách

- používaním osobných a ochranných pracovných prostriedkov

- preukázateľným a pravidelným poučením(zaškolením) pracovníkov, ktorý môžu prísť do styku s elektrickým zariadením

14.  –  OBSLUHA  A  ÚDRŽBA  ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA:

Obsluhovať alebo vykonať prácu na technických  zariadeniach  elektrických môžu iba osoby minimálne poučené ( podľa §20 – bez elektrotechnického vzdelania ) v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami ak bola v rozsahu vykonanej činnosti preukázateľne oboznámená o činnosti na tomto technickom zariadení elektrickom a o postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom. Zásahy do elektrických zariadení pri odňatých krytoch a otvorených dverách rozvádzačov môže elektrotechnik v rozsahu osvedčenia (montáž, údržba, opravy). Základné   požiadavky na   zaistenie   bezpečnosti   práce  a   technických   zariadení   ustanovuje  - SÚBP-   vo  vyhláške - č.59/82 Zb.-  Požiadavky  na   zaistenie   bezpečnosti     práce   pri   príprave  a  vykonávaní stavebných prác ustanovuje SÚBP a  SBÚ  vo vyhláške č.374/1990.

15.  – HYGIENICKÁ STAROSTLIVOSŤ A BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI NA EL. ZARIADENÍ:

Ochrana pred  úrazom el. prúdom je navrhnuté  v súlade s STN 33 2000-4-41 ,  STN 33 2000-5-54 a je uvedená vo výkresovej časti  dokumentácie. Intenzita osvetlenia zodpovedá hygienickým požiadavkám. Pre

bezpečnostné oznámenia použiť výstražné tabuľky a nápisy  v súlade s EN ISO 7010-2012. Na dverách rozvádzača umiestniť výstražné tabule s nápisom:

S W008.101            Hlavný vypínač

S W008.01              Pozor elektrické zariadenie

Pri manipulácii a  údržbe na  elektrických zariadení je  potrebné  dodržiavať  predpisy  pre bezpečnosť pri práci  na  elektrickom  zariadení v zmysle STN 34 31 00.

16. –  PREHLIADKA  A  SKÚŠKA  TECHNICKÉHO ZARIADENIA:

Po ukončení montážnych prác podľa Vyhlášky č.508/2009 Zb.z. §9  a vyhláška 398/2013 Z.z na technických zariadeniach elektrických odbornou prehliadkou a odbornou skúškou sa preverí stav bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia elektrického. Počas prevádzky vyhradeného technického zariadenia elektrického sa vykoná odborná prehliadka a skúška v  rozsahu a  v lehotách podľa Vyhlášky č.508/2009 Zb.z. príloha č.8  a vyhláška 398/2013 Z.z  a  podľa  bezpečnotechnických požiadaviek. Odbornú prehliadku a odbornú skúšku  podľa §16 Vyhlášky č.508/2009 Zb.z  a vyhláška 398/2013 Z.z vykoná revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického (odborná spôsobilosť §24 Vyhlášky 508/2009 Z.z. a vyhláška 398/2013 Z.z).

17.  –  ZÁKONY A PRÁVNE  PREDPISY:

č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene zákona č.455/1991 Zb o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov Vyhláška MH SR č.267 zo 16. 9.1999, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých podmienkach dodávky elektriny a spôsob výpočtu škody spôsobenej dodávateľovi

elektriny neoprávneným odberom. Vyhláška ÚBP SR č.508/2009 Z.z. a vyhláška 398/2013 Z.z na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ,bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti. Smernica SSE č.15/2005 - Elektrické prípojky

V Lučenci, 4/2017                                                  		Vypracoval: Terézia Vargová