TECHNICKÁ   SPRÁVA

Stavba:                INFO CENTRUM UK

Miesto stavby:     Štúrová ul. č. 9, Bratislava

Investor:              Univerzita KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, REKTORÁT

ŠAFÁRIKOVO NÁM. č.6, P.O. BOX 440, 814 99 Bratislava

Časť:                   Vnútorné slaboprúdové rozvody

Stupeň PD:         PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Vypracoval: Miloš Ivanič

1. ÚVOD

Projektová dokumentácia je spracovaná na úrovni projektu pre stavebné povolenie, pričom rieši elektrický zabezpečovací systém objektu (ďalej len EZS) a  štrukturovanú kabeláž pre objekt INFOCENTRUM UK na Štúrovej ul.č.9 v Bratislave.

Projekt je spracovaný na základe požiadaviek investora a podkladov, ktoré boli k dispozícií v čase spracovania projektu.

2. Východiskové podklady

Na vypracovanie projektu boli použité nasledovné podklady

- architektonicko-stavebné riešenie stavby

- požiadavky investora

3. Prostredie

Prostredie v objekte je určené v zmysle protokolu o druhu prostredia, ktorý je súčasťou projektu elektro.

4. Napäťová sústava

- napájanie zariadení - 1NPE, AC 50Hz 230V TN-S

- komunikačné rozvody – odvodené napäťové sústavy SELV, PELV

5. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom STN 33 2000-4-41

OCHRANNÉ OPATRENIA

- samočinné odpojenie napájania - kap.411

- elektrické oddelenie - kap.413

- malé napätie SELV, PELV - kap.414

- doplnková ochrana - kap.415

OPATRENIA NA ZÁKLADNÚ OCHRANU

- základná izolácia živých častí - Príloha A

- zábrany alebo kryty – Príloha A

6. Súvisiace normy a právne predpisy

STN-EN 60445	Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek – stroj, označovanie a identifikácia. Identifikácia vodičov farbami alebo písmenovo-číslicami.

STN 33 0110		Napäťové pásma pre elektrické inštalácie budov

STN EN 60529 (STN 33 0330) 	Stupne ochrany krytom (krytie – IP kód)

STN 33 0120		Elektrotechnické predpisy - normalizované napätia IEC

STN 38 2156		Káblové kanály, šachty, mosty a priestory

STN 33 2312 		Elektrické zariadenia v horľavých látkach a na nich

STN 34 2300		Predpisy pre vnútorné rozvody oznamovacích vedení

STN 73 0802		Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia

STN 73 0823	Požiarno technické vlastnosti hmôt, stupeň horľavosti stavebných hmôt

STN EN 608 49		Núdzové akustické systémy

STN 33 2000-1 		Elektrické inštalácie nízkeho napätia

Časť 1: Základné princípy, stanovenie všeobecných charakteristík, definície

STN 33 2000-4 		Elektrické inštalácie budov

Časť 4 : Zaistenie bezpečnosti

STN 33 2000-4-4	Kapitola 41 : Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

STN 33 2000-4-42	Kapitola 42 : Ochrana pred účinkami tepla

STN 33 2000-4-43	Kapitola 43 : Ochrana proti nadprúdom

STN 33 2000-4-443	Kapitola 44: Ochrana pred prepätiami

Oddiel 443: Ochrana pred prepätiami atmosférického pôvodu a pred spínacími prepätiami

STN 33 2000-4-473	Kapitola 47 : Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti

Oddiel 473 : Opatrenia na ochranu proti nadprúdom

STN 33 2000-4-45	Kapitola 45 : Ochrana pred podpätím

STN 33 2000-4-482	Kapitola 48 : Výber ochranných opatrení vzhľadom na vonkajšie vplyvy

Oddiel 482 : 		Ochrana proti požiaru pri osobitných rizikách alebo nebezpečenstve

STN 33 2000-5 		Elektrické inštalácie budov

Časť 5 : Výber a stavba elektrických zariadení

STN 33 2000-5-51	Kapitola 51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá

STN 33 2000-5-52	Kapitola 52 : Elektrické rozvody

STN 33 2000-5-523	Oddiel 523 : Prúdová zaťažiteľnosť elektrických rozvodov

STN 33 2000-5-54	Kapitola 54 : Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče

STN 73 0875	Požiarna bezpečnosť stavieb. Navrhovanie elektrickej požiarnej signalizácie.

EN 54			Elektrická požiarna signalizácia

STN EN 50310 (36 9072)	Použitie pospájania a uzemnenia v budovách so zariadeniami informačnej techniky

STN EN 50173-1 (36 7253) Informačná technika. Generické káblové systémy.

Časť 1: Všeobecné požiadavky

STN EN 92 0203 	Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari

STN EN 92 0205	Správanie sa stavebných výrobkov a konštrukcií v požiari. Zachovanie funkčnej odolnosti káblových systémov. Požiadavky, skúšky a klasifikácia

EN 50174 – 1		Informačná technika. Inštalácie káblových rozvodov.

Časť 1 : Špecifikácia a zabezpečenie kvality

EN 50174 – 2		Informačná technika. Inštalácie káblových rozvodov.

Časť 2 : Plánovanie inštalácie a postupy inštalácie v budovách

EN 50174 – 3		Informačná technika. Inštalácie káblových rozvodov.

Časť 3 : Projektová príprava a výstavba vo vnútri budov

Vyhl.  MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení

Vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

Zákon číslo 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhl. MV SR č.726/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenie jej pravidelnej kontroly

Vyhl. MVRR SR č. 558/2009 Z.z. ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody

Zákon číslo 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a jeho zmeny ktorými sa mení a dopĺňa

Zákon číslo 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách a jeho zmeny ktorými sa mení a dopĺňa

Zákon číslo 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho zmeny ktorými sa mení a dopĺňa

7. Rozsah projektu

Tento projekt rieši systém EZS, štrukturovanú kabeláž a  prezentačnú techniku v objekte .

8. Technické riešenie EZS

Projektová dokumentácia rieši systém EZS (elektrický zabezpečovací systém)  v predmetnom objekte.

Pre  objekt  je  navrhnutá  inštalácia  elektrickej  zabezpečovacej  signalizácie

(EZS). Zariadenie EZS bude strážiť priestory, ktoré sú priamo ohrozené vstupom narušiteľa na úrovni

prízemia cez dvere  a okná.  Navrhnutá  je   priestorová  ochrana.

Systém EZS je tvorený súborom snímacích, prenosových a vyhodnocovacích zariadení, ktoré

ako  celok  signalizujú  nebezpečnú  situáciu  z  hľadiska  neoprávneného  vniknutia  do  strážených

objektov.  Navrhnuté  PIR  detektory  pohybu a akustickými snímačmi rozbitia skla budú komunikovať s ústredňou EZS cez kruhovú dátovú zbernicu.

Ústredňa EZS bude umiestnená v Technickej miestnosti.

Pripojenie na sieť 230 VAC zabezpečí ELI cez samostatný istič.

Rozmiestnenie komponentov systému EZS je znázornené vo výkresovej časti PD. Ovládanie systému je možné cez dotykovú klávesnicu systému EZS.

Na  klávesnic je možné vidieť  prehľadne všetky  stavy EZS.  Naprogramovanie  systému  je  veľmi  variabilné  a bude  prispôsobené  požiadavkám  investora, užívateľov a režimu v objektoch.

K ústredni  EZS  bude pripojené prenosové zariadenie (telefónny komunikátor, GSM volač)  pre

prenos  vybraných  informácií  na  určené  telefónne  čísla  (PCO  Polície  SR,  bezpečnostnej  služby,

mobilné telefóny užívateľa, prevádzkovateľa apod. podľa požiadaviek investora).

Ústredňa  EZS v objekte vyvoláva poplach zabudovaným komunikátorom. Poplach EZS môže

byť signalizovaný na pult centrálnej ochrany Polície SR alebo vybranej bezpečnostnej služby.

Súčasne  podľa  požiadavky  majiteľa  budovy,  prípadne  užívateľa,  môžu  byť  cez  telefónny

hlásič / GSM volač vytočené zadané  telefónne čísla (majiteľa objektu, prevádzkovateľa apod.).

Projekt  EZS  nerieši  samotné  pripojenie  systému  EZS  na  pult  centrálnej  ochrany  s 24-hodinovou stálou službou, ale je v kompetencii investora a zabezpečuje si ho sám.

Poplach  bude  signalizovaný  akusticky  a  opticky  na  klávesnici.

Všetky komponenty systému sú napájané zo siete 230 VAC cez napájací diel ústredne -  zdroj

230VAC/24-28DC, 500mA. Ústredňa bude vybavená prevodníkom 24VDC/12VDC/500mA.

Napájanie  systému  je  zálohované  bez údržbovými  akumulátormi  12V  18Ah  umiestnenými  v

skrinke ústredne.

Správna funkcia namontovaného slaboprúdového zariadenia  EZS  bude overená komplexnou

skúškou a to v rozsahu prevedených montáží a podľa druhu zariadenia.

Pri  komplexných  skúškach  bude  preverená  správnosť  pripojenia všetkých  káblov  a správna

funkcia  jednotlivých  zariadení,  zvlášť  ústredne  EZS,  expandérov,  resp.  koncentrátorov,  pomocných zdrojov a iných súvisiacich zariadení.

Pri  komplexných  skúškach  bude  overená  funkčnosť  prepojenia  jednotlivých  systémov

(silnoprúd, diaľkový prenos stavov EZS a pod.).

9. Štruktúrovaná kabeláž

Tento projekt štruktúrovanej kabeláže rieši len pasívnu časť  dátových prenosov v objekte.

Pre daný objekt je navrhovaná štruktúrovaná kabeláž cat. 5e s využitím káblov FTP cat. 5e.

V objekte sú navrhované zásuvky kategórie 5e s dvoma prípojnými bodmi typu RJ45 tienené. Všetky vedenia sú realizované tienenými káblami a to tak, že do každej dvojitej zásuvky sú pripojené dva káble. Každý kábel je ukončený v jednom prípojnom bode RJ45 v dvojitej zásuvke a v stojanoch taktiež na konektoroch RJ45. Prípojné body RJ45 v jednotlivých zásuvkách sú použité pre pripojenie telekomunikačných zariadení alebo zariadení výpočtovej techniky, teda sú medzi sebou voľne zameniteľné. Každý prípojný bod RJ45 v jednotlivých miestnostiach je označený číslom a písmenom. Podľa tohto označenia je možné priamo v stojanoch presne určiť, o ktorý prípojný bod ide a pomocou prepojovacích šnúr je možné jednoducho a rýchlo robiť prepojenia do aktívnych prvkov ako i do telefónnych patch panelov.

Sústredný bod je vytvorený stojanom štruktúrovanej kabeláže RACK, v technickej miestnosti. Z tohto bodu je kabeláž ťahaná do hviezdy.

Z káblových žľabov umiestených nad podhľadom je kabeláž k zásuvkám vedená v inštalačných rúrkach v sádrokartónových priečkach a murovaných stenách. Zásuvky sú osadené v inštalačných krabiciach.

Všetky metalické a optické prepoje budú v RACKu ukončené na patch-paneloch.

10.  Prezentačná technika

Do  multifunkčnej miestnosti m.č. 114 je navrhovaná  inštalácia  prezentačnej  techniky pozostávajúca  z  projektora,  premietacieho  plátna  s diaľkovým  ovládaním,  lokálneho  ozvučenia reproduktormi.  Ústredňa ozvučenia s príslušenstvom bude umiestnená v racku.

Návrh  komponentov  prezentačnej  techniky  je  zreteľný  z výkresovej  časti  tejto  projektovej

dokumentácie a zo špecifikácie materiálu vo výkaze výmer.

11. Popis rozvodov

Káblové rozvody EZS a ŠK

Pre detektorovú kruhovú linku LSN je navrhnutý kábel J-H(St)H-R 2x2x0,8, pre klávesnicovú zbernicu je navrhnutý kábel J-H(St)H-R 4x2x0,8,  a pre  klasické slučky  a dátové rozvody kábel F/UTP 4x2xAWG24 LSOH.

Káble   budú  vedené  v podhľade  v žľabe  určenom  pre  slaboprúdové  systémy  a  v

príchytkách,  v ohybných  rúrkach  s priemerom  16,  20  a 25  mm  pod  omietkou.

SDK podhľady, SDK steny, SDK obklady a omietky, pod ktorými budú káble vedené, musia

spĺňať  požiarnu  odolnosť  a reakciu  na  oheň  požadovanú  v projekte  Riešenia  protipožiarnej

bezpečnosti stavby. V opačnom prípade musia byť použité káble s požadovanou triedou reakcie na

oheň.  Káble s reakciou na oheň B2ca-s1,d1,a1 je potrebné použiť podľa  Prílohy B STN 92 0203 a

podľa  pokynov  v projekte  Požiarno-bezpečnostného  riešenia  stavby.

Všade inde postačujú káble s triedou reakciou na oheň Eca.

Utesnenie prestupov káblových rozvodov rozdielnych požiarnych úsekov cez steny a stropy sa

vykoná  protipožiarnym tmelom  s požiarnou  odolnosťou v zmysle  projektu  požiarnej  ochrany.  Súbeh vedení  EZS s vedením NN, VN musí byť najmenej 25 cm, pri súbehoch do 5m môže byť vzdialenosť minimálne 6 cm a pri križovaní vedení musí byť minimálna vzdialenosť 6 cm s vedeniami do 1000V a min. 25 cm s VN vedeniami. V maximálnej miere je potrebné využívať možnosť skrytej montáže.

Rozvody  EZS  musia  byť  vedené  oddelene  od  ostatných  systémov.  Pri  inštalácii  rozvodov

musia byť dodržané normy STN 34 2300, 34 2100, 73 6005 a VdS.

12.  Pokyny pre montáž

- Inštalácia musí zodpovedať platným STN, montážnym predpisom výrobcov ústredne a ostatných prvkov. Ovládacie panely a ústredňa EZS sa montujú spodným okrajom cca 1400 mm na podlahou.

- V maximálnej miere je potrebné  využívať možnosť skrytej montáže. Povrchové magnetické kontakty treba montovať do vnútra chráneného priestoru.	 Odborné a prípojné krabice je treba značiť SW adresou (príp. smerom a číslom káblov) a výstražným nápisom „EZS/TPS neotvárať“.

13.  Požiadavky na užívateľa zariadenia EZS

- Užívateľ je povinný v dostatočnom predstihu pred uvedením zariadenia do skúšobnej prevádzky určiť osobu zodpovednú za prevádzku zriadenia EZS, osoby poverené údržbou zariadenia a osoby poverené obsluhou zariadenia EZS. Osoba zodpovedná za prevádzku zariadenia zodpovedá za prevádzku a správne využitie systému EZS. Kontroluje činnosť osôb poverených obsluhou a zaisťuje, aby osoby poverené údržbou pracovali podľa predpisov dodaných montážnou a servisnou organizáciou. Zodpovedá za riadne vedenie knihy EZS.

- Osoby poverené údržbou musia byť v zmysle STN 34 3100 osobami oboznámenými a preukázateľne zaškolenými výrobcom poverenou organizáciou. Osoby poverené obsluhou vedú záznamy v prevádzkovej knihe EZS.

- Vzhľadom na charakter systému EZS nie je žiadúca všeobecná znalosť montážnych schém EZS. Doporučuje sa, aby dokumentácia týchto zariadení bola prístupná len osobe poverenej údržbou zariadení. V prípade rôznych rekonštrukcií el. rozvodov je nutné upozorniť na rozvody EZS, aby nedošlo k nežiadúcim súbehom, prípadne kríženiam,  čo môže mať za následok falošné poplachy..

14.  Bezpečnosť pri práci

Pri  montáži  zariadení  a  rozvodov  slaboprúdových  systémov  je  nutné  dodržiavať  okrem

všeobecných elektrotechnických predpisov STN aj všetky nariadenia, predpisy a normy STN týkajúce

sa  bezpečnosti  a  ochrany  zdravia  pri  práci.  Je  nutné  pracovníkov  upozorniť  na  možnosť  indukcie

napätia na kábloch z blízkych silnoprúdových zariadení. Dodávateľské organizácie sú povinné svojich

pracovníkov zoznámiť s týmito predpismi v  rozsahu ich činnosti.

Uzemnenia zariadení musia vyhovovať požiadavkám výrobcov zariadení a platným STN.

Počas  výstavby  je  nutné  dodržiavať  všetky  bezpečnostné  predpisy,  ktoré  sa  na  tento  druh

výstavby  vzťahujú  z vyhlášky  MPSVaR  SR  č.147/2013  Zb.  o bezpečnosti  práce  pri  stavebných

prácach a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.396/2006 o minimálnej bezpečnosti a zdravotných

požiadavkách na stavenisko.

15.  ZÁVER

El. zariadenia sa musia udržiavať v stave, ktorý zodpovedá platným elektrotechnickým normám. Pri udržiavaní zariadení treba postupovať v súlade s odporúčaniami výrobcu zariadenia.  Zariadenia sa musia revidovať v lehotách a v rozsahu stanovenom v STN 33 2000 a Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Zb. Pri realizácii tohto projektu je nutné dodržiavať všetky platné predpisy, vyhlášky a normy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci počas doby celej realizácie. Zariadenie smú obsluhovať len pracovníci, ktorí boli preukázateľne poučení v zmysle §20 Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Zb v rozsahu vykonávanej činnosti na tomto druhu elektrotechnického zariadenia.

Bratislava: 10/2020							Vypracoval: 	Miloš Ivanič