generálny projektant / GENERAL ENGINEER:

NÁZOV STAVBY / CONSTRUCTION:

KOMPOSTÁREŇ DOLNÝ BAR

STUPEŇ PD / LEVEL:      PROJEKT PRE  STAVEBNÉ POVOLENIE

OBJEKT:

PS 02 - 	Elektroinštalácia technológie + MaR

Technická správa

Miesto STAVBY / SITE:

Obec Dolný Bar, par.č. 887/63, 887/64, 887/68, 887/10

Generálny projektant / GENERAL ENGINEER:	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU /
GENERAL RESPONSIBLE ENGINEER:

D&T Solutions, s.r.o.				Ing. Peter Rákoš

Šarišská Trstená 46

082 14 Šarišská Trstená				ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT /

RESPONSIBLE ENGINEER:

E-MAIL: rakos@dtsolutions.sk				Marián Kapinos

IČO: 36783099, IČ DPH: SK2022384012

DIČ: 2022384012					VYPRACOVALI / DESIGNED BY:

Marián Kapinos

STAVEBNÍK / CLIENT:

Obec Dolný Bar č. 30, 930 14 Dolný Bar

Dátum / DATE :				 	ARCHÍVNE ČÍSLO / ARCHIVE NUMBER:

11/2020						2020/29

- Základné technické údaje

Predmetom tohto projektu je :

- napojenie zariadení,

- uzemnenie.

- Projektové podklady :

Predpisy a normy :

STN 33 2000-1 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné princípy, stanovenie všeobecných charakteristík, definície

STN 33 2000-4-41 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti, Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

STN 33 2000-4-43 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia, časť 4-43: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 43 Ochrana proti nadprúdom,

STN 33 2000-4-473 – Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. časť 4: Bezpečnosť. Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom

STN 33 2000-5-54 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy, ochranné vodiče a vodiče na ochranné pospájanie

STN 3302000-5-52  - Výber a stavba el. zariadení. Elektrické rozvody

STN 34 3100 	- Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na el. vedení a zariadeniach

STN 73 6005 - Priestorová úprava technického vybavenia

STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie, Osvetlenie pracovných miest, Časť 1: Vnútorné pracovné miesta

STN EN 1838 Požiadavky na osvetlenie, Núdzové osvetlenie

STN 33 2000-7-701 – Elektrické inštalácie nízkeho napätia, Časť 7: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory, Oddiel 701: Priestory s vaňou alebo sprchou a umývacie priestory

STN EN 60079-10-1 – Výbušné atmosféry, Časť 10-1: Určovanie priestorov. Výbušné plynné atmosféry

STN EN 60079-10-2 – Výbušné atmosféry, Časť 10-2: Určovanie priestorov. Výbušné prachové atmosféry

STN EN 62305-1 - Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy

STN EN 62305-2 - Ochrana pred bleskom. Časť 2: Manažérstvo rizika

STN EN 62305-3 - Ochrana pred bleskom. Časť 3: Ochrana stavieb a ohrozenie života

STN EN 62305-4 - Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách

- ostatné pridružené normy STN

- katalógy el. zariadení a elektroinštalačného materiálu

- Základné technické údaje:

Rozvodná sústava:		3/PEN AC 230/400 V 50 Hz, TN-C-S

Ochranné opatrenie podľa STN 33 2000-4-41:	čl.411 samočinné odpojenie napájania

čl.412 dvojitá alebo zosilnená izolácia

čl.415.1 Doplnková ochrana: prúdové chrániče (RCD)

čl.415.2 Doplnková ochrana: doplnkové ochranné pospájanie

Vonkajšie vplyvy				viď protokol o prostredí

Inštalovaný výkon: 				Pi = 25 kW

Výpočtový výkon: 				Pp = 22 kW

Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie 	podľa STN 34 1610 3.stupeň.

Dimenzovanie je navrhnuté podľa 		STN 33 2000-4-43 a STN 332000-4-473

Farebné značenie vodičov previesť podľa 	STN EN 60445

Kladenie káblov previesť podľa 			STN 33 2000-5-52

Zadelenie el. zariadení podľa vyhlášky 508/2009: B

Výpočet dostatočnej vzdialenosti „s“ na základe STN EN 62305-3

Elektrická izolácia medzi zachytávacou sústavou, zvodmi a kovovými časťami stavby bude dosiahnutá dodržaním dostatočnej vzdialenosti s.

= 0,04 * 0,44 * 8 / 1 = 0,14

ki -   koeficient závislý od triedy LPS (ki=0,06 pre LPS II, ki=0,04 pre LPS III až IV)

kc –  koeficient závislý od bleskového prúdu tečúceho zvodmi (kc=0,66 pre 2 zvody, kc=0,44 pre 3 a viac zvodov)

km – koeficient závislý od materiálu elektrickej izolácie (km=1 pre vzduch, k=0,5 pre murivo)

l – dĺžka v metroch pozdĺž zachytávacej sústavy alebo zvodu, od bodu, kde sa zisťuje dostatočná vzdialenosť k najbližšiemu bodu vyrovnania potenciálov

Vypočítaná dostatočná vzdialenosť s=0,14 m. LPS je neizolovaný.

- Popis navrhovaného riešenia

Novonavrhované technologické zariadenia kompostárne sú napájané pomocou dieselového generátora DG94/75C 75KW s asynchrónnym motorom. Prevádzka je navrhovaná v ostrovnom režime. Vyvedenie výkonu z diesel agregátu je to navrhovaného hlavného rozvádzača. Z tohto rozvádzača sú vedené ako podzemné v chráničkach samostatné káble CYKY J5x16 ku každému podružnému rozvádzaču technológie konkrétneho boxa.   Každý kompostovací box má vlastný technologický rozvádzač RT1-RT8. Tento rozvádzač je hranicou dodávky dodávateľa technológie. Z neho vnútorné rozvody k meračom teploty, kyslíka, či k ventilátorom zabezpečuje dodávateľ technológie. V rámci tohto prevádzkového súboru je napájané aj čerpadlo v jímke technologických vôd káblom CYKY-J 5x10, ktoré má vlastný rozvádzač RT9.

Popis MaR:

Vlastný systém MaR dodávateľa technológie riadi prívod vzduchu do kompostovacích boxov, kde reguluje pomocou frekvenčného meniča ventilátori každého boxu. Tie sa na základe teploty vo vnútri boxu a merania kyslíka reguluju automaticky.

Uzemnenie – Hodnotenie rizika bolo urobené podľa STN 62 305-2. Objekt pre výpočet bol zaradený do ochrannej úrovne III podľa STN 62 305-3.

Odpor uzemnenia jednotlivých zemničov má byť do 10 ohm, pri uzemnení bodu rozdelenia PEN vodiča do 5 ohm.

Ochrana elektrických zariadení pred LEMP (STN / EN 62305-4).

Predmetná STN obsahuje ochranné opatrenia k zníženiu poškodenia elektrických a elektronických systémov vnútri objektu. Ochrana je založená na princípe zón bleskovej ochrany (LPZ).

- Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Všetky práce musia byť prevedené podľa platných noriem STN v čase realizácie.

O bezpečnostných predpisoch pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach pojednávajú STN 33 2000, STN 33 1310, a STN 34 3103.

Montážne práce podľa tejto dokumentácie môžu vykonávať právnické alebo fyzické osoby, ktoré majú na takúto činnosť platné oprávnenie v zmysle § 4 vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Zb. Všetky stroje, prístroje a zariadenia uvedené v tejto dokumentácii musia obsahovať certifikáty platné v Slovenskej republike pre dané prostredie, v ktorom budú umiestnené.

Elektrické zariadenie sa musí udržiavať v stave, ktorý odpovedá platným elektrotechnickým normám. Preventívnu odbornú a kvalifikovanú údržbu musia zaisťovať pracovníci aspoň s odbornou spôsobilosťou samostatný elektrotechnik podľa § 22 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Zb.

Pred uvedením elektrického zariadenia do prevádzky je potrebné vykonať odbornú prehliadku a skúšku a následne potom opakované prehliadky a skúšky v lehotách v zmysle § 12 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Zb. Počas prevádzky musia byť taktiež zaistené predpísané potrebné skúšky a revízie elektrických zariadení riešených v projekte v zmysle platných predpisov. Revízie musia byť základnou súčasťou riadnej údržby. O rozsahu a stanovených lehotách revízií prevádzkovaného elektrického zariadenia pojednáva STN 33 1500. Revízie môže vykonávať pracovník na vykonávanie revízií - revízny technik s kvalifikáciou elektrotechnik špecialista na vykonávanie  odborných prehliadok a odborných skúšok podľa § 24 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Zb.

Dodávateľ je povinný do jedného paré PD zakresliť skutočné prevedenie elektroinštalácie.

V prípade požiaru, úrazu osôb alebo havárie v rozvádzačoch je možnosť vypnúť prívod elektrickej energie do objektu.  Elektrické zariadenie neobsahuje prvky, ktoré by nebolo možné vypnúť.

- Likvidácia odpadu

Výstavbou a prevádzkou stavebných objektov nedôjde k trvalému negatívnemu ovplyvneniu životného prostredia. Pri pokládke káblov sa bude dodávateľ riadiť požiadavkami a podmienkami majiteľov a užívateľov pozemkov a správnych orgánov, aby nedošlo k trvalému poškodeniu porastu a verejnej zelene.

  - Vznik odpadov

Predpokladá sa, že v projektovanej stavbe môžu vzniknúť tieto odpady:

- z výstavby, pozostávajúce z vybúraných hmôt ciest a chodníkov a zo zeminy

- 	z prevádzky projektovaných zariadení nevznikajú odpady

  - Kategorizácia odpadov

Bola vykonaná v zmysle vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

| Por. č. | Číslo druhu odpadu | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu | Materiálová bilancia (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 17 01 01 | Betón | O | 0 t |
| 2. | 17 01 07 | zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 | O | 0 t |
| 3. | 17 03 02 | bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 | O | 0 t |
| 4. | 17 04 05 | železo a oceľ | O | 0 t |
| 5. | 17 04 11 | káble iné ako uvedené v 17 04 10 | O | 0,05 t |
| 6. | 17 05 04 | zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 | O | 0 t |
| 7. | 17 05 06 | výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 | O | 0 t |
| 8. | 17 09 04 | zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | 0 t |

Množstvá jednotlivých odpadov sú predpokladané. Presné množstvá odpadov sa spresnia pri realizácií.

  - Nakladanie s odpadmi:

Výkopová zemina bude použitá na spätný zásyp. Železo, oceľ  a káble budú využité ako zberná surovina. Ostatné odpady vzniknuté počas výstavby je potrebné odviezť na skládku odpadu, kde dôjde k ich likvidácii v zmysle platných smerníc a predpisov.

Miesto skládky, spôsob likvidácie ani dopravné vzdialenosti projekt neurčuje, to bude predmetom zmluvného riešenia dodávateľa stavebných prác. Organizácie, ktoré budú realizovať jednotlivé časti prác musia mať oprávnenie na manipuláciu, nakladanie, skladovanie a likvidáciu jednotlivých materiálov. Tento odpad bude odvezený a likvidovaný organizáciou na to oprávnenou. K ukončeniu prác predloží dodávateľ doklady o uložení na skládky resp. doklady o likvidácii odpadov.

- Vyhodnotenie neodstrániteľného nebezpečenstva ohrozenia

- podľa zákona 124/2006 Z. z., bod Z. z., v znení neskorších predpisov

Pri správnej montáži EZ, pri uplatnení platných predpisov a STN v oblasti ochrany zdravia pri práci na elektrických zariadeniach nevzniknú neodstrániteľné nebezpečenstva a ohrozenia v zmysle Zákona NR č. 124/2006

Vyhodnotenie neodstrániteľného nebezpečenstva a ohrozenia:

| Por. číslo | Faktor pracovného procesu a prostredia | Neodstrániteľné nebezpečenstvo (stav, veľkosť poškodenia zdravia) | Neodstrániteľné ohrozenie | Návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | El. skrat - vznik požiaru | 1-8 |
| 1 | El. energia | Nebezpečné el. napätie a el. prúd pre zdravie a život | Dotyk so živou časťou v normálnej prevádzke | 1-6, 8 |
|  |  |  | Dotyk s neživou časťou | 1-5, 7-8 |

Definovanie pojmov podľa zákona č. 124/2006

Nebezpečenstvo je stav, alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré môžu ohroziť zdravie.

Ohrozenie je situácia, v ktorej nemožno vylúčiť, že zdravie zamestnanca bude poškodené.

Neodstrániteľné nebezpečenstvo a neodstrániteľné ohrozenie je také nebezpečenstvo a ohrozenie, ktoré podľa súčasných vedeckých a technických poznatkov nemožno vylúčiť ani obmedziť.

Ochranné opatrenia:

- Poučenie obsluhy o zásadách bezpečnosti práce a ochrany zdravia.

- Zákaz vstupu nepovolaným osobám.

- Poučenie o používaní ochranných a pracovných pomôcok podľa predpisov

- Všetky údržbárske práce prevádzať len s povolením na prácu a s pracovníkmi s predpísanou kvalifikáciou.

- Práce s otvoreným ohňom vykonávať iba s povolením.

- Základná ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pred priamym dotykom: Ochrana izoláciou, ochrana krytím a zábranami v zmysle STN 33 2000 -4 – 41, príloha A.

7.  Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri poruche:

Samočinným odpojením napájania vsieti TN v zmysle STN 33 2000-4-41.

- Pravidelnou revíziou a prehliadkami elektrického zariadenia vykonanými pracovníkmi s predpísanou kvalifikáciou.

Vytypovanie lokality pre dané neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia

| Por. číslo | Faktor pracovného procesu a prostredia | Neodstrániteľné nebezpečenstvo (stav, veľkosť poškodenia zdravia) | Neodstrániteľné ohrozenie | Miesta, kde sa vyskytuje neodstrániteľné nebezpečenstvo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | El. energia | Nebezpečné el. napätie a el. prúd pre zdravie a život | El. skrat – vznik požiaru | Živé el. časti, neživé el. časti, cudzie vodivé často |
| 2 |  |  | Dotyk so živou časťou pri normálnej prevádzke |  |
| 3 |  |  | Dotyk s neživou časťou pri poruche |  |

Posúdenie rozsahu rizika:

| Por. číslo | Neodstrániteľné nebezpečenstvo alebo odstrániteľné ohrozenia | Pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia pri práci |  | Stupeň následkov na zdraví v prípade |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Najlepšom1) | Najhoršom2) | Najlepšom3) | Najhoršom4) |
| 1 | El. skrat – vznik požiaru | žiadna | vysoká | žiadna | vysoká |
| 2 | Dotyk so živou časťou pri normálnej prevádzke | žiadna | vysoká | žiadna | vysoká |
| 3 | Dotyk s neživou časťou pri poruche | žiadna | vysoká | žiadna | vysoká |

Definovanie pojmov podľa zákona č. 124/2006 Z. z.: Riziko je pravdepodobnosť, vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri práci a možných následkov na zdraví.

- Najlepší prípad z hľadiska pravdepodobnosti vzniku poškodenia zdravia je, ak sa dodržiava pracovná disciplína a sú dodržané pracovné a bezpečnostné predpisy.

- Najhorší prípad z hľadiska pravdepodobnosti vzniku poškodenia zdravia je, ak sa nedodržiava pracovná disciplína a nie sú dodržané pracovné a bezpečnostné predpisy a je súbeh viacerých nebezpečenstiev a ohrození.

- Najlepší prípad  z hľadiska možných následkov je, ak pri výskyte daného nebezpečenstva, alebo ohrozenia je minimálny dopad na zdravie zamestnancov.

- Najhorší prípad z hľadiska možných následkov na zdraví je, ak pri výskyte daného nebezpečenstva, alebo ohrozenia sa predpokladá dosiahnutie najhoršieho možného dopadu na zdravie zamestnancov