Názov stavby       	:     	REKONŠTRUKCIA  SOCIÁLNYCH  ZARIADENÍ

A  ÚSTREDNÉHO  VYKUROVANIA  TELOCVIČNE

Miesto stavby      	:	Fiľakovo, Kalinčiakova 1584/8, par.č.3349/1

Charakter             	:    	Rekonštrukcia

Investor                	:    	SOŠ Fiľakovo, Kalinčiakova 1584/8, 986 01 Fiľakovo

Dátum                   	:	september 2020

Vypracoval           	:   	Ing. Lukáš Rácz, PhD.

Zodp. projektant 	:	Ing. Lukáš Rácz, PhD.

Všeobecne:

Projektová dokumentácia rieši výmenu jestvujúcich rozvodov pitnej vody /teplej, studenej a cirkulácie/ za nové. Cieľom výmeny jestvujúcich rozvodov v  pitnej vody riešených častiach objektu je znížiť energetickú náročnosť budovy na prípravu TUV. Rekonštruovať sa budú ležaté rozvody vedené v teplovodnom kanály od existujúceho zdroja tepla a kompletne všetky rozvody v časti telocvične a šatní. Pri rekonštrukcii v časti telocvične rozvodov pitnej vody dôjde k výmene oceľových pozinkovaných rozvodov v stenách za materiál  IVAR.ALPEX-DUO XS príslušných dimenzií /viď projektová dokumentácia/. Rozvody požiarneho vodovodu budú ponechané v pôvodnom stave /nie sú predmetom riešenia projektovej dokumentácie/ .

V rámci  ZTI  je riešená :

rozvody   	- studenej vody

- teplej úžitkovej vody

- cirkulácie

Podkladom pre spracovanie projektu bolo architektonicko-stavebné riešenie objektu, požiadavky investora, súvisiace platné STN.

Vnútorný vodovod

Teplá úžitková voda je pripravovaná centrálne pomocou existujúceho zásobníkového ohrievača teplej vody. Daný zásobníkový ohrievač je umiestnený  existujúcej v kotolni a je v dobrom technickom stave takže nie je potrebná jeho výmena. Pôvodné hlavné potrubné rozvody teplej vody, studenej vody a cirkulácie sú vedené v teplovodnom kanály. Dané rozvody sú z materiálu oceľ /zaizolované/. Rozvody budú demontované a odvezené do šrotu. Novo navrhované potrubné rozvody vedené v teplovodnom kanály budú z preizolovaných rúr NRG AustroPUR /polyuretánová pena na báze cyklopetánu s vrstvou XPE izolácie /. Potrubné rozvody vedené v teplovodnom kanály sa na chodbe rozvetvia a jedna vetva pokračuje do šatní a druhá vetva do technickej miestnosti v objekte /viď výkresová dokumentácia/ V časti telocvične a šatní sú pôvodné potrubné rozvody z materiálu oceľ. Novo navrhované potrubné rozvody vedené v stenovej konštrukcii sú z materiálu PE/AL/PEX  konkrétne /IVAR.ALPEX-DUO XS/, označenie ∅.

V tejto časti budú pred odbočkami k jednotlivým skupinám zriaďovacích predmetov na potrubiach osadené guľové ventily príslušných dimenzií. Situované sú v stenových konštrukciách a sú prístupné cez revízne dvierka.

Pre komfortnejšiu dodávku teplej vody je v objekte použité cirkulačné potrubie k najvyžialenejším odberným miestam.

Následne dôjde aj k rekonštrukcii hlavného prívodu vody do objektu od HDU až ku koncovým prvkom /zariaďovacím predmetom respektíve kotolni/. Pôvodné oceľové potrubie bude nahradené preizolovanými rúra NRG AustroPUR /polyuretánová pena na báze cyklopetánu s vrstvou XPE izolácie /. Dimenzie ostanú totožné.

Rozvody studenej vody, vodovodné stúpačky a pripojovacie potrubia studenej a teplej vody sa zaizolujú izolačnými návlekovými trubkami ktorých priemer bude nasledovný:  do priemeru potrubia DN20 hr. izolácie 20mm,do priemeru potrubia DN32 hr. izolácie 30mm, nad  DN32 do  DN50 hr. izolácie je rovnaká ako DN potrubia   s priemerom potrubí. Pri izolácii potrubí je potrebné dodržiavať  14/2016 Z.z. VYHLÁŠKA Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo 7. decembra 2015, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody.

Existujúca dimenzia prívodu vody do objektu je DN50. Z hlavného rozvodu sú následne vedené odbočky k jednotlivým skupinám zariaďovacích predmetov. Odbočky sú vedené v teplovodnom kanály alebo v stenovej konštukcii

Pôvodné rozvody a armatúry z materiálu oceľ budú demontované a odnesené do šrotu.

Výpočet potreby vody

3.1. VODOVOD - Výpočet potreby vody bol prevedený v zmysle vyhlášky MŽP č.684/2006 Z.z. –

- telocvične a športové šatne iba pre cvičencov 60 litrov/osoba. deň  (40) =  2400

- zamestnanci 60 litrov/zam. deň.  (2) = 120

Denná potreba vody: Qp = n . q = 60 . 50 + 2 . 60  =  2 520 I/deň

Maximálna denná potreba vody spolu: Q m = Qp . k d = 2 520. 1,4 = 3 528 I/deň

Maximálna hodinová potreba vody spolu: Q h = Q m- k h = 3 528 . 1,8/12  =  529,2 l/hod= 0,147 l/s

Dimenzačný prietok pitnej vody pre objekt:

- rozvod pitnej vody pre hygienu: Qdim =∑qi . √(∑ni ) = 0.73l/s

Dimenzovanie:

Max. dimenzačný prietok: 0.73l/s výpočtová rýchlosť prúdenia: 1,5 m/s

Min. vnútorný priemer potrubia: dvn=0.025m

Technické požiadavky tlakovej skúšky

Potrubia vnútorného rozvodu teplej a studenej vody ako aj dezinfekciu pred uvedením do prevádzky určuje STN 73 6660 – Vnútorné vodovody.

Tlaková skúška vnútorného vodovodu prebieha podľa jeho rozsahu vcelku alebo po častiach a pozostáva z tlakovej skúšky potrubia a konečnej tlakovej skúšky vnútorného vodovodu. Pri tlakovej skúške sa použije zdravotne nezávadná voda. Pri tlakovej skúške potrubia sa skúša len potrubný rozvod 1,5-násobkom maximálne dovoleného prevádzkového tlaku, min. však pretlakom 1,0 MPa.

V rámci skúšky sa prezrie vnútorný vodovod a uskutoční sa tlaková skúška systému. Potrubie sa najprv stabilizuje napustením systému vodou s tlakom, ktorý zodpovedá prevádzkovému tlaku vnútorného vodovodu. Čas na dosiahnutie skúšobného tlaku určuje výrobca potrubia. Pre PE/AL/PEX potrubie skúška sa začína min. 1 hod po odvzdušnení a dotlakovaní systému.

Konečná tlaková skúška prebieha po celkovej montáži a kompletizácii vnútorného vodovodu skúšobným pretlakom 0,7 MPa. Po napustení vodou sa vnútorný vodovod stabilizuje prevádzkovým pretlakom najmenej 60 minút. Po tejto dobe sa zvýši tlak na skúšobný pretlak. Po uplynutí jednej hodiny od dosiahnutia skúšobného pretlaku pri tlakovej skúške potrubia alebo pri konečnej tlakovej skúške nesmie tlak klesnúť o viac ako 0,02Mpa (0,2 bar).  Pri väčšom poklese je skúška nevyhovujúca a musí sa opakovať.

V Lučenci  08/2020		          
Vypracoval: Ing. Lukáš Rácz, PhD.