Projekčná a konzultačná činnosť - Elektrické inštalácie

ZOZNAM DOKUMENTÁCIE:

Textová časť:

Technická správa

Prílohy TS:

Protokol o určení vonkajších vplyvov

Výkresová časť:

E01 – Pôdorys 1PP

E02 – Pôdorys 1NP

E03 – Pôdorys 2NP

E04 – Pôdorys podkrovia

E05 – Bleskozvod

E06 - Uzemnenie

E07 – Situácia - Prípojka NN

E08 -  Spôsoby uloženia káblov + schéma prípojky NN

E09 – Pôdorys 1PP-Slaboprúd

E10 – Pôdorys 1NP-Slaboprúd

E11 – Pôdorys 2NP-Slaboprúd

E12 – Legenda + poznámky

AKCIA: 	Vstúpte n.o. – Prístavba a stavebné úpravy

MIESTO: 	parc.č. 2730/1, k.ú. Malacky, okres Malacky

INVESTOR:	Vstúpte n.o., ul. 1. mája 2382/15, 901 01 Malacky

ZODPOVEDNÝ PROJ.: 	ING. ANDREJ REPKA

DOKUMENTÁCIA: 	PROJEKT PRE REALIZÁCIU

DÁTUM:	05/2019

ČASŤ:	ELEKTROINŠTALÁCIA

TECHNICKÁ SPRÁVA

1. Úvod:

Predmetom tejto PD je nová prípojka NN, umelé osvetlenie, vnútorné silnoprúdové rozvody a rozvody štruktúrovanej kabeláže, bleskozvod a uzemnenie pre rekonštrukciu a prístavbu domu pre Vstúpte n.o., p.č. 2730/1, k.ú. Malacky, okres Malacky, investora Vstúpte n.o., ul. 1. mája 2382/15, 901 01 Malacky.

MaR, akívne časti Dátového rozvody, satelitná technika, koncové zariadenia domáceho audio/video telefónu, EZS a kamerového systému nie sú predmetom tejto PD.

PD je spracované v stupni pre realizáciu a nenahrádza dodávateľskú PD.

2. Základné údaje:

Stupeň zabezpečenia dodávky el.energie:  tretí

Skupina elektrických zariadení dľa. § 4, odst.2 vyhlášky Min.práce, social.vecí a rodiny SR č.508/2009 Z.z.., resp. prílohy 1, časť III.: – skupina „B“

Napäťová sústava :

3 +  PEN, str, 50 Hz, 400/230 V  TN-C (Prípojka NN)

3 + N + PE, str, 50 Hz, 400/230 V  TN-S

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41 :

1. Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájania – čl. 411

Základná ochrana (čl. 411.2)

- Izolácia živých častí

-  Zábrany alebo kryty

Ochrana pri poruche (čl. 411.3)

- Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie

- Samočinné odpojenie pri poruche

- Doplnková ochrana prúdových chráničom

2. Ochranné opatrenie: Dvojitá alebo zosilnená izolácia – čl. 412

Základná ochrana a ochrana pri poruche (čl. 412.2)

3. Ochranné opatrenie: malé napätie SELV a PELV – čl. 414

Základná ochrana a ochrana pri poruche (čl. 414.2)

4. Doplnková ochrana – čl. 415

Prúdové chrániče (RCD) (čl. 415.1)

Doplnkové ochranné pospájanie (čl. 415.2)

Prostredia: určené komisne v zmysle STN 33 2000-5-51

- viď protokol o určení prostredí ako príloha tejto TS

Farebné označenie vodičov:  v zmysle STN EN 60445: Základné a  bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia. Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov.

Stupeň dodávky el. energie:

1. stupeň- pre požiarne technické zariadenia - núdzové osvetlenie

3. stupeň- pre zostávajúce el. zariadenia

Meranie el. práce :  je riešené ako priame jednosadzbové v typovom elektromerovom rozvádzači  umiestnenom na verejne prístupnom mieste. Pôvodné meranie bude demontované.

Energetická bilancia:

Inštalovaný výkon:	 Pi = 36 kW

Koeficient súčasnosti   0,7

Súčasný výkon:  Ps = 25 kW

Predpokladaná ročná spotreba elektrickej energie pri 800 hod využití činí  20000 kWh/rok.

3. Popis technického riešenia

3.1 Prípojka NN

Pokrytie požadovaného príkonu pre dom bude zabezpečené novou prípojkou NN. Existujúci elektromerový rozvádzač bude zrušený.

Prípojka NN pre dom bude riešená z najbližšieho stĺpa vzdušného vedenia NN. Zo skrine IPS na stĺpe bude vedený kábel NAYY-J 4x50 v chráničke pod komunikáciou a ukončený na hranici pozemku na pozícii elektromerového rozvádzača RELM, osadenom pred fasádou prístavby, na verejne prístupnom mieste.

Pred elektromerom v RELM navrhujem osadiť istenie 40A/B/3.

Z R.ELM bude prepojený káblami typu CHKE-R-J 5x25 a CHKE-R-J 5x1,5 (HDO) hlavný rozvádzač domu RH.

Križovanie a súbeh káblom NN rozvodov  pre obytnú zónu s inými káblami a sieťami je nutné zrealizovať podľa požiadaviek STN 73 6005.

Pri súbehu podzemných káblov NN rozvodov s inými káblami a sieťami je nutné dodržať tieto najmenšie dovolené vzdialenosti:

| Druh vedenia | Vzdialenosť (m) |  |
| --- | --- | --- |
| Silové káble do 1 kV | 0,05 |  |
| Silové káble do 35 kV | 0,2 |  |
| Oznamovacie káble | 0,30 (bez chráničky) |  |
| Plynovod do 0,005 MPa | 0,4 |  |
| Plynovod do 0,3 MPa | 0,6 |  |
| Vodovodné potrubie | 0,4 |  |
| Kanalizačné vedenie | 0,5 |  |

3.2 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody

Existujúca elektroinštalácia v objekte bude kompletne demontovaná a bude realizovaná nová elektroinštalácia ako pre pôvodný objekt tak aj pre prístavbu.

Hlavný rozvádzač objektu RH bude umiestnený vo vstupnej hale prístavby. Z neho budú káblami CHKE-R 5x6 napojené podružné rozvádzač na poschodiach – R.1, R.2, R.3 a vývod cez 4-pólový vypínač pre výťah R.VYT.

V rozvádzači RH bude inštalovaný vstupný hlavný vypínač objektu ovládaný tlačítkom Central stop. Tlačítko Central stop bude umiestnené vo vstupnej hale v prístavbe. Tlačítko CS musí byť chránené voči náhodnému dotyku.

Hlavný rozvádzač RH bude plechový rozvádzač, skriňový.

Ostatné rozvádzače budú plastové, prípadne oceľoplechové v zapustenom prevedení.

Káble budú v celom objekte podľa STN 920203 uložené v stavebných konštrukciách pod omietkou, alebo pod konštrukciou z výrobkov triedy reakcie na oheň najmenej A2-S1, d1 (konštrukčný prvok D1 podľa STN 92 0201-2) s hrúbkou krytia najmenej 10mm. V prípade že nie je možné dodržať dané uloženie káblov, káble musia byť vyhotovené v prevedení spĺňajúce požiadavky triedy reakcie na oheň a doplnkových kvalifikácií v zmysle článku 5.1.1 normy STN 92 0203 t.j. klasifikácie B2ca – s1,d1,a1).

Vlastné rozvody v objekte budú realizované káblami typu napr. CHKE-R, alebo N2XH v drážkach v murovaných stenách, resp. vo vybraných miestnostiach na povrchu, prípadne v podhľade v žlabe alebo pod stropnými príchytkami Obo Grip. Káble je možné klásť v ochranných pancierových rúrkach FXP do podlahy, za podmienky že realizácia bude v koordinácii s podlahových vykurovaním.

Na svetelné rozvody navrhujeme použiť jednotnú dimenziu l,5 mm2, na zásuvkové rozvody dimenziu 2,5 mm2 (ak nie je stanovené inak). Vypínače budú osadené tesne pri zárubniach dverí vo výške 1200 mm nad podlahou a zásuvky 300 mm nad podlahou (inak podľa popisu na pôdorysoch napr. v=1300mm).

Elektroinštalačné prístroje realizovať do univerzálnych spájateľných inštalačných krabíc umožňujúcich montáž prístrojov s roztečou 71mm ako aj možnosť odbočenia vedenia svorkami typu WAGO (napr. krabica KPR 68, alebo KPR68/71L), ak prístroj nevyžaduje iný typ krabice, ktorý určí výrobca.

Osvetlenie v riešených priestoroch odporúčame podľa charakteru a účelu jednotlivých miestností v zmysle STN 36 0450 a STN EN 12 464-1 LED svietidlami alebo žiarivkovými a halogénovými osvetľovacími zdrojmi - svietidlami upevnenými na stropoch a stenách miestností. Minimálne hodnoty osvetlenosti v luxoch pre jednotlivé miestnosti sú vo výkresovej časti dokumentácie.

Pre umiestnenie svietidiel, pevne pripojených el. spotrebičov, vypínačov a zásuviek a pre ich  prevedenie v kúpelniach sa musia dodržať články STN 33 2000-7-701. Svietidlá vo vonkajšom  prostredí musia mať krytie min. IP 23 (pod prístreškom IP 21), odporúčame IP44 a v prípade svietidiel zapustených do stien a schodov v exteriéri min. IP66.

Osvetlenie je spínané lokálnymi ovládačmi, prípadne snímačmi pohybu.

Núdzové svietidlá sú v prevedení s vlastnou vstavanou batériou s dobou samostatnosti 60minút a automatickým nábehom pri výpadku el. energie. Núdzové svietidlá sú navrhnuté pre zvýšenie bezpečnosti v dome pri výpadku elektrickej energie. Nie sú z pohľadu požiarneho projektu povinné.

Vykurovanie domu bude zabezpečené plynovým kondenzačným kotlom v 1PP. MaR rozvody nie sú predmetom tejto PD, rieši dodávateľ UK.

V exteriéri v šachte bude realizovaný vývod CHKE-R 3x2,5 pre čerpadlo, ukončený v krabici IP55.

Vývod pre výťah R.VYT bude realizovaný z RH káblom CHKE-R 5x6 a ukončený v 4-pólovom vypínači pri hydroboxu v 1PP. Rozvody v šachte výťahu ako aj pre samotný výťah rieši dodávateľ výťahu.

V kotolni, kúpeľniach a v miestnostiach so spotrebičmi s kovovými krytmi sa  musí inštalovať ochranné pospájanie podľa STN 34 2000-4-41 resp.  STN 33 2000-5-54 vodičom CY 4 mm2 zeleno/žltej, resp. CY 6 mm2  farby na ktoré sa musia pripojiť všetky kovové časti zariadení ako aj ochranné svorky silnoprúdových zásuviek!

HUB – hlavná uzemňovacia prípojnica – bude realizovaná svorkou typu EPS2 v krabici KT250 v/pri rozvádzačoch RH a spojený s uzemnením vodičom FeZn 10. Hlavné pospojovanie v objekte bude riešené vodičom CHKE-R 1x25mm2.

3.3 Vnútorné oznamovacie rozvody

Z hľadiska vnútorných oznamovacích rozvodov navrhujeme  v objekte realizovať rozvody TV signálu, rozvody štruktúrovanej siete a káblové rozvody pre domáci dorozumievací systém- audiotelefón.

3.3.1 Rozvody TV signálu:

Napájacím miestom TV rozvodov je skriňa R.DT umiestnená na 2NP, z ktorého budú na strechu vyvedené káble Belden H125ALPE v chráničke pre napojenie satelitnej a terestriálnej antény.

Vývody k jednotlivým zásuvkám budú vyhotovené káblom BELDEN H125Cu uloženým v chráničke 25mm. Budú ukončené v koncových zásuvkách TV+R+SAT. Do každej zásuvky je nutné viesť jeden vodič z dátového rozvádzača R.DT, v ktorom bude rozdelený terestriálny televízny signál. Pri súbehu slaboprúdových a silnoprúdových káblov je nutné dodržať odstupové vzdialenosti - 100 mm.

Pre možnosť pripojenia domu k rozvodom káblovej televízie je vhodné realizovať chráničkový prepoj vyústený až na hranici pozemku v skrinke KRONECTION Box – realizáciu potvrdí investor!!!.

3.3.2 Rozvody štruktúrovanej siete:

Dátovú prípojku navrhujem zabezpečiť prihláškou u miestneho poskytovateľa služieb. Pre prívod  je uvažovaná – zo skrinky KRONECTION Box v oplotení voľná chránička HDPE40/33 (spoločná aj pre prípojku KTV) - realizáciu potvrdí investor!!!

Vnútorný rozvod štruktúrovanej siete bude realizovaný hviezdicovým napojením do pripojovacieho bloku v rozvádzači R.DT, v ktorom budú osadené aj aktívne prvky. Sieť navrhujeme realizovať tienenou kabelážou kategórie S/FTP kat6a v rúrkach FX v stenách (prípadne FXP v podlahe), pre prípad ďalšieho rozšírenia využitia siete.

3.3.3 Rozvody dorozumievacieho systému:

V rámci tejto PD je uvažované s káblovou prípravou pre digitálny domáci dorozumievací videosystém.

Pred oboma vstupmi do objektu (pôvodný aj v prístavbe)  je príprava pre vonkajšiu stanicu-tablo. Zdroj pre DT je uvažovaný v rozvádzači RH, odkiaľ bude aj napájaný. Vývod pre vnútorné stanice domáceho audio-video telefónu DT sú navrhnuté na každom podlaží – viď výkresovú dokumentáciu.

Prívodné a prepojovacie káble pre DT sú navrhnuté v rúrkach FX v stenách, resp. v podhľadoch. Presné typy káblov budú predmetom realizačnej dokumentácie.

Pri ukladaní dátových rozvodov je potrebné dodržať pri súbehoch vzájomnú vzdialenosť so silovými rozvodmi podľa STN 33 2000-5-52.

3.4 Bleskozvod a uzemnenie

Pre zabezpečenie ochrany pred úderom blesku bude na objekte osadená nová zachytávacia zberná sústava v zmysle STN 62305-3, pričom objekt je zaradený do triedy LPS III na základe výpočtu rizika.

Bleskozvod objektu je tvorený vodičom AlMgSi Φ8 (alebo FeZn Φ8), ktorý je uložený na streche pomocou podpier a doplnený pomocnými zachytávačmi. Uchytenie a výber materiálu bleskozvodu  musí byť konzultovaný s dodávateľom strešnej krytiny.

Zvody v celkovom počte 7 kusov budú realizované izolovaným vodičom AlMgSi Φ8, v zateplení objektu.

Zvody budú cez skúšobné svorky prepojené na uzemňovaciu sieť, ktorá je tvorená pásikom  OBO 5052 DIN 30x3,5, alebo FeZn 30/4mm uložený vo výkope okolo domu (pôvodný objekt) alebo v základoch (prístavba). Zem elektromerového rozvádzača RELM bude spojená s uzemnením objektu.

Spoje a vývody z uzemňovacej siete je nutné chrániť pred koróziou asfaltovou zálievkou.

Vonkajší systém ochrany pred bleskom bude doplnený ekvipotenciálovým pospájaním a inštalovaním prepäťových ochrán SPD.

Odpor spoločného uzemnenia bleskozvodu spojeného s nulovou prípojnicou rozvádzača  RH cez HUB musí byť menší ako 5 ohmov.

4. Bezpečnosť práce:

Montáž elektrických rozvodov a zariadení môžu vykonať iba odborne spôsobilé osoby dľa. §21 a  §23 vyhl. Min.práce, social.vecí a rodiny SR č.508/2009 Z.z..

Po montáži, pred uvedením do prevádzky sa vykoná východiskové odborná prehliadka a odborná skúška dľa. STN 33 1500, STN 33 2000-6:2017a vyhl. Min.práce a social.vecí a rodiny SR č.508/2009 Z.z..

Po ukončení elektroinštalačných prác a po odovzdaní správy z východiskovej odbornej prehliadky a odbornej skúšky a projektu skutočného vyhotovenia elektroinštalácie a elektrického zariadenia, je určený odborne spôsobilý pracovník montážnej organizácie povinný investora a pracovníkov investora, resp. majiteľa a pod. poučiť v zmysle §20 vyhlášky č.508/2009 Z.z. o možných ohrozeniach elektrickým prúdom pri neodbornom zaobchádzaní s elektrickými zariadeniami resp. o poškodení elektrických zariadení neobvyklým a neodborným zasahovaním do elektrických zariadení a elektroinštalácie.

Pri prevádzkovaní navrhovaných el. zariadení treba dodržiavať ustanovenia STN 34 3100:2001.

Prevádzka technických zariadení elektrických sa musí riadiť dodržiavaním podmienok bezpečnostnotechnických požiadaviek a sprievodnej technickej dokumentácie vypracovanej prevádzkovateľom dľa. prílohy č.3 vyhl. Min.práce, social.vecí a rodiny SR č.508/2009 Z.z.

Elektroinštalácia a elektrické zariadenia musia byť vo všetkých svojich častiach montované a prevádzkované s prihliadnutím na prevádzkové napätie tak, aby sa nestali pri zvyčajnom používaní zdrojom úrazu, havárie,  požiaru alebo výbuchu.

5. Zoznam hlavných použitých noriem STN:

STN 33 2000-4-41:2000/O1:2002/A1: 2003/Z1:2005,  STN 33 2000-5-52:2001/A1:2001,

STN 33 2000-5-54:2000/O1:2002/Z1:2005, STN EN 62 305-3:2014,  STN 33 3320:2002,  STN 92 0205, STN 33 2000-5-51, Vyhláška č. 508/2009.

6. Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich z navrhovaných riešení elektroinštalácie ako aj montáže elektrických zariadení a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam v zmysle §4, zákona NR SR č.124/2006 Z.z.

Elektroinštalačný materiál a elektrické zariadenia musia:  byť posudzované podľa zákona NR SR č.264/1999 Z.z. – O technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody...a musia byť na každý elektroinštalačný výrobok a zariadenie od dodávateľa elektroinštalácie vydané vyhlásenie o zhode.

Vyhlásenie o zhode na predmetný elektroinštalačný výrobok a zariadenie tento výrobok a zariadenie oprávňuje používať za obvyklého prevádzkového stavu bez rizika ohrozenia bezpečnosti a zdravia osôb a majetku.

Pri práci ne elektrických zariadeniach a pri elektroinštaláciách z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vyplývajúcich z navrhovaných riešení v tomto projekte elektroinštalácie, v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach je nutné dodržiavať ustanovenia STN 34 3100:2001:

-	Pre každú elektroinštaláciu sa musí určiť osoba zodpovedná za jej montáž a prevádzku na kvalifikačnej úrovni podľa vyhlášky SÚBP č.508/2009 Z.z.

-	Pre obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách dodržiavať pracovné postupy podľa kvalifikácie odôb.

-	Podľa STN 34 3100:2001 čl. 5 – zaisťovať bezpečnosť pri práci, ide o bezpečnostné oznamy, ochranné a pracovné pomôcky, technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti pri práci.

-	Podľa STN 34 3100:2001 čl.6 – obsluhovať nainštalované elektrické zariadenia.

-	Podľa STN 34 3100:2001 čl. 7 – vykonávať práce na elektrických inštaláciách, čl. 7.1 – spoločné ustanovenia , čl.7.2 – práca na elektrických inštaláciách mn, čl.7.3 – práca na elektrických inštaláciách nn, čl. 7.5 – práca na elektrických inštaláciách vykonávaná cudzími (vyslanými) pracovníkmi.

Podľa STN 34 3100:2001 čl. 8 – zabezpečovať protipožiarne opatrenia a hasenie

požiarov na elektrických inštaláciách.

-	Obsluhu a prácu na elektrických vedeniach vonkajších a káblových vykonávať a riadiť podľa STN 34 3101:1987 a zmena a/1991 a súvisiacich predpisov a STN.

-	Obsluhu a prácu na elektrických prístrojoch a rozvádzačoch vykonávať a riadiť podľa STN 34 3103:1967 a zmena a/1988 a súvisiacich predpisov a STN.

-	Ochranné opatrenia proti nebezpečným účinom statickej elektriny zabezpečovať v zmysle STN 33 2030:1986 a zmena a/1988 a súvisiacich predpisov a STN.

-	Odporúčam dodržiavať podľa STN EN 50110-1:2001 – Prevádzka elektrických inštalácií, ustanovenia čl.4 – základné princípy, čl. 5 – zvyčajné prevádzkové postupy, čl.6 – pracovné postupy , čl.7 – postupy na údržbárske práce...

Bezpodmienečne dbajte na to , aby všetky práce na elektroinštalácii boli urobené len

odborníkmi v zmysle vyhlášky č.508/2009 Z.z , §14 . Odborná spôsobilosť pracovníkov na činnosť na elektrických zariadeniach musí byť posudzovaná podľa vyhlášky č.508/2009 Z.z. §19,§21,§22,§23 a §24.

Pohyblivé a poddajné prívody – sa musia klásť a používať tak, aby sa nemohli poškodiť a aby boli zabezpečené proti posunutiu a vytrhnutiu zo svoriek.

Pri používaní rozpájateľných spojov nesmie byť v rozpojenom stave na kontaktoch vidlíc napätie. Elektrické zariadenia , ktoré sú pripojené pohyblivým prívodom, musia sa pri premiestňovaní odpojiť od elektrickej siete, pokiaľ nie sú upravené tak, že sa môže s nimi manipulovať i pod napätím.

Pri napájaní zariadení šnúrou, ochranný vodič v šnúre musí byť dlhší ako krajné (fázové) vodiče, pre prípad zlyhania odľahčovacej svorky – aby bol posledným prerušeným vodičom.

Dočasné elektrické zariadenia alebo ich časti musia byť v čase , keď sa nepoužívajú, vypnuté, pokiaľ ich vypnutie neohrozí bezpečnosť osôb a technických zariadení. Hlavný vypínač musí byť trvalo prístupný a viditeľne označený. Dočasné elektrické zariadenia sa nesmú zriaďovať v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

Stroje, zariadenia, alebo ich časti musia byť zabezpečené proti samovoľnému spusteniu po prechodnej strate napätia v sieti , okrem prípadov, pri ktorých samovoľné spustenie nie je spojené s nebezpečenstvom úrazu, poruchy alebo prevádzkovej nehody. Samovoľné spustenie stroja alebo zariadenia nesmie nastať ani v prípade náhodného skratu, alebo uzemňovacieho spojenia v riadiacich obvodoch. Porucha v riadiacich okruhoch nesmie znemožniť ani núdzové , alebo havarijné zastavenie stroja alebo zariadenia.

Rozvádzač , resp. rozvodnica (ďalej len rozvádzač), pre elektrickú inštaláciu môže vyrábať len subjekt , ktorý vlastní oprávnenie na výrobu rozvádzačov podľa vyhl. 508/2009 Z.z.

Rozvádzač musí byť vyrobený podľa STN EN 61439-1 až STN EN 61439-5.	K rozvádzaču musí byť dodaná sprievodná dokumentácia s určením podmienok na jeho inštaláciu, prevádzku, údržbu a pre používanie prístrojov, ktoré sú jeho súčasťou.

Pripojovacie svorky, objímky a pod., slúžiace na pripojenie neživých častí s vonkajšími ochrannými vodičmi, nesmú mať inú funkciu.

Rozvádzač v izolačnom kryte musí byť viditeľne označený číslom symbolu z vonkajšej strany rozvádzača. Spoje medzi prúdovými časťami sa musia urobiť takými prostriedkami, ktoré zabezpečia dostatočný stály tlak.

Vykonanie kusovej skúšky vo výrobni rozvádzača, nezbavuje montážnu organizáciu, ktorá rozvádzač inštaluje, povinnosť prekontrolovať rozvádzač po jeho preprave a inštalovaní podľa  STN 33 15 00/1991, STN 33 2000-6:2017,        STN EN 61439-1.

Elektroinštalácia a elektrické zariadenia musia byť vo všetkých svojich častiach konštruované , vyrobené , montované a prevádzkované s prihliadnutím na prevádzkové napätie tak, aby sa nestali pri zvyčajnom používaní zdrojom úrazu , požiaru, alebo výbuchu.

Pracovné postupy je nutné realizovať na základe platnej technickej a konštrukčnej dokumentácie, vyhotovenej podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. §6 príloha č.2 a č.3 zákona č.264/1999 Z.z. príloha č.4, STN 33 2000-1:2009 a im pridruženým predpisom STN.

Elektrické zariadenia sa smú používať  (prevádzkovať) iba za prevádzkových

a pracovných podmienok, pre ktoré boli konštruované a vyrobené.

Všetky časti elektrického zariadenia musia byť mechanicky pevné, spoľahlivo upevnené a nesmú nepriaznivo ovplyvňovať iné zariadenia , musia byť dostatočne dimenzované a chránené proti účinkom skratových prúdov a preťaženiu.

Je nutné zabrániť prúdom spôsobujúcim úraz a nadmerné teploty, ktoré môžu

spôsobiť požiar, alebo škodlivé účinky, ktoré ohrozujú bezpečnosť osôb, hospodárskych zvierat a majetku. Do rozvodných zariadení musia byť inštalované odpájacie prístroje – hlavné vypínače pre vypínanie elektroinštalácie ako celku a prístroje pre vypínanie jednotlivých obvodov, pre okamžité prerušenie napájania, s ich označením , bezpečným a rýchlym ovládaním. Všetky časti elektrickej inštalácie, ktoré slúžia na zaistenie bezpečnosti osôb v prípade nebezpečenstva (napr. hlavné vypínače zariadení), musia byť nápadne označené a v ich blízkosti musí byť umiestnená bezpečnostná značka, alebo nápis s príslušným pokynom. Všetky elektrické zariadenia, ktoré môžu spôsobiť vysoké teploty, alebo elektrický oblúk, musia sa umiestniť a chrániť tak, aby sa zabránilo nebezpečenstvu vzniku a rozšírenia požiaru horľavých látok, aby sa nezhoršovali navrhnuté podmienky chladenia podľa ich návodu na montáž od výrobcu a dodávateľa.

Ak budú elektrické zariadenia uvádzané do prevádzky po častiach , musia byť ich nehotové časti spoľahlivo odpojené a zabezpečené proti nežiadúcemu zapojeniu, prípadne musia byť zabezpečené inak, aby pod napätím nedošlo k ohrozeniu osôb.

Elektrické zariadenia , u ktorých sa zistí, že ohrozujú život, alebo zdravie osôb, treba ihneď odpojiť a zabezpečiť.

Elektrické zariadenia na vrejne prístupných miestach, musia byť vybavené výstražnou značkou podľa STN EN 613 10-1/2000, upozorňujúcou na nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, alebo označené na kryte bleskom červenej farby podľa STN IEC 604 17/1995, značka č. 5036.

Elektrická inštalácia sa musí usporiadať tak, aby medzi elektrickými cudzími inštaláciami nenastali vzájomné škodlivé účinky.

Elektrické vedenia musia byť uložené a vyhotovené tak, aby boli prehľadné , čo najkratšie, a aby sa križovali len v odôvodnených prípadoch. Priechody elektrického vedenia stenami a konštrukciami musia byť vyhotovené tak, aby nebolo ohrozené elektrické vedenie, podklady ani okolité priestory.

Vzdialenosti vodičov a káblov navzájom, od častí budov, od nosných konštrukcií sa musia zvoliť podľa druhu izolácie a spôsobu ich uloženia. Spoje, ktorými a izolované elektrické vedenia spájajú, nesmúznižovať stupeň izolácie elektrického vedenia. V rúrkach a podobnom úložnom materiále sa nesmú vodiče spájať.

Najmä sa musia urobiť opatrenia:

-	proti dotyku, alebo priblíženiu sa k častiam s nebezpečným napätím (živým častiam), proti nebezpečnému dotykovému napätiu na prístupných vodivých neživých častiach (obaloch, púzdrach, krytoch a konštrukciách) v zmysle STN IEC 61140:2000

-	proti škodlivým účinom atmosférických výbojov , v zmysle súboru STN EN 62305-1 až STN EN 62305-4

-	proti nebezpečenstvu vyplývajúcemu z nábojov statickej elektriny, v zmysle STN 33 2030:1986

-	proti nebezpečným účinkom elektrického oblúku

-	proti škodlivému pôsobeniu prostredia na bezpečnosť elektroinštalácie a elektrického zariadenia

Ak emituje nejaký druh žiarenia, treba zabezpečiť, aby používateľ, alebo pracovník technickej obsluhy nebol vystavený nadmerne vysokej úrovni tohto žiarenia.

Ide o šírenie zvukových vĺn, vysokofrekvenčné žiarenie, infračervené žiarenie, viditeľné a kohorentné svetlo s vysokou intenzitou, ultrafialové svetlo, ionizujúce žiarenie atď.

Funkcia, prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť elektrických zariadení v zmysle vyhlášky č.508/2009 Z.z. §9 až §13 sa preveruje predpísanými prehliadkami a skúškami podľa STN 33 1500:1991, STN 33 1600:1996, STN 33 2000-6:2017.

Pri odbornej prehliadke a odbornej skúške sa vyhodnotí:

-	zhodnosť elektroinštalácie s technickou dokumentáciou

-	správna funkcia ochranných a zabezpečovacích zariadení

-	výsledky všetkých prehliadok a skúšok , vrátane nameraných hodnôt veličín a použitých meracích prístrojov

-	doklady k zariadeniu (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod.) ak sú potrebné z hľadiska celkového posúdenia

-	ďalšie skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť zariadenia

Po ukončení elektroinštalačných prác a po odovzdaní správy z odbornej prehliadky a odbornej skúšky a projektu skutočného vyhotovenia elektroinštalácie a elektrického zariadenia, je určený odborne spôsobilý pracovník montážnej organizácie povinný investora a pracovníkov investora, resp. majiteľa a pod. poučiť v zmysle §20 vyhlášky č.508/2009Z.z. o možných ohrozeniach elektrickým prúdom pri neodbornom zaobchádzaní s elektrickými zariadeniami resp. o poškodení elektrických zariadení neobvyklým a neodborným zasahovaním do elektrických zariadení a elektroinštalácie.

Z predmetného poučenia je treba urobiť zápis s podpisom zúčastnených.

Montážna organizácia elektroinštalácie a elektrických zariadení je zodpovedná za vykonanie poučenia investora v zmysle §20, vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

###### Bratislava  02/2019			                                   Vypracoval: Ing. Andrej Repka