Z o z n a m   p r í l o h

1.  Technická správa , výpis materiálu

- Situácia

- Pôdorys základov

4.   Pôdorys  1.NP

5.   Pôdorys 2.NP

6.   Schéma vnútornej splaškovej kanalizácie č.1

7.    Schéma vnútornej splaškovej kanalizácie č. 2

- Schéma vnútornej splaškovej kanalizácie č. 3

- Schéma  ležatej j kanalizácie č. 1

- Schéma  ležatej j kanalizácie č. 2

- Schéma vody č. 1

- Schéma vody č. 2 „D“,“C“

- Schéma plynu a uloženie potrubia

- Prípojka kanalizácie- rekonštrukcia a rozšírenie

15.   Prípojka vody, vodomerná šachta

16.  Schéma dažďovej kanalizácie č. 1

17.  Schéma dažďovej kanalizácie č. 2 a uloženie potrubia

18. Schéma dažďovej kanalizácie č. 3

| STAVBA: Adaptácia , prestavba, prístavba a nadstavba ZÁKLADNEJ ŠKOLY KALINKOVO p.č 48 /5,48/8,48/9,48/10,48 /11-C-KN p.č. 48,49,56,57 –E-KN |  |  |
| --- | --- | --- |
| ČASŤ: | ÚČEL | RD |
| Zdravotechnika ,plynoinštalácia |  |  |
| Technická správa | DÁTUM | 04.2020 |
| INVESTOR: Obec Kalinkovo , Hlavná 211,900 43 Kalinkovo | VYHOTOV. | ČÍSLO 1 |

Technická správa.

Realizačný projekt   zdravotechniky  pre objekt „Adaptácie ,prestavby, prístavby a nadstavby Základná škola Kalinkovo ,p.č. 48/5,48 /8,48/9,48/10,48/11-C-KN,p.č. 48,49,56,57-E-KN“ je vypracovaný na základe nového návrhu stavebnej časti, projektu ÚK , požiadavky požiarnej ochrany  ,jestvujúcich verejných sietí a platných STN noriem. Prípojka kanalizácie a vody bude nová. Dažďové vody zo  a strechy objektu budú odvádzané do vsaku.

Verejné siete na Školskej ulici, verejná kanalizácia PVC rúry DN 300, verejný vodovod PVC DN 100.

Projekt zdravotechniky  rieši odkanalizovanie nových zariaďovacích predmetov a prívod a rozvod   vody pre nové  zariaďovacie predmety v rámci prestavby , prístavby a nadstavby. Objekt bude mať vo vodomernej šachte centrálne meranie spotreby vody.

Splašková kanalizácia.

Nové zariaďovacie predmety sú odkanalizované pomocou novodúrových rúr pripojovacích  a PVC rúr hrdlových DN 75 x 1,8 a DN 110 x 2,2. Pripojovacie potrubia a stúpačky kanalizácie budú vedené v stenách. Jednotlivé trasy kanalizácie sú odvetrané nad strechu objektu stúpačkou SK a SK1  DN 110 x 2,2 a SK2 DN 75x 1,8. Stúpačky kanalizácie budú ukončené  + 0,50m nad strechou objektu ventilačnou hlavicou HL810 DN 110 a HL 810 DN 75. Všetky stúpačky kanalizácie   budú nad podlahou 1.NP  opatrené čistiacim kusom vo výške 1,0m od podlahy.  Stúpačky kanalizácie 5  a 7 budú pod stropom 1.NP opatrené privzdušňovacím ventilom HL 900N  DN 110  DN 75. Stúpačka kanalizácie 1 ,predpokladaná stúpačka skutkový stav bude podľa skutkového stavu. Na 2.NP m.č. 2.15 nové umývadlo odpad zaústi do jestvujúceho pripojovacieho potrubia.  Na 2.NP m.č. 2.16 nový pisoár  odpad zaústi do jestvujúceho pripojovacieho potrubia.

Ležatá kanalizácia od stúpačky SK1 zaústi do jestvujúcej kanalizácie vedenej v chodbe. Presné miesto a DN a hĺbka  zaústenie podľa skutkového stavu.

Ležatá kanalizácia v zemi je riešená z PVC rúr hrdlových DN 110 x 3,2, DN 125.

Ležatá kanalizácia vyústi von z objektu v piatych vetvách. Kanalizačné potrubie prechádzajúce cez, alebo pod základom uložiť do oceľovej chráničky DN 300.

Jestvujúca kanalizačná šachta na trase novej kanalizácie SK bude v rámci výkopov vybúraná.

Minimálne krytie kanalizácie v objekte pod podlahou  na začiatku jednotlivých trás musí byť minimálne – 0,40m od podlahy. Minimálne krytie kanalizácie pri vyústení z objektu od upraveného terénu je – 0,80m . Minimálny spád ležatej kanalizácie je 2%.

Trasy vonkajšej kanalizácie zaústia do kanalizačnej šachty DN 600 plast . Šachty sú osadené na trase vonkajšej kanalizácie.

Vonkajšia kanalizácia.

Hlavná trasa vonkajšej kanalizácie bude riešená z PVC rúr hrdlových DN160 a DN 200. Na celej trase vonkajšej kanalizácie budú osadené revízne šachty ,plast DN 600. Na hranici pozemku bude osadená kanalizačná šachta DN100.  Od kanalizačnej šachty DN 1000 je zrealizovaná prípojka kanalizácie PVC DN 200.

Prípojka kanalizácie.

Prípojka splaškovej kanalizácie bude riešená z PVC rúr hrdlových DN 200. Potrubie prípojky zaústi do verejnej kanalizácie PVC DN 300 osadením novej odbočky v hornej  polovici potrubia pod 45 0 uhlom.

V mieste križovania prípojky z jestvujúcimi sieťami výkop robiť ručne.

2

Dažďová kanalizácia .

Dažďové vody zo strechy objektu   budú odvádzané pomocou 7 strešných zvodov ,dodávka stavenej časti. Každý zvod zaústi do lapača strešných splavenín HL 600 N. Dažďové vody od D ,D1 a D2   budú odvádzané do nádrží na zber dažďovej vody ,hranatá popis viď výkres č. 17 , nádrž je opatrená s ochranou pre pretečením. Ležatá kanalizácia je riešená z PVC rúr hrdlových DN 125.

Minimálne krytie ležatej kanalizácie na začiatku jednotlivých trás musí byť – 0,80m od upraveného terénu. Minimálny spád ležatej kanalizácie je 2%. Nakoľko v mieste objektu nie je zrealizovaná verejná dažďová kanalizácia dažďové vody zo strechy objektu a s parkovísk budú odvádzané do vsakovacích šácht. Na pozemku budú štyri vsakovcie šachty.

Kanalizačná šachta.

Je riešená z betónových skruží, alebo z plastu  DN 1000,podľa  požiadavky investora. Na teréne je šachta ukončená kruhovým plynotesným  poklopom. STN 136311. Poklopy  na šachtách musia byť kategórie D-400 kN vetrateľné ,so zabudovaným vnútorným tesnením. Stúpačky v šachtách – oceľové s PE nástrekom.

Vsakovacie šachty.

Budú riešené z betónových skruží DN 1000 a na teréne ukončené liatinovým kruhovým poklopom. Dná šácht sú vysypané štrkopieskom.  Kanalizačné potrubie musí zaústiť do šachty v mieste skruže.

Prípojka vody.

Bude napojená na verejný rozvod studenej vody PVC DN 100 v Školskej ulici pomocou tvaroviek viď výkres č. 7. Prípojka vody bude riešená z PVC rúr DN 80. Prívod studenej vody aj pre požiarne účely. Za miestom napojenia bude prípojka opatrená šupátkom DN 80. Na hranici pozemku bude osadená vodomerná šachta s príslušnými armatúrami. V šachte bude osadený združený vodomer Senzus Meitwin DN 80. Meranie spotreby vody aj pre nadzemný hydrant DN 80.

Studená voda.

Vonkajší rozvod vody pre objekt bude riešený z rPE rúr DN 50. Možnosť predĺženia vonkajšieho vodovodu pre ďalšiu etapu výstavby. Za odbočkou pre objekt bude vonkajší rozvod vody zaslepený.  Nový prívod studenej vody do objektu prechádzajúci cez ,alebo pod základom uložiť do oceľovej chráničky DN 80. Nový rozvod v objekte bude riešený iba pre nové zariaďovacie predmety a hadicové zariadenie.

V miestnosti 1.11 bude osadný „ HUV“ z vonkajšej strany objektu.  Hlavný rozvod studenej vody  vedený pod stropom 1.NP v chodbe bude  z oceľových rúr závitových pozinkovaných izolovaných penovou izoláciou, prívod vody pre hadicové zariadenie.  Za odbočkou pre hadicové zariadenie bude osadená prechodka oceľ- plast. Všetky odbočky pre zariďovacie predmety budú opatrené prechodkou  oceľ- plast.

Jednotlivé stúpačky vody pre zariaďovacie predmety a odbočky budú opatrené guľovým uzáverom. Stúpačky a rozvod vody bude riešený z plastových plast- hliník  izolovaných penovou izoláciou. Bude sa jednať o rozvody v stenách.  Rozvody vody  v stenách budú vedené vo výške + 0,40m nad podlahou.

3

V objekte budú osadené tri  ventily s prípojom na hadicu. Osadené na 1.NP a 2.NP.

Výška osadenia bude + 0,30 m od podlahy 1.NP   prístup z vonkajšej strany Osadenie ventilu na 2.NP bude + 1,20 m od podlahy.

Pred realizáciou prípojky vody vytýčiť všetky verejné siete. V mieste križovania výkop robiť ručne.

Požiarna ochrana .

Ako protipožiarna ochrana budú v objekte slúžiť dve hadicové zariadenie NOHA

DN 25 /30 m.  Prívod pre hadicové zariadenia bude z oceľových rúr závitových pozinkovaných izolovaných penovou izoláciou. Požiarna ochrana bude zabezpečená jedným vonkajším nadzemným hydrantom DN 80 osadeným na pozemku investora za vodomernou šachtou.  Potreba požiarnej vody pre požiarny úsek s plochou do 1000 m2  pre v= 1,5 m/sek je 12,0 l /sek- STN 920400.

Teplá voda  a cirkulácia.

Na prípravu teplej vody slúži jestvujúci ohrievač VITOCELL V 100objem 300 l. Umiestnený v m.č. 1.12.

Nový rozvod teplej vody a cirkulácie  je riešený z plastových rúr PN 20,plast- hliník  izolovaných penovou izoláciou. Hlavný rozvod bude vedený pod stropom1.NP, spolu s potrubím studenej vody. Potrubia budú vedené v podhľade.

Nové potrubie teplej  vody a cirkulácie bude napojené na jestvujúce potrubie v m.č. 1.12, osadeným novej odbočky na jestvujúcom potrubí. Nové odbočky budú opatrené guľovým uzáverom.

Jednotlivé stúpačky a odbočky teplej vody opatriť guľovým uzáverom. Rozvod vody pre zariaďovacie predmety bude vedený v stenách pod potrubím studenej vody.

Rozvod TPV  a cirkulácie bude prepojený pod stropom 1.NP a v podlahe 2.NP.

Pred uvedením do prevádzky sa musí celý  rozvod studenej ,teplej vody  podrobiť tlakovej skúške  a dezinfikovať platí aj pre vonkajší rozvod vody.

ROZVOD STUDENEJ ,TEPLEJ VODY A CIRKULÁCIE VEDENÝ  POD STROPOM 1.NP BUDE V PODHĽADE. UCHYTENIE POTRUBIA BUDE POMOCOU STROPNÝCH  ZÁVESOV.

### Uloženie potrubia.

Uloženie vonkajšieho rozvodu kanalizácie a vody bude v rýhe s obojstranným pažením. Potrubie bude uložené na pieskovom lôžku hr. 15,0 cm. Po tlakovej skúške sa potrubie obsype pieskom a opatrí signalizačným vodičom.  Ostatný zásyp bude prehodenou zeminou.

Zariaďovacie predmety.

Sú bežného typu a veľkosti.

Súbeh uloženie vonkajších rozvodov  kanalizácie ,voda a plynu. Pred realizáciou vytýčiť jestvujúce siete v areáli.

Výpočet spotreby vody  dľa  vestníka  Ministerstva  pôdohospodárstva  SR:

### Počet zamestnancov :                 20 / 60 l / osoba / deň

### Počet žiakov :                             242/ 25 l / osoba / deň

Den. potreba vody :                   20 x 60 + 242 x 25 = 7 250 l / deň

4

Max. den. potreba:                    7 250 x 1,6 = 11 600  l/ deň

Hod. potreba    :              7250     x 1,8 = 1 305  l/ hod  =  0,362  l / sek

10

Ročná potreba vody    200 x 7 250 = 1 450 000 l / rok = 1 450 m 3   / rok

Plocha strechy   objekt „prístavba   448,30 m2

Množstvo dažďových vôd zo strechy objektu.

Q = 0,90 x 0,0448 x 180 = 7,26  l / sek

Množstvo vôd pri 15 min. daždi za hodinu:

Q = 7,26 x 60 x 15 = 6 534  l / sek / 15 min dážď

Vypracovala:Roobová

Bratislava: 04.2020

Technická správa

Realizačný projekt  plynoinštalácie  pre objekt „Adaptácie ,prestavby, prístavby a nadstavby Základná škola Kalinkovo ,p.č. 48/5,48 /8,48/9,48/10,48/11-C-KN,p.č. 48,49,56,57-E-KN“ je vypracovaný na základe nového návrhu stavebnej časti, projektu ÚK , verejného rozvodu STL plynu a platných STN noriem. STN 38 6413, STN 07 0703 a  STN 73 6005.

V rámci projektu plynoinštalácie je riešený iba nový prívod NTL plynu do jestvujúcej plynovej  kotolne v objekte. Napojenie nového prívodu NTL plynu bude  v rámci predĺženia areálového rozvodu NTL plynu.

PROJEKTOVÁ  DOKUMENTÁCIA NERIEŠI  PLYNOFIKÁCIU  KOTOLNE.

Podľa vyhlášky 718 /2002 Ministerstva práce je regulácia plynu zaradená do skupiny B, písmeno f.

Jestvujúce prívodné potrubie STL plynu bude v skrinke na oplotení  opatrené , guľovým uzáverom  DN 32. Tento bude slúžiť ako  „ HUP“. V mieste číselníka dvierka na skrinke opatriť sklom. Dvierka opatriť nasledovným nápisom.

Zákaz manipulácie s ohňom v okruhu 1,5 m ,  Plynomer, a „HUP“.

A vetracím otvorom.

Od plynomeru je riešený areálový  rozvod NTL plynu riešený z oceľových rúr čiernych zvarovaných .

Podľa výkonu jestvujúca  kotolňa  patrí do III kategórie. Podľa vyhlášky 718 /2002 Ministerstva práce je   kotolňa  zaradená do skupiny B, písmeno h.

V jestvujúcej kotolni sú inštalované nasledujúce spotrebiče.

1.Pl. kotol  VIESSMANN VITODENS 200 /12-45 kW spotreba plynu 5,40 m3 / hod

V kotolni sú inštalované dva plynové spotrebiče

Celková spotreba plynu :                                                    10,80 m3 / hod

Nový prívod NTL plynu bude vonku prepojený z areálovým rozvodom NTL plynu  viď výkres č.2,sitúácia. Zmena prívodu plynu z dôvodu prístavby k jestvujúcemu objektu. Nové potrubie v mieste prepojenia z jestvujúcim  DN a materiál podľa skutkového stavu potrubia.

Nakoľko  prívod NTL plynu do objektu je dlkší jako 20,0 m bude v obvodovej stene 0,50m nad terénom v nike 300/300/300 osadeý CIM uzáver DN 40 ,ktroý bude tiež slúžiť ak

„HUK „.  Nový rozvod v objekte bude riešený z oceľových rúr zvarovaných. Potrubie bude spádované smerom k spotrebičom. V. m.č. 1.12 bude nové potrubie prepojené z jestvujúcim prívodom NTL plynu pre kotle.

Pred realizáciou nového prívodu NTL plynu do objektu  treba vytýčiť všetky jestvujúce verejné siete , aby nedošlo k poškodeniu sietí.

# Uloženie potrubia.

# Uloženie  vonkajšieho rozvodu NTL plynu   bude v rýhe s obojstranným pažením. Potrubie bude uložené na pieskovom lôžku hr.  15cm. Po úspešnej tlakovej skúške  bude potrubie obsypané pieskom hr. 30cm. Ostatný zásyp vykopanou zeminou. Nad potrubím bude uložená žltá fólia.

Potrubie plynu  podrobiť tlakovej skúške dľa   STN 38 6413.

2

Pred  uvedením do prevádzky  sa  plynovod podrobiť tlakovej  skúške podľa STN 38 6413 a TPP 704 01, STN EN 1775a. Po úspešnej tlakovej skúške vnútorné rozvody vedené voľne treba natrieť žltým náterom.

Spotreba plynu :                          10,80 m3 / hod

Spotreba  plynu ročne:              11 500 m3 / rok

### Vypracovala : Roobová

### Bratislava :04.2020

## Výpis materiálu

Výpis materiálu je súhrnom len základného materiálu pre dodávku , zrealizovanú v súlade so spracovaným projektom. Podrobný rozpis kompletného materiálu tl. základného a pomocného , k zabezpečeniu realizácie dodávky , si spracuje dodávateľ vo vlastnej režii. v rámci technickej prípravy stavby.

Kanalizácia zriadenie .

### Novodúr pripojovací  DN 50 x 1,8 	30, 0 m

### DN 63 x 1,8 	20, 0 m

### PVC rúry hrdlové DN 75x 1,8 	27,0 m

### DN 110 x 2,2 	47,0 m

### DN 110 x 3,2                   	58.0 m

### DN 125 	236,0 m

### DN 160                   	50,0 m

### DN 200 	60,0 m

### Ventilačná hlavica HL810  DN 110                             	                                      2,0 ks

#### HL 807  DN 75 	1,0 ks

#### Privzdušňovací ventil HL 900 N DN 75 	1,0 ks

#### Privzdušňovací ventil HL 900 N DN 110 	1,0 ks

#### Lapač strešných splavenín HL 600 N 	7,0 ks

Koleno HL 210P ,WC 	7,0 ks

Oceľová chránička DN 300 	12,0 m

Tepelná izolácia potrubia v zemi 	14,0 m

Kanalizačná šachta plast DN 600 	3,0 ks

Hĺbka 1,02  	1,0 ks

Hĺbka 1,54  	1,0 ks

Hĺbka 2,23  	1,0 ks

#### Kanalizačná šachta DN 1000 hĺbka 2,12 m	1,0 ks

#### Poklop DN 600 	1,0 ks

#### Prechodový kus 	1,0 ks

#### Rovný kus výška 0,50 m	1,0 ks

#### Rovný kus výška 1,0 m	1,0 ks

#### Šachtové dno 	1,0 ks

#### Nádrž na dažďovú vodu + podstavec s ochranou pred pretečením 	3,0 ks

#### Cena za kus 300,0 €

#### Odbočka 300 / 200 , napojenie na verejnú kanalizáciu	1,0 ks

#### Vsakovacie šachty DN 1000 bez dna	 4,0 ks

Poklop DN 600 	4,0 ks

Skruž  prechodová 	4,0 ks

Skruž rovná výška 0,50 m 	4,0 ks

#### Štrkopiesok šachty 5,0 m3

#### Zemné práce tr . zeminy 3

Odvoz výtlak do 10,0 km

#### Hĺbenie rýh 313 x 1 priem hĺbky x 1,8

Rozšírenie výkopu šachty DN 1000 	5,0 ks

Lôžko a obsyp štrkopiesok 220 x 1 x 0,45

Signalizčný vodič AY 4 mm2  	313,0 m

Červená fóĺia  	313,0 m

2

Vodovod

PVC DN 80 	17,0m

rPE DN 50 	44,0 m

rPE DN 40 	14,0 m

Oceľové rúry závit. pozinkované DN 25 	2,0 m

Oceľové rúry závit. pozinkované DN 32 	9,0 m

Oceľové rúry závit. pozinkované DN 40 	36,0 m

#### Potrubie plast- hliník DN 15 (20 x 2,8) 	145,0 m

#### DN 20  (25x 3,5)	264,0 m

#### DN 25 (32  x 4,4) 	66,0 m

#### DN 40  (50 x 6,9) 	48,0 m

#### Prechodka oceľ –plast DN 20 	2,0 ks

#### DN 25 	1,0 ks

#### DN 40 	2,0 ks

#### Hadicové zariadenie NOHA DN 25 /30 	2,0 ks

#### Guľový uzáver DN 15 	4,0 ks

#### DN 20 	5,0 ks

#### DN 25 	1,0 ks

#### DN 40 	1,0 ks

#### Izolácia potrubia TUBOLIT hr. 2,0 cm 	570,0 m

#### Ventil s prípojom na hadicu 	3,0 ks

#### Oceľová chránička DN 80 	1,0 m

#### Doplnkové konštrukcie ,uchytenie potrubia 	200,0 kg

#### Vodomerná šachta 2800 /1400 /1800 Kartec viď výkr. č 15	1,0 ks

#### Armatúry vodomerná šacha

#### E DN 80 	2,0 ks

#### TPC DN 80 	1,0 ks

#### TP DN 80 dĺ. 0,20 m 	2,0 ks

#### dĺ. 0,40 m 	1,0 ks

#### dĺ.0,80 m 	1,0 ks

#### Spätná klapka DN 80	1,0 ks

#### Šupátko DN 80 s kolečkom 	2,,0 ks

#### MV(mont. vložka ) DN 80 	1,0 ks

#### Tvarovky napojenie na verejný vodovod

#### ENPL DN 80 	1,0 ks

#### DN 100	1,0 ks

#### Tvarovka T DN 100 	1,0 ks

#### ANP DN 80 	1,0 ks

#### Pätkové koleno PP DN 80 	1,0 ks

#### Šupátko DN 80 + zemná súprava 	1,0 ks

#### Šupátko DN 100 + zemná súprava 	1,0 ks

#### Redukcia 100/80 	1,0 ks

#### Nadzemný hydrant DN 80 	1,0 ks

#### Zaslepenie potrubia DN 50 v zemi 	1,0 ks

#### Zemné práce tr . zeminy 3

Odvoz výtlak do 10,0 km

#### 3

#### Hĺbenie rýh 75 x 1 priem hĺbky x 130

Rozšírenie výkopu vodomerná šachta

Lôžko a obsyp štrkopiesok 75 x 1 x 0,45

Signalizčný vodič AY 4 mm2  	75,0 m

Červená fóĺia  	75,0 m

Plynoinštalácia

#### Oceľové rúry čierne izolované DN 40 	25,0 m

Oceľové rúry čierne zvarované DN 40 	22,0 m

Náter potrubia DN 40 	22,0 m

#### Zemné práce tr . zeminy 3

Odvoz výtlak do 10,0 km

#### Hĺbenie rýh 25 x 1 priem hĺbky x 130

Lôžko a obsyp štrkopiesok 25 x 1 x 0,45

Žltá fólia   	25,0 m

Zariaďovacie predmety  zriadenie.

Umývadlo diturvitové + sifón                                    	 19,0 ks

Batéria stoj. umývadlová                                             	20,0 ks

### Kryt na sifón 	20,0 ks

### Umývadlo diturvitové pre invalidov + sifón  	1,0 ks

### Drez jednodielny   nerez + sifón                                   	   3,0 ks

### Batéria drezová stojánková                                                                              	 3,0 ks

### Výlevka diturvitové 	1,0 ks

### Batéria páková nástenná 	 1,0 ks

### Pisoár diturvitový 	5,0 ks

### Tlakový splachvač , pisoár 	5,0 ks

### Záchod závesný + zabudovaná nádržka 	6,0 ks

### Záchod závesný pre invalidov + zabudovaná nádržka 	1,0 ks

Rohový ventil   T 67            	                                                                              35,0 ks

Dvierka  15 / 15                   	                                                                             11,0 ks

15 / 30               	                                                                                 6,0 ks

Vypracovala:  Roobová

Bratislava:04.2020

| STAVBA: Adaptácia , prestavba, prístavba a nadstavba ZÁKLADNEJ ŠKOLY KALINKOVO p.č 48 /5,48/8,48/9,48/10,48 /11-C-KN p.č. 48,49,56,57 –E-KN |  |  |
| --- | --- | --- |
| ČASŤ: | ÚČEL | RD |
| Zdravotechnika ,plynoinštalácia |  |  |
| Výkaz výmer | DÁTUM | 04.2020 |
| INVESTOR: Obec Kalinkovo , Hlavná 211,900 43 Kalinkovo | VYHOTOV. | ČÍSLO |

| STAVBA: Adaptácia , prestavba, prístavba a nadstavba ZÁKLADNEJ ŠKOLY KALINKOVO p.č 48 /5,48/8,48/9,48/10,48 /11-C-KN p.č. 48,49,56,57 –E-KN |  |  |
| --- | --- | --- |
| ČASŤ: | ÚČEL | RD |
| Zdravotechnika ,plynoinštalácia |  |  |
| Rozpočet | DÁTUM | 04.2020 |
| INVESTOR: Obec Kalinkovo , Hlavná 211,900 43 Kalinkovo | VYHOTOV. | ČÍSLO |

| Mária Roobová Projektant TZB |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Estónska 47, 821 06 Bratislava # Zdravotechnika a plynoinštalácia |  |  |  |  |
| Investor : Obec Kalinkovo ,Hlavná 211, 900 43 |  |  |  |  |
| Miesto stavby : Kalinkovo ,Školská ulica ,k.ú. Kalinkovo súp.číslo 194,p.č. 48/5,48/8,48/9,48/10,48/11-C—KN, p.č. 48,49,56,57-E-KN |  |  |  |  |
| Stavba : ADAPTÁCIA , PRESTAVBA , PRÍSTAVBA A NADSTAVBA ZÁKLADENEJ ŠKOLY KALNKOVO |  |  |  |  |
| Projektant : | Zodpovedný projektant : | Stupeň : |  |  |
| Ing.arch. Otto Csáder | M. Roobová | Realizačný projekt |  |  |
| Č. zákazky : 13.04 /2020 | Dátum : 04.2020 |  |  |  |