Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba

ZÁKLADNEJ  ŠKOLY  KALINKOVO

Stavebník:            	Obec Kalinkovo, Hlavná 211, 900 43 Kalinkovo

Miesto stavby:	KALINKOVO, Školská ulica, k.ú. Kalinkovo, stavba súpisné č.

194, parc.č.  48/5, 48/8, 48/9, 48/10, 48/11 - C-KN, parc.č. 48, 49, 56, 57 - E-KN

Objekt, súbor, časť:      VZDUCHOTECHNIKA

Stupeň dokumentácie:	PD pre realizáciu stavby

Dátum vyhotovenia:	04 / 2020

Vypracoval:				Ing. Marek Marcin

Zodpovedný projektant:		Ing. Marek Marcin

Pečiatka autorizačného osvedčenia a podpis

autorizovaného stavebného inžiniera:

Vyhotovenie č.

# Úvod

1.1 Projektová dokumentácia vzduchotechniky /VZT/ rieši vetranie vybraných priestorov objektu.

1.2 Zadávacie podmienky - projekt je spracovaný v zmysle platných predpisov a.

- STN EN  16798-3:2018-02 (12 7015)

- STN 73 0872 - Ochrana   stavieb  proti  šíreniu  požiaru   vzduchotechnickým zariadením.

- STN 73 0548 – Výpočet tepelnej záťaže klimatizovaného priestoru.

- STN EN 15 251 - Vstupné údaje o vnútornom prostredí budov na navrhovanie a hodnotenie energetickej hospodárnosti budov

Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 311 / 2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu

Zákon č. 355/2007 Z. z., Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s   nimi  súvisiace   normy  a   predpisy,  technické   podklady použitých výrobkov.

# Popis zariadenia

## Zariadenie č.1 – Vetranie vybraných priestorov objektu

Vetranie bude zabezpečovať vzduchotechnické zariadenie, rekuperačná jednotka zabezpečí odvod znehodnoteného a prívod čerstvého upraveného vzduchu so spätným získavaním tepla, inštalovaná bude pod stropom vetraného priestoru a je vybavená rotačným rekuperátorom, elektrickým ohrievačom, filtráciou.

Pre jednotlivé priestory vetraného priestoru sú vzduchové výkony uvedené vo výkresovej časti.

Celkom privádzaný vzduch: 600m3/h.

Celkom odvádzaný vzduch: 600m3/h.

Vzduchový výkon bude naregulovaný pomocou kompletného systému MaR – ktorý je súčasť dodávky zaradenia.

Všetky prívodné aj odvodné prvky majú možnosť regulácie, pre lepšie zaregulovanie systému.

Rozvod vzduchu bude distribuovaný štvorhranným pozinkovaným potrubím SK. I a kruhovým potrubím SPIRO. Vzduchotechnické zariadenie je opatrené tlmičmi hluku.

Distribučné elementy pre prívod a odvod vzduchu budú vírivé výustky s reguláciou.

Zariadenie je nadimenzované tak, aby pracovalo počas vyučovacích hodín na 50% výkon, a počas prestávok na 80% výkon, tým je zabezpečené to, aby nebola prekročená dovolená hladina hluku počas vyučovania 40dB.

## Zariadenie č.2 – Vetranie sociálnych zariadení a odvod vzduchu z technickej miestnosti

Vetranie bude zabezpečené podtlakovým spôsobom, v jednotlivých miestnostiach budú inštalované odvodné ventilátory, ovládané buď spolu so svetlom – v miestnostiach bez okien, alebo samostatne, v miestnostiach s oknami. Ventilátory budú vybavené časovým dobehom, úhrada odsatého vzduchu bude infiltráciou z okolitého priestoru.

NÁTERY A IZOLÁCIE .

Všetky  zariadenia, ktoré nebudú  vyrobené z pozinkovaného plechu a pomocné konštrukcie budú natreté zákl. náterom a vrchným dvojnásobným. Všetko prívodné potrubie bude kompletne tepelne izolované izoláciou do vnútorného prostredia K-flex HDUCT 20 Al.

VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE .

V objekte sa  nenachádzajú zdroje  s negatívnym  vplyvom na životné prostredie. Ventilátory  vykazujú hlučnosť, ktorá vyhovuje Zákonu 126/2006 Z.z..

PROTIPOŽIARNE OPATRENIA .

Projekt rešpektuje vyhlášku 94/2004 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 12. Februára 2004, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb (Z.z. č. 94/2004).

POŽIADAVKY  NA  PROFESIE.

Elektro zabezpečí napájanie a  istenie rekuperačnej jednotky a jednotlivých ventilátorov.

Pokyny pre konštrukčné spracovanie a montáž

V projekte VZT boli  použité typové diely  potrubí kruhových sk. I a príslušných noriem.  Zvláštne požiadavky  sú zrejmé z výkresovej dokumentácie.

Tesnenie previesť samolepiacou Al páskou.

Závesy potrubí previesť v zmysle PJ 12 0595

Každý prírubový spoj musí obsahovať vodivé prepojenie (vejárová podložka pod hlavu a matku).

- Pre rozvody VZT sú navrhnuté štvorhranné potrubia VZT SK.I., nízkotlaké prevedenie z pozinkovaného oceľového plecu – vrstva zinku 275g/m2, trieda tesnosti II. Podľa PK 120036, podľa O-NORM M7615, diel, trieda tesnosti A. Vystuženie proti chveniu priečnym profilovaním s rozostupom 100 mm, pri jednom rozmere A,B  800 použiť tyčové výztuhy, spojovanie potrubia profilovanými prírubami P20, resp. P30 podľa rozmeru A,B = 0-399mm/P20, 400-749mm/P20, 750/P30. Upevnenie profilových prírub nitovaním alebo zváraním, miesta po bodovom zváraní zafarbiť zinkovou farbou, rohové oblasti utesniť silikónovým tmelom s odolnosťou do 80°C. Medzi prírubové spoje bude vložené samolepiace tesnenie.

- Rozvody kruhového prierezu sú navrhnuté typ SPIRO z pozinkovaného oceľového plechu – vrstva zinku 275g/m2. Spoje potrubí nitovaním, utesnené silikónovým tmelom a prelepené hliníkovými páskami

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI .

Počas stavebných a montážnych prác je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy v zmysle vyhlášky ÚPB SR č.718/2002 Z z a STN 33 1500 a STN 33 2000-6-61-63,ako aj všetky ďalšie predpisy dodávateľa technického vybavenia o bezpečnosti práce.

ZÁVER  .

Projekt VZT bol spracovaný  v zmysle platných predpisov a noriem.

Partizánske   4 / 2020                                                			Vypracoval: Ing. Marek Marcin