RIADENIE RIZIKA

PODĽA STN EN 62305-2:2013-05

Investor:		Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice

Názov projektu:	STAKČÍN - INTENZIFIKÁCIA ÚPRAVNE VODY

Spracoval:		Ing. Anton Illéš

Enviroline, s.r.o., Košice

0911 447 791

enviroline@enviroline.sk

Dátum spracovania:	2.9.2015

Analyzovaná stavba pre výpočet rizika - priemyselná budova

Zberná plocha bola vypočítaná z rozmerov stavby:

dĺžka	L =  18.75 m

šírka	W =  13.3 m		A D =  2 835.65 m2	(pre zásahy do stavby)

výška	H =  6.75 m		A M =  817 448.16 m2	(pre zásahy v blízkosti stavby)

Stavba je chránená pomocou LPS II

- Je použitá  kovová strecha alebo zberná sústava s kompletnou ochranou všetkých strešných inštalácií proti priamym zásahom blesku

SPD pre ekvipotenciálne pospájanie: LPL II

Hustota zásahov blesku do zeme je stanovená na  3.41 na km2 za rok.

Stavba je situovaná ako: osamotený objekt, žiadne iné objekty v okolí.

V okolí stavby sa nenachádzajú žiadne susedné stavby zvyšujúce riziká škôd.

Inženýrské sítě:

Vedenie 1

Sekcia 1

Typ vonkajšieho vedenia: Netienené podzemné vedenie

rezistivita pôdy........   200 Ohm.m

dĺžka sekcie vedenia........  1 000 m

Spojenie na vstupe: žiadne

Zberná plocha pre pripojenú sieť (Sekcia 1) siete

A L =  28 284.27 m2   (zásahy zasahujúce sieť)

A I = 4 000 000 m2   (zásahy do zeme v blízkosti siete)

Činiteľ inštalácie vedenia: v zemi

Činiteľ prostredia pre vedenie: dedinské

Činiteľ typu vedenia: Silové NN, dátové vedenia

K vedeniu je pripojené zariadenie:

Zariadenie 1

Impulzné výdržné napätie chráneného systému   Uw = 2.5 kV

Použité vnútorné vedenie:

- netienený kábel

- žiadne opatrenie na trase, na zabránenie vzniku veľkých slučiek (plocha slučky do 50 m2)

Použitá koordinovaná ochrana kategórie LPL II.

Vnútorné systémy vyhovujú odolnosťou a úrovňou výdržných napätí príslušným výrobkovým normám.

Koordinovaná ochrana spĺňajúca IEC 62305-4 bola použitá.

Na ekvipotenciálne pospájanie boli použité SPD podľa IEC 62305-3

Zóny:

Zóna 1 Vo vnútri

Zóna sa nachádza vnútri stavby a jej nadradenou zónou je zóna: Zóna 2 Vonku

V zóne sú umiestnené zariadenia:

Zariadenie 1

Vnútorné systémy

- Mrežová sústava pospájania nie je použitá.

- Nie je použité súvislé kovové tienenie.

Typ povrchu pôdy alebo podlahy: poľnohospodársky, betón

Riziko požiaru: požiar - nízke

Opatrenia na zníženie následkov požiaru

- jedno z: hasiace prístroje, pevné ručne ovládané hasiace inštalácie, manuálne poplachové inštalácie, hydranty, protipožiarne priehradky, chránené únikové cesty

Žiadne zvláštne riziká.

Žiadne ochranné opatrenia proti dotykovým a krokovým napätiam neboli použité.

Žiadne ochranné opatrenia proti dotykovým a krokovým napätiam neboli použité.

Strata ľudského života (L1)

- Úraz zásahom elektrickým prúdom (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.02

- Porucha elektrických a elektronických systémov (D3)		LO = 0

Strata služby pre verejnosť (L2)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

- Porucha elektrických a elektronických systémov (D3)		LO = 0.01

Strata kultúrneho dedičstva (L3)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0  (strata sa neberie do úvahy)

Strata ekonomickej hodnoty (L4)

- Úraz zásahom elektrickým prúdom (D1)	LT = 0.0001

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.5

- Porucha elektrických a elektronických systémov (D3)		LO = 0.01

Zložky rizika  (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	 RB	 RC	 RM	 RU	 RV	 RW	 RZ	   Celk. riziko

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	0.000	   0	   0	   0	0.01	0.001	   0	   0	|   0.011

R2 |	  ---  	   0	0.193	8.92	---  	0.005	0.965	40.92	|   51.003

R3 |	  ---  	   0	  ---  	  ---  	  ---  	   0	  ---  	  ---  	|      0

R4 |	   0	0.000	0.193	8.92	0.000	0.024	0.965	40.92	|   51.022

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zóna 2 Vonku

Zóna sa nachádza mimo stavby.

Typ povrchu pôdy alebo podlahy: poľnohospodársky, betón

Riziko požiaru: požiar - nízke

Opatrenie na zníženie následkov požiaru nie je použité.

Žiadne zvláštne riziká.

Použité ochranné opatrenia - krokové a dotykové napätia - údery do stavby:

- výstražné nápisy

- účinné ekvipotenciálne prepojenie v pôde

Strata ľudského života (L1)

- Úraz zásahom elektrickým prúdom (D1)	LT = 0.01

Strata služby pre verejnosť (L2)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

- Porucha elektrických a elektronických systémov (D3)		LO = 0.01

Strata kultúrneho dedičstva (L3)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0  (strata sa neberie do úvahy)

Strata ekonomickej hodnoty (L4)

- Úraz zásahom elektrickým prúdom (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.5

- Porucha elektrických a elektronických systémov (D3)		LO = 0.01

Zložky rizika  (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	 RB	 RC	 RM	 RU	 RV	 RW	 RZ	   Celk. riziko

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	|      0

R2 |	  ---  	   0	   0	   0	---  	   0	   0	   0	|      0

R3 |	  ---  	   0	  ---  	  ---  	  ---  	   0	  ---  	  ---  	|      0

R4 |	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	|      0

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zložky rizika (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	RB	RC	RM	RU	RV	RW	RZ	     Celk. riziko	     Príp. h.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	0.000	  0  	  0  	  0  	0.01	0.001	  0  	  0  	   |	0.011	   |   1

R2 |	   ---	  0  	0.193	8.92	 ---	0.005	0.965	40.92	   |	51.003	   |   100

R3 |	   ---	  0  	 ---	 ---	 ---	  0  	 ---	 ---	   |	   0  	   |   100

R4 |	  0  	0.000	0.193	8.92	0.000	0.024	0.965	40.92	   |	51.022	   |   100

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RD |	0.000	  0  	  0  	 ---	 ---	   ---	 ---	 ---	   |	0.000

RI |	   ---	   ---	 ---	  0  	0.01	0.001	  0  	  0  	   |	0.011

RS |	0.000	   ---	 ---	 ---	0.01	   ---	 ---	 ---	   |	0.01

RF |	   ---	  0  	 ---	 ---	 ---	0.001	 ---	 ---	   |	0.001

RO |	   ---	   ---	  0  	  0  	 ---	   ---	  0  	  0  	   |	  0

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Všetky vypočítané rizika sú nižšie ako nastavené prípustné hodnoty. Stavba je dostatočne chránená proti prepätiu spôsobeného zásahom blesku.