## PRINT - Dost vzd - pasiv
LPS | Trieda LPS |  | III-IV |  |  | Rozmery objektu
Izol. | Izolácia vonk. LPS |  | vzduch |  | a | šírka | - | m |  |  | ki = | 0.04 | nevypisuj !!!
n | Počet zvodov celkovo |  | 47 |  | b | dĺžka | - | m |  |  | km = | 1 | nevypisuj !!!
| Zachytávacia sústava |  | mrežová |  | h | výška | 21.8 | m |  |  | kc = | 0.27926 | nevypisuj !!!
| Uzemňovacia sústava |  | Typ B |  | o | obvod | 614.1 | m
s | Dostatočná vzdialenosť |  | v tabuľke |  | c | medzi zvodmi | 13.066 | m
L | Dĺžka pozdĺž zachytávacej sústavy alebo zvodu od bodu, kde sa zisťuje dostatočná vzdialenosť k najbližšiemu bodu vyrovnania potenciálov
| L (m) | s (cm) | L (m) | s (cm) |  | L (m) | s (cm) |  | L (m) | s (cm)
| 45 | 50.3 | 33.5 | 37.4 |  | 22 | 24.6 |  | 10.5 | 11.7
| 44.5 | 49.7 | 33 | 36.9 |  | 21.5 | 24 |  | 10 | 11.2
| 44 | 49.2 | 32.5 | 36.3 |  | 21 | 23.5 |  | 9.5 | 10.6
| 43.5 | 48.6 | 32 | 35.7 |  | 20.5 | 22.9 |  | 9 | 10.1
| 43 | 48 | 31.5 | 35.2 |  | 20 | 22.3 |  | 8.5 | 9.5
| 42.5 | 47.5 | 31 | 34.6 |  | 19.5 | 21.8 |  | 8 | 8.9
| 42 | 46.9 | 30.5 | 34.1 |  | 19 | 21.2 |  | 7.5 | 8.4
| 41.5 | 46.4 | 30 | 33.5 |  | 18.5 | 20.7 |  | 7 | 7.8
| 41 | 45.8 | 29.5 | 33 |  | 18 | 20.1 |  | 6.5 | 7.3
| 40.5 | 45.2 | 29 | 32.4 |  | 17.5 | 19.5 |  | 6 | 6.7
| 40 | 44.7 | 28.5 | 31.8 |  | 17 | 19 |  | 5.5 | 6.1
| 39.5 | 44.1 | 28 | 31.3 |  | 16.5 | 18.4 |  | 5 | 5.6
| 39 | 43.6 | 27.5 | 30.7 |  | 16 | 17.9 |  | 4.5 | 5
| 38.5 | 43 | 27 | 30.2 |  | 15.5 | 17.3 |  | 4 | 4.5
| 38 | 42.4 | 26.5 | 29.6 |  | 15 | 16.8 |  | 3.5 | 3.9
| 37.5 | 41.9 | 26 | 29 |  | 14.5 | 16.2 |  | 3 | 3.4
| 37 | 41.3 | 25.5 | 28.5 |  | 14 | 15.6 |  | 2.5 | 2.8
| 36.5 | 40.8 | 25 | 27.9 |  | 13.5 | 15.1 |  | 2 | 2.2
| 36 | 40.2 | 24.5 | 27.4 |  | 13 | 14.5 |  | 1.5 | 1.7
| 35.5 | 39.7 | 24 | 26.8 |  | 12.5 | 14 |  | 1 | 1.1
| 35 | 39.1 | 23.5 | 26.3 |  | 12 | 13.4 |  | 0.5 | 0.6
| 34.5 | 38.5 | 23 | 25.7 |  | 11.5 | 12.8 |  | 0 | 0
| 34 | 38 | 22.5 | 25.1 |  | 11 | 12.3
Note on E1: Ing. Marek Pačuta: I II III-IV
Note on E2: Ing. Marek Pačuta: murivo, betón vzduch
Note on E4: Ing. Marek Pačuta: hrebeňová zachyt. tyče mrežová
Note on E5: Ing. Marek Pačuta: Typ A Typ B