### TECHNICKÁ SPRÁVA

Akcia:	 	Zariadenie pre seniorov Smižany

Investor: 	obec Smižany

Profesia: 	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

Zodp. projekt: 	Ing. Zuzana Deliová

Vypracoval: 	Ing. Ľubomír Rybár

Dátum: 		December   2020

Predmetom riešenia daného projektu je návrh zdroja tepla, rozvodov UK ,systému vykurovania a prípravy teplej úžitkovej vody pre  objekt Zariadenie pre seniorov Smižany.

Tepelné straty objektu boli spočítané podľa STN EN 12 831 v oblasti s vonkajšou výpočtovou teplotou – 16 °C,  s intenzívnymi vetrami a nepretržitou dobou prevádzky a podkladmi poskytnutými investorom..

Hlavné energetické údaje

-palivo                                 zemný plyn 33,4 MJ/m3

-teplonosné médium           voda 70/50 °C

-vonkajšia teplota                -16 °C

-počet vykurovacích dní      240

Vypočítaná potreba tepla  .....................................................77 600 W

Na vykurovanie daného objektu  budú slúžiť 2 ks závesné plynové kondenzačné  kotly JUNKERS Condens 9000i W 50E  s výkonom       6,5 – 49,9 kW,  na spaľovanie zemného plynu. Ide o uzatvorený plynový kotol s koaxiálnym odťahom spalín o priemere 125 / 80 mm. Odťahy spalín budú zaústené do jestvujúceho murovaného komína /je potrebné jestvujúce komíny  pred osadením koaxiálnych rúr vyčistiť resp. vyfrézovať/.        V prípade nedostatočného prierezu komínov je potrebné nasávanie vzduchu na horenie priviesť do kotolne iným komínom /upresniť pri ralizácii/. Komínové rúry musia byť certifikované pre kondenzačné kotly. Teplota spalín     55 - 87 °C.  Kondenzačná technológia poskytuje vysokú účinnosť a minimálne emisie,  pri maximálnej úspornosti. Odvod kondenzátu z kotla a z komína je zaústený do neutralizačnej skrine JUNKERS NB 100 a odtiaľ odvádzaný do kanalizačného sifónu umiestneného v podlahe kotolne.  Kotol má zabudovaný poistný ventil a vysoko účinné obehové čerpadlo. Prehľadné ovládacie prvky umožňujú jednoduchú  obsluhu a funkcia pre autodiagnostiku informuje o všetkých stavoch systému.  Elektronika v kotly zabezpečí systém ÚK proti zamrznutiu, t.j. pri poklese vykurovacej vody pod 5 °C kotol sa na určitý čas zapne, vykurovaciu vodu zohreje a systém precirkuluje.       / Kotol musí byť zapnutý /   Vďaka plynulým otáčkam ventilátora je sústavne zabezpečený optimálny spaľovací proces a aj pri vyšších  vykurovacích teplotách, kedy sa kotol môže dostať mimo kondenzačný režim, účinnosť vysoko prevyšuje účinnosť klasických nekondenzačných kotlov.

Ohrev TUV bude riešený nepriamoohrievaným valcovým zásobníkom HERZ  TWS 1000 objemu 1000 l. napojeným na rozdeľovač čerpadlovou skupinou bez 3-cestného prepínacieho ventilu. Max. výkon vykurovacej vložky osadenej v zásobníku je 107 kW a množstvo 45 C teplej vody  44 l/min. Pri potrebe ohrevu vody budú pomocou regulácie vypnuté čerpadla na UK a ohrev vody bude zabezpečovať celý výkon kotlov.

Plynový kotol , zásobník TUV, expanzné nádoby, rozdeľovač, čerpadlové skupiny a ostatné časti kotolne budú  umiestnené v miestnosti č.011- kotolňa.

Programovateľný ekvitermický regulátor CW 400 spoločne s kaskadovým radičom MC 400 s digitálnym displayom , týždenným programom s príslušnými modulmi  zabezpečí jednoduché riadenie celého systému – 4 vykurovacích vetiev a 1 TÚV.  Možné dopojiť diaľkové ovládania.

NÁVRH  EXPANZNEJ  NÁDOBY  A  EXPANZNÉHO POTRUBIA

- množstvo vody v systéme       ....................................................1900 litrov

- hydrostatická výška......................................................................9,5 m

- absolutný hydrostatický  tlak .......................................................195 kPa

- stredná teplota vody v systéme....................................................40 °C

- najvyšší pracovný pretlak sústavy...............................................250 kPa

V = G . v = 1900 . 0,0141 = 26,8 l

V´= 1,3 . V = 1,3 . 26,8 = 34,8 l

O = V´ . (A / (A – P1))

O = 34,8 . ( 350 / (350 – 195))

O = 78,6  litrov

Doporučené zväčšenie vypočítaného objemu o 25 %, t.j. 98,2 l

Ako zabezpečovacie zariadenie pre vykurovanie budú slúžiť tlakové expanzné nádoby REFLEX NG. Pod každým kotlom bude osadená tlaková expanzná nádoba REFLEX NG12/3  objemu 12l.Na zabezpečenie expanzie pre celý systém je navrhnutá tlaková expanzná nádoba s membránou REFLEX NG80/3 objemu 80l. /  poistné ventily sú súčasťou plynových kotlov/.

#### POISTNÉ POTRUBIE

Potrebný minimálny priemer poistného potrubia je:

dp = 15 + 1,4 . (P )0,5

dp = 15 + 1,4 . 99,8 0,5

dp = 28,9 - DN 32

Prívodné expanzné potrubie bude  DN 32, pred vstupom do expanzomatu  bude umiestnený  uzatvárací kohút so zaistením  Reflex  MK DN 25 s vypúšťaním na strane expanznej nádoby.

V danom objekte je navrhnuté podlahové vykurovania s núteným obehom vykurovacej. V 1.PP sú navrhnuté vykurovacie telesá.

Objekt je z hľadiska členenia vykurovania rozdelený na 4 časti ktoré je možné regulovať samostatne:

- Radiátorové vykurovanie 1.PP- teplotný spád cca 70°C/50°C.

- Podlahové vykurovanie 1.NP- teplotný spád cca 42°C/29°C

- Podlahové vykurovanie 2.NP a 3.NP-západ- teplotný spád cca 43°C/34°C

- Podlahové vykurovanie 2.NP a 3.NP-východ- teplotný spád cca 43°C/34°C

ROČNÉ POTREBY TEPLA

Ústredné vykurovanie

tis - stredná vnútorná teplota vzduchu budovy

tes- stredná vonkajšia teplota vo vykurovacom období

n – počet dní vo vykurovacom období

Počet dennostupňov

D = (tis - tes ) . n

D = (20 - 4,1).240

D = 3 816

D

QÚKROK = 24 . E . QÚK .  _____________

tis  - te

3 816

QÚKROK = 24 . 0,7 . 0,0776.      _________

20 – (-16)

QÚKROK =  138 MWh/rok = 497 GJ/rok

Ohrev teplej pitnej vody

Potreba tepla pre ubytovaných:

počet ludi          				i  = 40

výpočtová potreba tepla			qc = 8,7 kWh/os deň

d - počet dní

QCROK = i .     qc . d

QCROK = 40 . (8,7 . 355) . 10-3

QCROK = 123 MWh/rok = 443 GJ/rok

Potreba tepla pre návštevníkov:

počet návštevníkov				i  = 20

výpočtová potreba tepla			qc = 1 kWh/os deň

d - počet dní

QCROK = i .     qc . d

QCROK = 20 . (1,0 . 355) . 10-3

QCROK = 7,1 MWh/rok = 25,5 GJ/rok

Potreba tepla pre reštauráciu:

počet podávaných hl. jedál		           y  = 50

priemerná potreba tepla na 1 jedlo	          q1 = 0,8 kWh/os deň

počet výtokov 				          p  = 6

umývanie rúk				          q2 = 29 kWh/os deň

d   - počet dní

QCROK =(y . q1 + p . q2 ) .d

QCROK = (50 . 0,8 + 6 . 29 ) . 355 . 10-3

QCROK = 65,6 MWh/rok = 236 GJ/rok

QCROK = 443 + 25,5 + 236 = 704,5 GJ/rok

Rekapitulácia potrieb tepla:

Potreba tepla pre ÚK					    497,0 GJ/rok

Potreba tepla pre ohrev pitnej vody 			    704,5 GJ/rok

SPOLU					             1 201,5 GJ/rok

V zmysle STN 07 07 03 je to kotolňa 3. kategórie.

Podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č.508/2009 Z.z z 9.júla 2009,ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov je navrhnutá tlaková nádoba zaradená do skupiny B/b. Technické zariadenie tlakové, ktoré neobsahuje nebezpečné plyny, pary a kvapaliny s teplotou vyššou ako je ich bod varu pri tlaku.

Na doplňovanie vody do systému bude slúžiť doplňovacie zariadenie so systémovým oddeľovačom Reflex Fillcontrol Plus Compakt.Potrebnú kvalitu vody v systéme zabezpečí zariadenie na zmäkčovanie vody Reflex Fillsoft II.

Od kotlov bude vedené  oceľové potrubie /alt. uhliková oceľ/ , na ktorom budú osadené uzatváracie, vypúšťacie armatúry ,spätné klapky, filter a odlučovač mikrobubliniek vzduchu a nečistôt Flamcovent Clean Smart. Potrubie pokračuje do hydraulickej výhybky –anuloidu-HERZ. Prívodné a spätné potrubie z anuloidu je vedené do  rozdeľovača zberača HERZ Pumpfix- 5-okruhového, na ktorom sú namontované 4 ks čerpadlové skupiny  HERZ Pumpfix Mix / so zmiešavaním –  3 ks pre podlahové vykurovanie  a 1 ks pre radiátorové vykurovanie/ a 1 ks .HERZ Pumpfix Direkt bez zmiešavania pre ohrev TV.  Čerpadlová skupina Pumpfix Mix pre radiátorové vykurovanie pozostáva z trojcestného zmiešavacieho ventila so servopohonom, čerpadla, spätného ventila, teplomerov, guľových kohútov – to všetko bude obložené tepelnou izoláciou.  Čerpadlová skupina Pumpfix Mix pre podlahové vykurovanie-vetva Západ a vetva 1.NP pozostáva z trojcestného zmiešavacieho ventila so servopohonom,spatného ventila, teplomerov, guľových kohútov – to všetko bude obložené tepelnou izoláciou.Do čerpadlovej skupiny je potrebné domontovať teplovodné obehové čerpadlo Grundfos MAGNA3 32-40. Čerpadlová skupina Pumpfix Mix pre podlahové vykurovanie-vetva Východ pozostáva z trojcestného zmiešavacieho ventila so servopohonom,spatného ventila, teplomerov, guľových kohútov – to všetko bude obložené tepelnou izoláciou.Do čerpadlovej skupiny je potrebné domontovať teplovodné obehové čerpadlo Grundfos MAGNA3 32-60 . Čerpadlová skupina Pumpfix Direkt pre vetvu TUV  pozostáva z   prepúšťacieho ventila, teplomerov, guľových kohútov – to všetko bude obložené tepelnou izoláciou  Do čerpadlovej skupiny je potrebné domontovať teplovodné obehové čerpadlo Grundfos MAGNA1 32-40.Od týchto čerpadlových skupín je vedené oceľové /alt. uhlíková oceľ /potrubie k jednotlivým rozdeľovacím staniciam. Potrubie v kotolní je vedené voľne pod stropom a zvislé časti sú osadené v stene resp. vedené popri stene a tepelne zaizolované.Hlavné rozvody k jednotlivým stúpačkam sú vedené pod stropom 1.NP.Na každej čerpadlovej skupine bude osadený modul regulátora pre pripojenie jedného vykurovacieho okruhu JUNKERS MM100.

Potrubie v kotolni a  potrubie k rozdeľovačom je potrebné  zaizolovať proti tepelným stratám.

Ako vykurovacie telesá sú v priestoroch kúpeľni osadené rebríkové vykurovacie telesá / doporučujem vybrať podľa vlastného vkusu – priame, oblúkové pri dodržaní podobných rozmerov ako sú v projekte. Rozmiestnenie a popis viď. výkresovú časť.  Každé vykurovacie teleso  obdrží na prívode rohové pripojovacie šrubenie HERZ VUA40 . Do kúpeľňových vykurovacích telies je možné osadiť elektrickú vykurovaciu špirálu ,ktorá poskytuje možnosť vykurovať  radiátory mimo vykurovacieho obdobia Vykurovacie telesa budú napojené z rozdeľovačov podlahového vykurovania.

Ako vykurovacie telesá v 1.PP sú navrhnuté doskové oceľové telesá U.S.Steell,  stavebnej výšky  600  mm .Vykurovacie telesá panelové budú na prívode osadené priamym termostatickým radiátorovým ventilom HERZ TS 90 DN15 a na spätnom potrubí priamym ventilom HERZ RL-5 DN15. Na prívodnom ventile bude osadená  termostatická hlavica. Prvotná regulácia bude prevedená na panelových radiátoroch na ventile.

RADIÁTOROVÉ VYKUROVANIE

Na 1.PP  je navrhnuté vykurovanie  systémom radiátorového vykurovania. Oceľové rozvody od čerpadlovej skupiny budú vedené pod stropom a stúpačkami privedené k jednotlivým vykurovacím telesám.

PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

Na 1.NP,2.NP a 3.NP je navrhnuté vykurovanie  systémom podlahového vykurovania

Systém podlahového vykurovania HERZ

Systém podlahového vykurovania  pozostáva z troch komponentov:

- Rúrky 16x2,0 mm,  z plasthliniku s kyslíkovou bariérou

- Systémovej platne z tvarovaného polystyrolu

- Rozdeľovača s integrovanými mosadznými adaptérmi

Montáž systému je v porovnaní so všetkými známymi systémami omnoho ľahšia a jednoduchšia. Špeciálne bola vyvinutá systémová platňa s integrovanou tepelnou a protihlukovou  izoláciou a bariérou  proti vlhkosti z polystyrolu SE s držiakmi rúrok na vloženie rúrok . Rozdeľovač podlahového vykurovania Rp bude umiestnený v miestnosti 1.02 v spoločnej skrinke s rozdeľovačom radiatorového vykurovania R1.

Systémové platne s oddeliteľnou bariérou proti vlhkosti a jadrom z tvrdeného penového polystyrolu s dobrozdaním RAL sa môžu  bezproblémovo rezať nožom na koberce – orezávačom, tak, aby bol čo najmenší odpad.

Systém teplovodného podlahového vykurovania je systém na priame zaliatie rúrok do poteru. Ako  potery  môžu byť použité klasické cementové potery s plastifikačnými prísadami, alebo anhydritové – tekuté potery  (na báze sadry).

Ako regulaciu podlahového výkurovania v jednotlivých miestnostiach je možné použiť elektronické priestorové regulátory pre podlahové vykurovanie osadené v jednotlivých miestnostiach .V tomto prípade na rozdeľovači budú osadené termopohony ktoré na základe signálu z regulátorov uzatvoria príslušné vetvy podlahového vykurovania.

Oddeľovací pás

Okrajové oddeľovacie pásy umožňujú rozťahovanie poterov a zabraňujú prenášaniu kročajového hluku do stien a ostatných zvislých konštrukcií, ktoré vystupujú z podlahy. Okrajový oddeľovací pás musí siahať od nosného podkladu až po hornú hranu nášľapnej vrstvy a musí umožniť pohyb poteru najmenej 5 mm. Ich ukladanie sa robí bez škár na všetky časti stavby vystupujúce z podlahy.

Prísada do poteru

Plastifikačný  prostriedok podstatne vylepšuje tekutosť poteru a zvyšuje pevnosť v tlaku a pevnosť ťahu za ohybu. Znížením obsahu vzduchových pórov sa zlepšuje tepelná vodivosť poteru.

Vykurovacia voda

Doplňovanie vody do sústavy je navrhované ručne z ventilu inštalovaného na prívode vody do kotla. Na napúšťanie sa použije pitná voda. Plniaca voda so stupňom tvrdosti viac ako 20 dH sa doporučuje zmäkčiť. Pred čerpadlami navrhujem osadiť filter.

Preplach systému

Po ukončení montážnych prác bude potrubie prepláchnuté a celé zariadenie sa odskúša na skúšku tesnosti a prevádzkovú skúšku podľa STN EN 14336.Skúška tesnosti sa robí tak, že sa zariadenie naplní vodou na tlak vody 300 kPa a celé zariadenie sa potom prehliadne. Na zariadení sa nesmú objaviť netesnosti. V zariadení za udržuje tlak po dobu 6 hodín, potom sa urobí nová prehliadka. skúška je úspešná, ak sa neobjavia netesnosti a neprejaví sa pokles tlaku. Voda ku skúške nesmie byť teplejšia ako 50 C. Prevádzková skúška sa delí na dilatačnú a vykurovaciu. Dilatačná sa robí pred zhotovením izolácií. pri tejto skúške sa voda ohreje na teplotu 90 C a nechá sa voľne vychladnúť. potom sa postup ešte raz opakuje. Ak sa pri tejto skúške neobjavia netesnosti skúška je úspešná. Skúška sa robí za účasti investora. Vykurovacia skúška sa robí za účelom zistenia správnej funkcie nastavenia a zoradenia zariadenia. pri tejto skúške je potrebné kontrolovať správnosť funkcie armatúr, dosiahnutie technických parametrov a pod. počas vykurovacej skúšky sa zaškolí obsluha zariadenia. vykurovacia skúška sa urobí za účasti investora, užívateľa, dodávateľa a projektanta. Výsledok skúšky sa zapíše do stavebného denníka.

Vykurovacia skúška

Všetky montážne práce musia byť prevádzané v súlade s právnymi predpismi, s predpismi a vyhláškami o ochrane zdravia pri práci, predpismi požiarnej ochrany a platnými normami STN. Je nutné investorom stavby zaistiť odborné zaškolenie pracovníkov dodávateľa z bezpečnosti práce, ochrany zdravia a požiarnych predpisov. Dodávateľ je povinný oboznámiť určených pracovníkov s rizikami pri montážnych prácach. O uvedenom je nutné previesť písomný záznam pri odovzdaní a prevzatí staveniska. pri montáži dodržiavať Vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.508/2009 Z.Z. o bezpečnosti práce a technickom zariadení pri stavebných prácach. Pri uvedení kotolne do prevádzky a prevádzke kotolne je nutné dodržiavať Vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.508/2009 Z.Z. Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení musí spĺňať požiadavky vyhlášky SR č.508/2009 Z.z.. Technické zariadenia môžu byť v prevádzke len vtedy, ak vyhovujú podmienkam, ktorých splnením neohrozujú život a zdravie osôb, ani materiálne hodnoty. Tieto podmienky určujú bezpečnostno-technické požiadavky a sprievodná technická dokumentácia.

Ochrana zdravia a bezpečnosť

Pri montáži a skúškach zariadení je nutné dôsledne dodržiavať predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti práce platné pre montážnych pracovníkov v súlade s miestnymi podmienkami na stavenisku. Montáž potrubia a strojného zariadenia musí vykonať oprávnená organizácia s oprávnením podľa vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z.§ 4.

Záver

Projekt ústredného vykurovania bol spracovaný podľa platných STN a EN.

Ostatné údaje sú zrejme z výkresovej časti projektovej dokumentácie.

Pri montáži, skúškach a prevádzkovaní zariadenia je potrebné dodržať všetky technologické postupy, príslušné normy a predpisy BOZ.

Podklady:

Ako podklady k vypracovaniu projektovej dokumentácie boli použité:

Vyhláška č.508/2009 Z.z.MPSVaR SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Vyhláška č.95/2004 Z.z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú technické podmienky a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri inštalácií a prevádzkovaní palivových spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe

Vyhláška č.25/1984 Z.z. Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach.

Vyhláška č.75/1996 Z.z. Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky radu bezpečnosti, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška č.25/1984 Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach

STN EN 12171 Vykurovacie systémy v budovách. Postup prípravy dokumentácie o prevádzke, údržbe a používaní. Vykurovacie systémy, ktoré si nevyžadujú vyškolenú obsluhu.

STN EN 12828 Vykurovacie systémy v budovách. Navrhovanie teplovodných vykurovacích systémov.

STN EN 12831 Vykurovacie systémy v budovách .Metóda výpočtu projektovaného tepelného príkonu

STN EN 14336 Vykurovacie systémy v budovách. Montáž a odovzdávanie vodných vykurovacích systémov.

STN EN 15316 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému.

STN 06 0830 Zabezpečovacie zariadenie pre ústredné vykurovanie a ohrievanie úžitkovej vody.