RIADENIE RIZIKA

PODĽA STN EN 62305-2:2013-05

Investor:		obec SMIŽANY

Názov projektu:	ZARIADENIE PRE SENIOROV - SMIŽANY

Spracoval:		Ing. Peter Pullmann

+421948007800

pullmann@atlas.sk

Dátum spracovania:	18.4.2021

Analyzovaná stavba pre výpočet rizika - občianska budova

Zberná plocha bola vypočítaná z rozmerov stavby:

dĺžka	L =  54 m

šírka	W =  18,9 m		A D =  9 253,19 m2	(pre zásahy do stavby)

výška	H =  11 m		A M =  858 298,16 m2	(pre zásahy v blízkosti stavby)

Stavba je chránená pomocou LPS III

SPD pre ekvipotenciálne pospájanie: LPL III-IV

Hustota zásahov blesku do zeme je stanovená na  3,41 na km2 za rok.

Stavba je situovaná ako: objekt obklopený objektmi rovnakej výšky alebo nižšími.

Počet nebezpečných udalostí

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Počet nebezpečných udalostí spôsobených údermi do stavby		 ND =  0,01578

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Počet nebezpečných udalostí spôsobených údermi v blízkosti stavby	 NM =  2,9268

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V okolí stavby sa nenachádzajú žiadne susedné stavby zvyšujúce riziká škôd.

Zóny:

Zóna 1

Zóna sa nachádza vnútri stavby a nemá žiadnu nadradenú zónu.

V zóne nie sú umiestnené žiadne zariadenia.

Vnútorné systémy

- Mrežová sústava pospájania nie je použitá.

- Nie je použité súvislé kovové tienenie.

Typ povrchu pôdy alebo podlahy: poľnohospodársky, betón

Riziko požiaru: požiar - nízke

Opatrenia na zníženie následkov požiaru

- jedno z: hasiace prístroje, pevné ručne ovládané hasiace inštalácie, manuálne poplachové inštalácie, hydranty, protipožiarne priehradky, chránené únikové cesty

Obťažná evakuácia.

Použité ochranné opatrenia - krokové a dotykové napätia - údery do stavby:

- elektrická izolácia (napr. 3 mm hrubým sieťovaným polyetylénom) exponovaných častí (napr. zvodov)

- účinné ekvipotenciálne prepojenie v pôde

Použité ochranné opatrenia - krokové a dotykové napätia - údery do vedenia:

- výstražné nápisy

- fyzické zábrany

Strata ľudského života (L1)

- Úraz zásahom elektrickým prúdom (D1)			LT = 0,01

- Hmotná škoda (D2)						LF = 0,1

- Porucha elektrických a elektronických systémov (D3)		LO = 0

Strata služby pre verejnosť (L2)

- Hmotná škoda (D2)						LF = 0,1

- Porucha elektrických a elektronických systémov (D3)		LO = 0,01

Strata kultúrneho dedičstva (L3)

- Hmotná škoda (D2)						LF = 0,1

Strata ekonomickej hodnoty (L4)

- Úraz zásahom elektrickým prúdom (D1)			LT = 0,01

- Hmotná škoda (D2)						LF = 0,1

- Porucha elektrických a elektronických systémov (D3)		LO = 0,0001

Pravdepodobnosť vzniku škody

________________________________________________________________________________________________________________________________________

PA	 PB	 PC	 PM	 PU	 PV	 PW	 PZ

________________________________________________________________________________________________________________________________________

0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Následné straty

________________________________________________________________________________________________________________________________________

LA	 LB	 LC	 LM	 LU	 LV	 LW	 LZ

________________________________________________________________________________________________________________________________________

1,0E-4	2,5E-4	   0	   0	1,0E-4	2,5E-4	   0	   0

---  	5,0E-5	1,0E-2	1,0E-2	  ---  	5,0E-5	1,0E-2	1,0E-2

---  	5,0E-5	  ---  	  ---  	  ---  	5,0E-5	  ---  	  ---

1,0E-4	5,0E-5	1,0E-4	1,0E-4	1,0E-4	5,0E-5	1,0E-4	1,0E-4

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zložky rizika  (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	 RB	 RC	 RM	 RU	 RV	 RW	 RZ	   Celk. riziko

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	   0	0,039	   0	   0	   0	   0	   0	   0	|   0,0394

R2 |	  ---  	0,0079	   0	   0	  ---	   0	   0	   0	|   0,0079

R3 |	  ---  	0,0079	  ---  	  ---  	  ---  	   0	  ---  	  ---  	|   0,008

R4 |	   0	0,0079	   0	   0	   0	   0	   0	   0	|   0,0079

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zložky rizika (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	RB	RC	RM	RU	RV	RW	RZ	     Celk. riziko	     Príp. h.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	   0	0,0394	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   |	0,0394	   |   1

R2 |	   ---	0,0079	   0	   0	  ---	   0	   0	   0	   |	0,0079	   |   100

R3 |	   ---	0,0079	 ---	 ---	 ---	   0	 ---	 ---	   |	0,008	   |   100

R4 |	  0  	0,0079	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   |	0,0079	   |   100

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RD |	   0	0,0394	   0	 ---	 ---	   ---	 ---	 ---	   |	0,0394

RI |	   ---	   ---	 ---	   0	   0	   0	   0	   0	   |	   0

RS |	   0	   ---	 ---	 ---	   0	   ---	 ---	 ---	   |	   0

RF |	   ---	0,0394	 ---	 ---	 ---	   0	 ---	 ---	   |	0,039

RO |	   ---	   ---	   0	   0	 ---	   ---	   0	   0	   |	   0

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Všetky vypočítané rizika sú nižšie ako nastavené prípustné hodnoty. Stavba je dostatočne chránená proti prepätiu spôsobeného zásahom blesku.