ZARIADENIE PRE SENIOROV - SMIŽANY

PROJEKTOVÉ HODNOTENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI

### Objekt:  ZARIADENIE PRE SENIOROV

### SMIŽANY

Poprad, november 2020

Obsah elaborátu

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

1.1 Zadávateľ energetického posúdenia

1.2 Prevádzkovateľ  predmetu energetického posúdenia

1.3 Spracovateľ energetického posúdenia

1.4 Predmet energetického posúdenia

1.5 Východiskové podklady

2. POPIS VÝCHODISKOVÉHO  STAVU

2.1 Predmet

2.2 Základné údaje o premete energetického posúdenia

2.2.1 Názov predmetu energetického posúdenia

2.2.2 Základný popis objektu

2.2.3 Popis hlavných konštrukcií objektu

3. OKRAJOVÉ PODMIENKY

3.1 Parametre vonkajšieho vzduchu

3.1.1 Extrémne návrhové parametre

3.1.2 Parametre vnútorného vzduchu

3.2 Definovanie priestorových a plošných parametrov objektu

4. TEPELNOTECHNICKÉ POSÚDENIE KONŠTRUKCIÍ

4.1 Posúdenie konštrukcií z hľadiska súčiniteľa prechodu tepla

4.2 Energetické posúdenie objektu podľa STN 730540

4.2.1 Vyhodnotenie mernej potreby tepla objektu STN 730540-2

- Identifikačné údaje

  - Zadávateľ energetického posúdenia

Obec Smižany

  - Prevádzkovateľ predmetu energetického posúdenia

Obec Smižany

  - Spracovateľ energetického posúdenia

Zodpovedný projektant:

Ing.arch. Michal Kuvik

  - Predmet energetického posúdenia

ZARIADENIE PRE SENIOROV - SMIŽANY

  - Východiskové podklady

- Projektová dokumentácia stavby v stupni pre stavebné povolenie

- STN 73 0540-1, 2, 3, 4 Tepelná ochrana budov – časť 1 – Terminológia, časť 2 – Požiadavky, časť 3 – Návrhové hodnoty veličín,  časť 4 – Výpočtové metódy

- STN EN ISO 13 789 (73 0565) Tepelné chovanie budov – Merná strata prechodom tepla – Výpočtová metóda

- STN EN ISO 6946 (730559) Stavebné konštrukcie. Tepelný odpor a súčiniteľ prechodu tepla – Výpočtová metóda

- STN EN ISO 13 370 Tepelné chovanie budov – Prenos tepla zeminou – Výpočtové metódy

- STN EN ISO 13 790 Tepelnotechnické vlastnosti budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie

- Zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov, ktorý nadobudol platnosť 1.1.2006

- Vyhláška č.364/2012 Z.z. Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja  SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z.z.  energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Komentár a návrh výpočtu energetickej certifikácie budov, 2007

- Zákon č. 300/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2. Popis východiskového stavu

  - Predmet

Predmetom energetického hodnotenia je objekt Zariadenia pre seniorov - Smižany. Úlohou je zhodnotiť navrhnutý stav objektu z pohľadu energetickej hospodárnosti budov. V prípade nevyhovujúceho stavu budú navrhnuté opatrenia, ktoré majú zabezpečiť splnenie požadovaných energetických kritérií. Pri projektovaní je nutné zabezpečiť, aby každá nová budova splnila minimálne požiadavky energetického kritéria.

V nasledujúcej časti bude objekt hodnotený podľa energetického kritéria STN 73                                                                                                                0540-2 a podľa zákona č.555/2005 Z.z. Pri hodnotení podľa zákona č.555/2005 Z.z. budeme hodnotiť miesto spotreby energie na vykurovanie, ktoré tvorí hlavný podiel z celkovej spotreby energie.

Po zrealizovaní objektu je potrebné na zrealizovaný stav vypracovať energetickú certifikáciu v zmysle zákona č.555/2005 Z.z., jeho vykonávacej Vyhlášky č.364/2012 Z.z., Zákona č. 300/2012 Z.z.

2.2 Základné údaje o predmete energetického posúdenia

2.2.1 Názov predmetu energetického posúdenia

ZARIADENIE PRE SENIOROV - SMIŽANY

    - Základný popis objektu

Objekt Zariadenia pre seniorov Smižany je dopravne napojený z Tatranskej a Rázusovej ulice. Objekt je obdĺžnikového tvaru s plochou strechou. Má tri nadzemné podlažia jedno podzemné. Členenie fasády, rytmizácia otvorov zodpovedá účelu vnútorných prevádzok. Architektonický výraz objektu je založený na striedaní plných a zasklených plôch a na povrchovej úprave fasády omietkou príslušnej farby.

Objekt bude slúžiť ako ubytovacie zariadenie pre seniorov.

-V suteréne sa nachádzajú technické priestory.

-Na prízemí sa nachádza hlavný vstup s príjmom pacientov, lekár so sestrou a administratívne priestory. Taktiež je tu jedáleň s kuchyňou pre ubytovaných a zamestnancov. V južnej časti zariadenia je spoločenská miestnosť, ktorá bude slúžiť ako pre ubytovaných klientov tak aj pre verejnosť.

-Na druhom a treťom poschodí sa nachádzajú izby pre ubytovaných. K dispozícii sú jedno a dvoj posteľové izby. Na každom poschodí sa nachádza miestnosť pre sestru a príručné sklady  na čisté prádlo s upratovačkou.

Objekt je vybavený dvoma výťahmi z čoho jeden je riešený ako evakuačný a je prispôsobený na prevoz ľudí pripútaných na lôžko.

    - Popis hlavných konštrukcií objektu.

Objekt zariadenia pre seniorov je zrekonštruovaná jestvujúca budova a nová prístavba. V časti jestvujúcej budovy sa búracími prácami upravia podlažia do požadovaného stavu a odstráni sa jestvujúce podkrovie – demontuje sa strecha a krov. Pôvodný objekt je dvojpodlažný a po prístavbe sa vymuruje ešte jedno nadzemné podlažie – 3.n.p. na jestvujúcom objekte. Prístavba k jestvujúcemu objektu má pôdorysný rozmer 24 x 13,30 m a bude pozostávať z troch nadzemných podlaží. Novostavba sa komunikačne prepojí s jestvujúcim objektom.  Výšky podlaží sa prispôsobia pôvodnej existujúcej budove. Strecha na pôvodnom aj novom objekte bude plochá odvodnená zvislými dažďovými vonkajšími zvodmi.

Pôdorys objektu prístavby – novostavby je obdĺžnikového tvaru . Stavba má tri nadzemné podlažia a plochú strechu. Pre stavbu nebol vykonaný inžiniersko-geologický prieskum. Predpoklad zakladania novonavrhovanej budovy je na plošných základoch.

Základové konštrukcie

Pod obvodovými nosnými stenami objektu sú navrhnuté základové pásy šírky 600mm. Vnútorná nosná stena je založená na základovom páse šírky 700mm. Výška základových pásov je 700mm. Vnútorný železobetónový rám je založený na železobetónových monolitických základových pätkách. Pätky sú navrhnuté štvorcového pôdorysu o rozmeroch 2000/2000mm respektíve 2300/2300mm, 1200/1200mm. Výška základových pätiek je 700 mm. Pod obvodové železobetónové stĺpy prierezu 250/250mm sú navrhnuté železobetónové monolitické základové pätky rozmeru 1400/1400mm. Pod oceľové stĺpy vonkajšieho schodiska sú navrhnuté železobetónové monolitické základové pätky rozmeru 800/800/700 mm. Pod šachtou výťahu je navrhnutá železobetónová monolitická základová doska hrúbky 400mm. Hĺbka založenia základov do  nezámrznej  hĺbky t.j. min. -1,3 m od úrovne upraveného terénu. Základová škára je v úrovni -2,100m.

Podkladný betón je navrhnutý ako železobetónová doska hr.200 mm vystužená pri obidvoch povrchoch sieťovinou Q188 uložená na štrkovom lôžku hr. 150mm. Výškový rozdiel medzi podkladným betónom a základovými konštrukciami je prekonaný pomocou betónových stien hr. 400mm resp. 300mm z debniacich tvárnic zaliatych betónom. Tvárnice budú vystužené betonárskou výstužou o priemere 2Ø10 po 250mm zakotvené na požadovanou dĺžku do základového pásu.

Všetky základové konštrukcie budú zhotovené z betónu C20/25. Vystužené budú betonárskou výstužou triedy B500B.

###### Zvislé konštrukcie

Existujúci objekt je obdĺžnikového pôdorysu, s valbovou strechou. Domov pre seniorov je   trojpodlažná budova.  Nosný systém pôvodného objektu tvoria murované obvodové nosné steny hr. 500 mm resp. hr. 450 mm  a murované vnútorné nosné steny hrúbky 450 mm resp. 350 mm z pálených tehál. Vnútorné priečky sú z plných pálených tehál hrúbky 100 mm resp. 200 mm. Vodorovnú nosnú konštrukciu stropov tvoria predpäté stropné panely uložené na nosné murované steny. Vertikálnu prepravu zabezpečuje železobetónové monolitické schodisko a rampa. V objekte je navrhnutý osobný výťah. Konštrukciu krovu tvoria drevené strešné väzníky. Na západnej strane sa nachádza prístavba s drevenou pultovou strechou. Existujúca nosná konštrukcia ostáva zachovaná.

Nosné a deliace konštrukcie

Nosný systém domu pre seniorov tvoria železobetónové a murované steny. Obvodové nosné steny sú navrhnuté z pórobetónových tvárnic Ytong STANDARD PDK hrúbky 300 mm. Vnútorné nosné steny sú navrhnuté z pórobetónových tvárnic Ytong statik hrúbky 250 mm. Výťahovú šachtu tvoria monolitické železobetónové steny hrúbky 150, 200 a 250 mm. Vnútorné deliace steny sú navrhnuté z pórobetónových tvárnic Ytong klasik hrúbky 150 mm. Pre dodržanie zvukovej nepriezvučnosti sú použité aj akustické steny YTONG SILKA hr.150mm a tiež sadrokartónové priečky s dvojitým opláštením obojstranne a výplňou z akustickej minerálnej vlny (viď podrobne skladba vo výkresoch).

V objekte sú navrhnuté železobetónové stĺpy prierezov 250/250, 250/350, 250/400mm, ktoré podopierajú stropné a strešné prievlaky. Vodorovné nosné konštrukcie sú navrhnuté ako monolitické železobetónové stropné dosky hrúbky 200 mm. Strešnú konštrukciu v nadstavovanej časti existujúceho objektu tvoria drevené trámy uložené na nosné steny. Trámy sú navrhnuté prierezu 150/240 mm. Osová vzdialenosť trámov je zrejmá z výkresovej dokumentácie.

###### Schodisko a zábradlia

Na vertikálnu komunikáciu sú v objekte navrhnuté tri schodiská a dva výťahy.

V existujúcej pôvodnej časti objektu je navrhnuté nové oceľové schodisko ktoré prepojí existujúce 2.NP a nadstavované 3.NP. Pred realizáciou schodiska bude potrebné vypíliť otvor do stropných panelov stropu pre osadenie schodiska.  Schodiskové rameno je navrhnuté z uzavretých oceľových jaklových profilov CFRHS 200/100/6.0. Schodnice sú navrhnuté z oceľových vaničiek vyplnených betónom. Vaničky sú navrhnuté z plechov hrúbky 5 mm. V mieste podesty a medzipodesty je potrebné vaničky stužiť oceľovými výstuhami. Osová vzdialenosť výstuh je maximálne 450 mm.

Vnútorné schodisko v prístavbe je navrhnuté ako priame dvojramenné železobetónové doskové s hrúbkou 210mm s medzipodestou, Povrchová úprava nástupníc a medzipodesty je keramickou dlažbou. Podstupnice budú mať keramický obklad.

Zábradlie výstupného ramena schodiska je navrhnuté z nerezového rámu jakel 40/40/2 mm, kotveného do železobetónového schodiska zboku s výplňou z nerezových tyčí v systémových nerezových úchytoch. Výška zábradlia je navrhnutá 1000mm.

Zábradlie balkóna /loggie je navrhnuté takisto z nerezového rámu jakel 50/50/3 mm s výplňou z bezpečnostného lepeného mliečneho skla v systémových  nerezových úchytoch s kotvením zvrchu do balkónovej dosky, resp. bočnej nosnej steny. Výška zábradlia je navrhnutá 1000mm.

Vonkajšie vyrovnávajúce schody (terasa, vstupy) sú riešené formou schodových stupňov z vymývaného betónu s okrúhlymi kamienkami z dunaja.

Zo severnej strany je navrhnuté vonkajšie oceľové schodisko. Schodiskové rameno je navrhnuté z profilov UPE 200 mm. Schodiskové rameno bude uložené na oceľové nosníky z jaklových profilov prierezu CFRHS 180/120/6.0. Nosníky budú zakotvené do obvodového muriva resp. železobetónového obvodového venca. V strede dĺžky budú uložené na oceľové stĺpy prierezu SHS 120/120/6.0. Stuženie konštrukcie zabezpečujú oceľové tiahla prierezu CHS 42.4/4.0.  Schodnice sú navrhnute z odporových zváraných roštov typu SP 330-34/38-3.

###### Strecha

Hlavná strecha nad objektom je navrhnutá ako plochá s krytinou z mechanicky kotvenej zváranej mPVC fólie hr.2,0 mm, uloženej na ochrannej geotextílii (na tepelnej izolácii) a vytiahnutej na atiku so systémovým oplechovaním atiky. Sklon 2% je zabezpečený vrstvou spádových tepelnoizolačných dosiek EPS-150SD v hrúbke 20-255 mm. Spolu s ďalšími tepelnoizolačnými vrstvami z ISOVER EPS NEOFLOOR hr.100mm – R=3,20 m2.K/W a ISOVER EPS NEOFLOOR hr.200mm - R=6,45 m2.K/W. Celkový odpor prekračuje cieľovú odporúčanú hodnotu tepelného odporu konštrukcie Rr2 = 9,9 m2.K/W (požadovanú pre stavby s vydaným stavebným povolením aj po 1.1.2021) a prevyšuje hodnotu koeficientu prestupu tepla pod hranicou Umax=0,1W/m2K pre ploché strechy. Strešná fólia má byť priepustná pre vodné pary – faktor difúzneho odporu max. 30 000. Pod tepelnoizolačným súvrstvím je na napenetrovanej stropnej doske parozábrana z lepených asfaltových pásov.

Okrajové podmienky

Podľa STN 73 0540-3 a Vyhláška č.364/2012 Z.z.

3.1 Parametre vonkajšieho vzduchu

3.1.1 Extrémne návrhové parametre:

Pre obec Smižany v nadmor. výške                                           : 490 m n.m.

Návrhová teplota vonkajšieho vzduchu                                      : -16°C

Návrhová relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu                     : 87 %

Teplotná oblasť                                                                           : 3

Priemerná denná vonkajšia teplota vo vykurovacom období     : 2,1 °C

Počet vykurovacích dní vo vykurovacom období                      : 237 dní

    - Parametre vnútorného vzduchu :

Priemerná návrhová teplota vnútorného vzduchu                     : 21°C

Priemerná návrhová relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu     : 55

  - Definovanie priestorových a plošných parametrov objektu :

Počet podlaží                                                      :  3

Hlavné pôdorysné rozmery                                :  54,16 x 17,95

Podlahová plocha                                               : Ab= 868,07 m²

Výška objektu :                                                  :  10,96 m

Obostavaný objem                                             : Vb= 8281,77 m³

Priemerná konštrukčná výška                            :  3,34 m

| 4 Tepelnotechnické posúdenie konštrukcií: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 Posúdenie konštrukcií z hľadiska súčiniteľa prechodu tepla: |  |  |  |
| Posúdenie konštrukcií z hľadiska súčiniteľa prechodu tepla bolo realizované podľa požiadaviek |  |  |  |
| STN 73 0540-2 |  |  |  |
| Vyhodnotenie tepelnotechnických vlastností hlavných konštrukcií: |  |  |  |
| Súčiniteľ prechodu tepla U |  |  |  |
| Popis konštrukcie | Vypočítaný navrhovaný stav U (W/m2.K) | Odporúčaná hodnota U (W/m2.K) | Posúdenie vypočítaného stavu |
| Obvodový plášť | 0,13 | 0,15 | vyhovuje |
| Strecha | 0,098 | 0,15 | vyhovuje |
| Podlaha na teréne | 0,15 | 0,40 | vyhovuje |
| Vonkajšie dvere | 0,6 | 0,85 | vyhovuje |
| Okná | 0,6 | 0,85 | vyhovuje |

| 4.2 Energetické posúdenie objektu podľa STN 73 0540: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetické hodnotenie budov |  |  |  |  |  |
| 1. Budova |  |  |  |  |  |
| Obostavaný objem (m3): |  |  | Merná plocha (m2): |  |  |
| Vb= | 8281,77 |  | Ab = | 2270,33 |  |
| Budova | nová | x | Priemerná konštrukčná výška |  |  |
|  | obnovovaná |  | vykurovaných podlaží (m) |  |  |
|  |  |  | hk,pr= | 3,34 |  |
| 2. Merná tepelná strata prechodom tepla HT (W/K) |  |  |  |  |  |
| Konštrukcia | Plocha Ai (m2) | Ui (W/m2.K) | Ui.Ai (W/K) | bx (-) | bx.Ui.Ai (W/K) |
| Obvodový plášť | 1255,97 | 0,13 | 163,27 | 1 | 163,27 |
| Vonkajšie dvere | 8,82 | 0,6 | 5,29 | 1 | 5,29 |
| Strecha | 701,13 | 0,098 | 68,71 | 1 | 68,71 |
| Podlaha na teréne | 868,07 | 0,15 | 130,21 | 1 | 130,21 |
| Okná | 391,93 | 0,6 | 235,15 | 1 | 235,15 |
| ∑Ai | 3225,92 |  | bx.Ui.Ai= |  | 602,63 |
| 3. Započítanie vplyvu tepelných mostov: |  |  | exaktne |  |  |
|  |  |  | paušálne | X |  |
| Exaktne: | ΔU= | ∑Ψl + ∑X/∑Ai |  |  |  |
| Paušálne: | ΔU= | 0,05 | zatepľované konštrukcie zvonka |  |  |
|  | ΔU= | 0,1 | ostatné prípady |  |  |
| Vplyv tepelných mostov HTM (W/K): |  |  |  | ΔU.∑Ai= | 161,29 |
| Merná tepelná strata HT (W/K): |  |  | HT=∑bx.Ui.Ai+ΔU.∑Ai= |  | 763,92 |
| Priemerný súčiniteľ prechodu tepla (W/m2.K): |  |  |  | Um=HT/∑Ai= | 0,23 |
| 4. Merná tepelná strata vetraním HV (W/K): |  |  |  |  |  |
| Charakteristické číslo budovy B: |  |  | 12 |  |  |
| Intenzita výmeny vzduchu (m3/(h.m2)): |  | n= | 0,5 |  |  |
| HV = 0,264.n.Vb |  |  |  | HV= | 1093,19 |
| 5. Merná tepelná strata H = HT + HV ( W/K): |  |  |  | H= | 1857,11 |
| 6. Solárne zisky QS (kWh): |  |  |  |  |  |
|  | Isj | gw | A | QS = Isj.0,5.g.A |  |
| Sever | 100 | 0,67 | 9,72 | 325,62 |  |
| Východ | 200 | 0,67 | 204,22 | 13682,74 |  |
| Západ | 200 | 0,67 | 162,62 | 10895,54 |  |
| Juh | 320 | 0,67 | 15,37 | 1647,66 |  |
|  |  |  | QS = | 26551,56 |  |
| 7. Vnútorné zisky Qi (kWh): |  | Qi=5.qi.Ab | Qi = | 56758,25 |  |
|  | Rodinný dom | Bytový dom | Verejná budova |  |  |
| qi (W/m2): | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 8. Celkové vnútorné zisky Qi+QS (kWh): |  |  |  | Qi+QS= | 83309,81 |
| 9. Potreba tepla na vykurovanie (kWh/rok): |  |  |  |  |  |
| Qh=82,1.(HT+HV)-0,95.(QS+Qi) |  |  |  | Qh= | 73324,42 |
| 10. Merná potreba tepla na vykurovanie (kWh/m3): |  |  |  |  |  |
| E1=Qh/Vb |  |  |  | E1= | 8,85 |
| 11. Merná potreba tepla na vykurovanie (kWh/m2): |  |  |  |  |  |
| E2=Qh/Ab |  |  |  | E2= | 32,29 |
| 12. Faktor tvaru budovy ∑Ai/Vb : |  |  |  | ∑Ai/Vb= | 0,38 |
| 13. Normové hodnoty: | Nové budovy |  | Obnovované budovy |  |  |
|  | E1N=10,27+25,43.∑Ai/Vb |  | E1N=15,79+30,71.∑Ai/Vb |  |  |
|  | E2N=hk,pr.E1N |  | E2N=hk,pr.E1N |  |  |
|  | E1N= | 20,17 |  | E2N= | 67,36 |
| 14. Hodnotenie | E1<E1N | Alebo | Vyhovuje? | áno | Nie |
| STN 73 0540-2: | E2<E2N |  |  | x |  |

| 4.2.1 Vyhodnotenie mernej potreby tepla objektu (STN 73 0540-2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1= | 8,85 | kWh/m³rok |  | < | E1N= | 20,17 | kWh/m³rok |  |  |  |
| E2= | 32,29 | kWh/m³rok |  | < | E2N= | 67,36 | kWh/m³rok |  |  |  |
| Budova vyhovuje požiadavke energetického kritéria uvedeného v STN 73 0540-2 z hľadiska potreby tepla na vykurovanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.1	Potreba tepla na prírpravu TÚV

| počet zásobovaných osôb [-] |  |  |  | denná potreba vody pre osobu [l/os] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | no = | 50 |  |  | vo = | 85 |
| merná tepelná kapacita média [J/kg.K] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c = | 4177,385 |  |  |  |  |
| teplota TÚV [°C] |  |  |  | teplota vody na výrobu TÚV [°C] |  |  |  |
|  |  | k = | 55 |  |  | v = | 10 |
| Potreba tepla na ohrev TÚV |  |  |  |  |  |  |  |
| Ed,TÚV = no . vo . c . (k-v) / 1000 = |  |  |  | 133,154 | [kWh/deň] = | 0,479 | [GJ/deň] |
| Potreba tepla na ohrev TÚV - ročne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Er,TÚV = | 48601,3 | [kWh/rok] = | 175,0 | [GJ/rok] |

5.1.1  Merná potreba tepla na prípravu TÚV:      Em,TÚV = 21 kWh/m2.a

5.2	Vyhodnotenie primárnej energie a zatriedenie budovy do energetickej triedy podľa globálneho ukazovateľa primárnej energie

| Celková potreba energie dodávanej do budovy po mesiacoch |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mesiac | ÚK | chlad | úpr RH | nút vetr | TÚV | osvetlenie | pomoc en | celkom |
|  | Q,f,H[kWh] | Q,f,C[kWh] | Q,f,RH[kWh] | Q,f,F[kWh] | Q,f,W[kWh] | Q,f,L[kWh] | Q,f,A[kWh] | Q,fuel[kWh] |
| 1 | 8 261 |  |  | 4 758 | 4 128 | 2 280 |  | 19 427 |
| 2 | 7 017 |  |  | 4 042 | 3 728 | 2 059 |  | 16 847 |
| 3 | 6 163 |  |  | 3 550 | 4 128 | 2 280 |  | 16 120 |
| 4 | 4 298 |  |  | 2 476 | 3 995 | 2 206 |  | 12 975 |
| 5 | 1 155 |  |  | 665 | 4 128 | 1 950 |  | 7 898 |
| 6 | 0 |  |  | 0 | 3 995 | 1 300 |  | 5 295 |
| 7 | 0 |  |  | 0 | 4 128 | 980 |  | 5 108 |
| 8 | 0 |  |  | 0 | 4 128 | 980 |  | 5 108 |
| 9 | 2 102 |  |  | 1 211 | 3 995 | 1 850 |  | 9 157 |
| 10 | 4 268 |  |  | 2 458 | 4 128 | 2 280 |  | 13 134 |
| 11 | 5 821 |  |  | 3 353 | 3 995 | 2 206 |  | 15 375 |
| 12 | 7 441 |  |  | 4 286 | 4 128 | 2 280 |  | 18 135 |
| Celková potreba energie dodávanej do budovy ročne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rok | ÚK | chlad | úpr RH | nút vetr | TÚV | osvetlenie | pomoc en | celkom |
|  | Q,f,H[kWh] | Q,f,C[kWh] | Q,f,RH[kWh] | Q,f,F[kWh] | Q,f,W[kWh] | Q,f,L[kWh] | Q,f,A[kWh] | Q,fuel[kWh] |
| spolu | 46 525 | 0 | 0 | 26 800 | 48 601 | 22 652 | 0 | 144 577 |
| Vysvetlivky: Q,f,H je potreba energie na vykurovanie (vrátane strát), Q,f,C je potreba energie na chladenie (vrátane strát), Q,f,RH je potreba energie na úpravu vlhkosti vzduchu (vrátane strát), Q,f,W je potreba energie na prípravu teplej vody (vrátane strát), Q,f,L je potreba energie na osvetlenie (a spotrebiče), Q,f,A je potreba pomocnej energie (čerpadlá, ventilátory atd.) a Q,fuel je celková potreba dodávanej energie bez produkcie elektriny. Všetky hodnoty zohledňujú vplyvy účinností technických systémov. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodané energie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potreba energie na vykurovanie za rok Q,fuel,H: |  |  |  | 46 525 | kWh | 20,5 | kWh/m2 |  |
| Potreba pomocnej energie na vykurovanie Q,aux,H: |  |  |  | 1 396 | kWh | 0,6 | kWh/m2 |  |
| Potreba energie na vykurovanie za rok EP,H: |  |  |  | 47 921 | kWh | 21,1 | kWh/m2 |  |
| Potreba energie na chladenie za rok Q,fuel,C: |  |  |  | 0 | kWh | 0,0 | kWh/m2 |  |
| Potreba pomocnej energie na chladenie Q,aux,C: |  |  |  |  | kWh | 0,0 | kWh/m2 |  |
| Potreba energie na chladenie za rok EP,C: |  |  |  | 0 | kWh | 0,0 | kWh/m2 |  |
| Potreba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH: |  |  |  | 0 | kWh | 0,0 | kWh/m2 |  |
| Pomocná energia na úpravu vlhkosti Q,aux,RH: |  |  |  |  | kWh | 0,0 | kWh/m2 |  |
| Dodaná energia na úpravu vlhkosti EP,RH: |  |  |  | 0 | kWh | 0,0 | kWh/m2 |  |
| Potreba energie na nutené vetranie Q,aux,F: |  |  |  | 26 800 | kWh | 11,8 | kWh/m2 |  |
| Pomocná energie na nútené vetranie Q,aux,F: |  |  |  | 2 144 | kWh | 0,9 | kWh/m2 |  |
| Potreba energie na núť.vetranie za rok EP,F: |  |  |  | 28 944 | kWh | 12,8 | kWh/m2 |  |
| Potreba energie na prípravu TV Q,fuel,W: |  |  |  | 48 601 | kWh | 21,4 | kWh/m2 |  |
| Potreba pomocnej energie na prípravu TV Q,aux,W: |  |  |  | 1 200 | kWh | 0,5 |  |  |
| Potreba energie na prípravu TV za rok EP,W: |  |  |  | 49 801 | kWh | 21,9 | kWh/m2 |  |
| Potreba energie na osvetlenie a spotr. Q,fuel,L: |  |  |  | 22 652 | kWh | 10,0 | kWh/m2 |  |
| Potreba energie na osvetlenie za rok EP,L: |  |  |  | 22 652 | kWh | 10,0 | kWh/m2 |  |
| Celková potreba energie za rok Q,fuel,EP: |  |  |  | 149 317 | kWh | 65,8 | kWh/m2 |  |
| Merná potreba energie dodávanej do budovy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celk. potreba energie dodávanej do budovy Q,fuel,EP: |  |  |  | 149 317 | kWh/a |  |  |  |
| Objem budovy stanovený z vonkajších rozmerov Vb: |  |  |  | 8 282 | m3 |  |  |  |
| Celková podlahová plocha budovy Ab: |  |  |  | 2 270 | m2 |  |  |  |
| Merná potreba energie dodávanej do budovy EPv: |  |  |  | 18,0 | kWh/(m3.a) |  |  |  |
| Merná potreba energie budovy EP,A: |  |  |  | 65,8 | kWh/(m2.a) |  |  |  |
| Poznámka: Merná potreba energie zahrnuje celk. dodanú energiu vrátane vplyvov účinností tech. systémov. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozdelenie podľa energonosičov, primárna energia a emisie CO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energo nosič | Faktory transformácie |  |  | Vykurovanie |  |  |  |  |
|  | f,pN | f,pC | f,CO2 | Q,f | Q,pN | Q,pC | CO2 |  |
|  | - | - | kg/kWh | kWh/a | kWh/a | kWh/a | t/a |  |
| zemný plyn | 1,1 |  | 0,220 | 46 525 | 51 177 |  | 10,2 |  |
| FTV | 1,0 | 1,0 | 0,000 |  | 0 |  | 0,0 |  |
| elektrina zo siete | 2,2 |  | 0,167 |  | 0 |  | 0,0 |  |
| Energo nosič | Faktory transformácie |  |  | Chladenie |  |  |  |  |
|  | f,pN | f,pC | f,CO2 | Q,f | Q,pN | Q,pC | CO2 |  |
|  | - | - | kg/kWh | kWh/a | kWh/a | kWh/a | t/a |  |
| zemný plyn | 1,1 |  | 0,220 |  | 0 |  | 0,0 |  |
| FTV | 1,0 | 1,0 | 0,000 |  | 0 |  | 0,0 |  |
| elektrina zo siete | 2,2 |  | 0,167 |  | 0 |  | 0,0 |  |
| Energo nosič | Faktory transformácie |  |  | Úprava vlhkosti RH |  |  |  |  |
|  | f,pN | f,pC | f,CO2 | Q,f | Q,pN | Q,pC | CO2 |  |
|  | - | - | kg/kWh | kWh/a | kWh/a | kWh/a | t/a |  |
| zemný plyn | 1,1 |  | 0,220 |  |  |  | 0,0 |  |
| FTV | 1,0 | 1,0 | 0,000 |  |  |  | 0,0 |  |
| elektrina zo siete | 2,2 |  | 0,167 |  |  |  | 0,0 |  |
| Energo nosič | Faktory transformácie |  |  | Nútené vetranie |  |  |  |  |
|  | f,pN | f,pC | f,CO2 | Q,f | Q,pN | Q,pC | CO2 |  |
|  | - | - | kg/kWh | kWh/a | kWh/a | kWh/a | t/a |  |
| zemný plyn | 1,1 |  | 0,220 | 26 800 | 29 480 |  | 5,9 |  |
| FTV | 1,0 | 1,0 | 0,000 |  | 0 |  | 0,0 |  |
| elektrina zo siete | 2,2 |  | 0,167 |  | 0 |  | 0,0 |  |
| Energo nosič | Faktory transformácie |  |  | Teplá voda |  |  |  |  |
|  | f,pN | f,pC | f,CO2 | Q,f | Q,pN | Q,pC | CO2 |  |
|  | - | - | kg/kWh | kWh/a | kWh/a | kWh/a | t/a |  |
| zemný plyn | 1,1 |  | 0,220 | 48 601 | 53 461 |  | 10,7 |  |
| FTV | 1,0 | 1,0 | 0,000 |  | 0 |  | 0,0 |  |
| elektrina zo siete | 2,2 |  | 0,167 |  | 0 |  | 0,0 |  |
| Energo nosič | Faktory transformácie |  |  | Osvetlenie |  |  |  |  |
|  | f,pN | f,pC | f,CO2 | Q,f | Q,pN | Q,pC | CO2 |  |
|  | - | - | kg/kWh | kWh/a | kWh/a | kWh/a | t/a |  |
| zemný plyn | 1,1 |  | 0,220 |  | 0 |  | 0,0 |  |
| FTV | 1,0 | 1,0 | 0,000 | 19 254 | 19 254 |  | 0,0 |  |
| elektrina zo siete | 2,2 |  | 0,167 | 3 398 | 7 475 |  | 0,6 |  |
| Energo nosič | Faktory transformácie |  |  | Pomocné energie |  |  |  |  |
|  | f,pN | f,pC | f,CO2 | Q,f | Q,pN | Q,pC | CO2 |  |
|  | - | - | kg/kWh | kWh/a | kWh/a | kWh/a | t/a |  |
| zemný plyn | 1,1 |  | 0,220 |  | 0 |  | 0,0 |  |
| FTV | 1,0 | 1,0 | 0,000 | 4 740 | 4 740 |  | 0,0 |  |
| elektrina zo siete | 2,2 |  | 0,167 |  | 0 |  | 0,0 |  |
| Energo nosič | Faktory transformácie |  |  | Export elektriny |  |  |  |  |
|  | f,pN | f,pC | f,CO2 | Q,el | Q,pN | Q,pC |  |  |
|  | - | - | kg/kWh | kWh/a | kWh/a | kWh/a |  |  |
| zemný plyn | 1,1 |  | 0,220 |  | 0 |  |  |  |
| FTV | 1,0 | 1,0 | 0,000 |  | 0 |  |  |  |
| elektrina zo siete | 2,2 |  | 0,167 |  | 0 |  |  |  |
| Vysvetlivky: f,pN je faktor neobnoviteľnej primárnej energie v kWh/kWh; f,pC je faktor celkovej primárnej energie v kWh/kWh; f,CO2 je súčiniteľ emisií CO2 v kg/kWh; Q,f je vypočítaná spotreba energie dodávaná na daný účel príslušným energonositeľom v MWh/rok; Q,el je produkcia elektriny v MWh/rok; Q,pN je neobnoviteľná primárna energia a Q,pC je celková primárna energia použitá na daný účel príslušným energonositeľom v MWh/rok a CO2 sú s tým spojené emisie CO2 v t/rok. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Súčet pre jednotlivé energonosiče |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bez exportu elektriny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energo nosič | Q,f | Q,pN | Q,pC | CO2 |  |  |  |  |
|  | kWh/a | kWh/a | kWh/a | t/a |  |  |  |  |
| zemný plyn | 121 926 | 134 118 | 0 | 26,8 |  |  |  |  |
| FTV | 23 994 | 23 994 | 0 | 0,0 |  |  |  |  |
| elektrina zo siete | 3 398 | 7 475 | 0 | 0,6 |  |  |  |  |
| súčet | 149 317 | 165 587 | 0 | 27,4 |  |  |  |  |
| Vysvetlivky: Q,f je potreba energie dodaná do budovy príslušným energonositeľom v MWh/rok; Q,pN je neobnoviteľná primárna energia a Q,pC je celková primárna energia použitá príslušným energonositeľom v MWh/rok a CO2 sú s tým spojené emisie CO2 v t/rok. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Merná primárna energia a emisie CO2 budovy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objem budovy stanovený z vonkajších rozmerov Vb: |  |  |  | 8 282 | m3 |  |  |  |
| Celková podlahová plocha budovy Ab: |  |  |  | 2 270 | m2 |  |  |  |
| Emisie CO2 za rok: |  |  |  | 27,4 | t |  |  |  |
| Merné emisie CO2 za rok (na 1 m3): |  |  |  | 3,3 | kg/(m3.a) |  |  |  |
| Merné emisie CO2 za rok (na 1 m2): |  |  |  | 1,5 | kg/(m2.a) |  |  |  |
| Neobnoviteľná primárna energia za rok: |  |  |  | 165 587 | kWh |  |  |  |
| Merná neobnoviteľná primárna energia E,pN,V: |  |  |  | 20,0 | kWh/(m3.a) |  |  |  |
| Merná neobnoviteľná primárna energia E,pN,A: |  |  |  | 72,9 | kWh/(m2.a) |  |  |  |
| Škála energetických tried globálneho ukazovateľa – primárna energia v kWh/(m2. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kategória budov | Triedy energetickej hospodárnosti budovy |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A0 | A1 | B | C | D | E | F | G |
| rodinné domy | < 54 | 55-180 | 109-216 | 217-324 | 325-432 | 433-540 | 541-648 | > 648 |
| bytové domy | < 32 | 33-63 | 64-126 | 127-189 | 190-252 | 253-315 | 316-378 | > 378 |
| admin. budovy | < 61 | 62-122 | 123-255 | 256-383 | 384-511 | 4512-639 | 640-766 | > 766 |
| budovy škôl a šk. zariadení | < 34 | 35-68 | 69-136 | 137-204 | 205-272 | 273-340 | 341-408 | > 408 |
| budovy nemocníc | < 98 | 99-197 | 198-393 | 394-590 | 591-786 | 787-982 | 983-1179 | > 1179 |
| budovy hotelov a reštaurácií | < 82 | 83-164 | 165-328 | 329-492 | 493-656 | 657-820 | 821-984 | > 984 |
| športové haly a iné budovy na šport | < 46 | 47-92 | 93-181 | 182-272 | 273-362 | 363-453 | 454-543 | > 543 |
| budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby | < 107 | 108-213 | 214-425 | 426-638 | 639-850 | 851-1062 | 851-1275 | > 1275 |

Posudzovaná budova z hľadiska potreby tepla na vykurovanie a ostatných posudzovaných tepelnotechnických požiadaviek vyhovuje kritériám, ktoré pre nové budovy stanovuje norma STN 73 0540:2012 - 2 a 3. Potreba tepla na vykurovanie je 32,29 kWh/(m2.rok), merná neobnoviteľná primárna energia E,pN,A je 72,9 kWh/(m2.rok) čo

umožňuje kategorizovať budovu podľa Vyhl. MVaRR SR 364/2012 Z.z. Príloha č. 3 tabuľka Škály energetických tried globálneho ukazovateľa primárnych energií do kategórie „A0“ pre limitné hodnoty menšie ako 98 kWh/(m2.rok)