## Špecifikácia
Výkaz výmer
Por. | ZARIADENIE | Mj. | Mn | Dodávka
číslo |  |  |  | Jedn. cena | Cena spolu
1/0 | Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom napr. SUPER IT + montážna sada do podhľadu (alebo ekvivalent) | ks | 5
1/1 | Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom napr. MICRO 100 IT+ montážna sada do podhľadu(alebo ekvivalent) | ks | 19
1/2 | Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom napr. MICRO 100 T (alebo ekvivalent) | ks | 3
1/3 | Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou napr. MICRO 100 (alebo ekvivalent) | ks | 5
1/4 | Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou napr. MICRO 100 I + montážna sada do podhľadu (alebo ekvivalent) | ks | 3
1/5 | Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou napr. SUPER I + montážna sada do podhľadu (alebo ekvivalent) | ks | 2
1/6 | Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou napr. MEDIO I + montážna sada do podhľadu (alebo ekvivalent) | ks | 2
2.0a /2.0b | Split systém (celoročné chladenie) napr. vonkajšia jednotka CU-Z25TKEA (37 kg), vnútorná jednotka CS-Z25TKEA (9 kg) (Qch=2.5kW) + ovládanie (alebo ekvivalent) | ks | 1
3/1 | Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou napr. MEDIO (alebo ekvivalent) | ks | 2
3/2 | Radiálny potrubný odsávací ventilátor napr. LINEO 160 VO (alebo ekvivalent) | ks | 2
3/3 | Radiálny potrubný odsávací ventilátor napr. LINEO 200 VO (alebo ekvivalent) | ks | 1
3/4 | Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou napr. SUPER (alebo ekvivalent) | ks | 2
5/0 | Radiálny potrubný ventilátor napr. LINEO 200 VO (alebo ekvivalent) | ks | 1
5/0a | Uzatváracia klapka tesná s prípravou pre servopohon ÚKT-S - 300x400 | ks | 1
5/0b | Uzatváracia klapka tesná s prípravou pre servopohon ÚKT-S - 250x250 | ks | 1
6/0 | Radiálny ventilátor s priamym pohonom, vyhotovenie pre montáž v exteriéri napr. typ: REM 400/110-4/0.55 VSZ, príslušenstvo: základový rám, strieška na motor (alebo ekvivalent) Uzatváracia klapka tesná s prípravou pre servopohon ÚKT-S – DN400 | ks | 1
6/0a | Uzatváracia klapka tesná s prípravou pre servopohon ÚKT-S – DN400 | ks | 1
6/1 | Radiálny ventilátor s priamym pohonom, vyhotovenie pre montáž v exteriéri napr. typ: TEM 180-4/0.25 VSZ, príslušenstvo: základový rám, strieška na motor (alebo ekvivalent) | ks | 1
6/1a | Uzatváracia klapka tesná s prípravou pre servopohon ÚKT-S – DN180 | ks | 1
6/1b | Uzatváracia klapka tesná s prípravou pre servopohon ÚKT-S – 400x300 | ks | 1
6/2 | Radiálny ventilátor s priamym pohonom, vyhotovenie pre montáž v exteriéri napr. typ: TEM 180-4/0.25 VSZ, príslušenstvo: základový rám, strieška na motor (alebo ekvivalent) | ks | 1
6/2a | Uzatváracia klapka tesná s prípravou pre servopohon ÚKT-S – DN180 | ks | 1
6/2b | Uzatváracia klapka tesná s prípravou pre servopohon ÚKT-S – 250x200 | ks | 1
8/0 | Rekuperačná jednotka napr. typ: GLOBAL PX 24 (alebo ekvivalent), vonkajšie stojaté prevedenie, servisný prístup (spresniť pri objednávaní), hlučnosť do okolia 29.5dBA (3m), ErP 2018. Popis jednotky: prívodný rámčekový predfilter triedy (G3) + prívodný kapsový filter triedy ePM1 70% (F7) / odvodný kapsový filter triedy ePM10 50% (M5), protiprúdový doskový vysokoúčinný rekuperátor s účinnosťou 90.0% / 18.2°C, automatický modulovaný byppas 100%, free cooling riadený automaticky teplotami, ventilátory s úspornými EC motormi, integrovaný elektrický ohrievač 1.5kW / 22.0°C (riadenie výkonu signálom 0-10V, max. výkon 22.5kW/34.1°C, motorické klapky na 230V, manžety, strieška, regulácia TAC5 v jednotke, systém Plug&Play, riedenie vzduchového výkonu na konštantný krútiaci moment (TQ), konštantný tlak (CP), od signálu 0-10V (LP) + ovládanie HMI TACtouch + výstup pre nadradený systém ETHERNET Modbus TCP/IP | ks | 1
8/1 | Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou napr. K 315 sileo ventilátor, max. teplota vzdušniny 70°C (alebo ekvivalent) | ks | 1
8/1a | Uzatváracia klapka tesná s prípravou pre servopohon ÚKT-S – 300x200 | ks | 1
8/2 | Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou napr. SUPER, (alebo ekvivalent) | ks | 1
8/4 | Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou napr. MICRO 100, (alebo ekvivalent) | ks | 3
8/5a,b | Prívodno-odvodný ostrovčekový digestor napr. typ: StandardPlus (alebo ekvivalent) Umiestnenie: Ostrov 8.5a_CHU-1250x2000x400-R2(1x400)-483l_s-T2(2x250)+483l_s-V3-FT=4-PL100_PR150-AR - (1ks) Fritéza + multifunkčná panvica 8.5b_CHU-1250x2000x400-R2(1x400)-525l_s-T2(2x250)+525l_s-V3-FT=4-PL100_PR150-AL - (1ks) Wok + plynový sporák Technické parametre digestorov: Prívod: 3630m3/h, 89Pa, 43dBA Odvod: 3630m3/h, 81Pa, 48dBA Pripojenie: 2x400mm (odvod), 4x250mm (prívod) Celkový rozmer DxŠxV: 2500x2000x400mm Osvetlenie: LED svetlá (4ks), 20W 4000K Labyrintové a tukové filtre (8ks) Labyrintové a tukové filtre, prívodné difúzne mriežky umývateľné v umývačke riadu. | ks | 1
8/5c | Odvodný stenový digestor napr. typ: StandardPlus (alebo ekvivalent) Umiestnenie: Konvektomat CHU-1100x1400x400-R1(1x315)-270l_s-E1-V3-FT=2-PL50_PR50 - (1ks) Technické parametre digestora: Odvod: 972m3/h, 47Pa, 49dBA Pripojenie: 315mm (odvod) Celkový rozmer DxŠxV: 1100x1400x400mm Osvetlenie: LED svetlá (1ks), 20W 4000K Labyrintové a tukové filtre (2ks) Labyrintové a tukové filtre umývateľné v umývačke riadu. | ks | 1
8/5d | Odvodný stenový kondenzátny digestor napr. typ: StandardPlus (alebo ekvivalent) Umiestnenie: Umývačka riadu CHU-1000x1000x400-R1(1x250)-160l_s-E1-V3-FK=2 - (1ks) Technické parametre digestora: Odvod: 576m3/h, 15Pa, 31dBA Pripojenie: 250mm (odvod) Celkový rozmer DxŠxV: 1000x1000x400mm Osvetlenie: LED svetlá (1ks), 20W 4000K Kondenzátne filtre (2ks) Labyrintové a tukové filtre umývateľné v umývačke riadu. | ks | 1
8/6 | Radiálny potrubný odsávací ventilátor napr. LINEO 160 VO (alebo ekvivalent) | ks | 1
8/7 | Radiálny potrubný odsávací ventilátor napr. RVK 100E2 sileo (alebo ekvivalent) | ks | 1
| Flexo hadica neizolovaná DN100 | bm | 31
| Mriežka plastová MR pl. DN100 (MK 110 PP) | ks | 1
| Mriežka zinkovaná MR Zn DN100 | ks | 1
| Mriežka zinkovaná MR Zn DN125 | ks | 1
| Mriežka zinkovaná MR Zn DN160 | ks | 3
| Mriežka zinkovaná MR Zn DN200 | ks | 1
| Mriežka zinkovaná MR Zn 250x250 | ks | 1
| Mriežka zinkovaná MR Zn 150x600 | ks | 1
| Spätná klapka plastová SK DN100 | ks | 1
| Spätná klapka SK DN160 (Lineo-S 160) | ks | 3
| Spätná klapka SK DN200 (Lineo-S 200) | ks | 1
| Výfuková žalúzia plastová VŽ pl. 100x100 (WSK-10-04) | ks | 1
| Výfuková žalúzia plastová VŽ pl. 125x125 (WSK-12-04) | ks | 5
| Výfuková žalúzia plastová VŽ pl. 315x315 (WSK-30-02) | ks | 1
| Medené izolované potrubie 6/10 + komunikačný kábel | bm | 5
| Konzola pre klimatizačnú jednotku | ks | 1
| Výfuková hlavica CAGI DN100 | ks | 1
| Výfuková hlavica CAGI DN125 | ks | 3
| Výfuková hlavica CAGI DN160 | ks | 3
| Spiro prechod symetrický (tesný) DN160/DN125 | ks | 3
| Protipožiarna vetracia mriežka FGS-200x200/ZV | ks | 2
| Protipožiarna klapka FD-1000x250/H0 | ks | 2
| Protidažďová žalúzia zinkovaná so sitom PŽ Zn 300x400 S | ks | 1
| Protidažďová žalúzia zinkovaná so sitom PŽ Zn 500x200 S | ks | 1
| Výustka dvojradová s reguláciou V2-125x325/R | ks | 2
| Výustka dvojradová s reguláciou V2-125x425/R | ks | 2
| Výustka dvojradová s reguláciou V2-125x525/R | ks | 2
| Výustka dvojradová s reguláciou V2-325x125/R | ks | 6
| Výustka dvojradová s reguláciou V2-325x525/R | ks | 2
| Výustka dvojradová s reguláciou V2-625x325/R | ks | 1
| Výustka dvojradová s reguláciou V2-725x225/R | ks | 1
| Dverová mriežka nepriezorová s upínacím rámikom NOVA-D-225x125-ÚR | ks | 2
| Tlmič hluku štvorhranný TH-20-1800x300/1000, medzera medzi kulisami 57 | ks | 4
| Tlmiaca vložka TVL 1935x710 | ks | 4
| Tlmiaca vložka TVL 500x250 | ks | 1
| Tlmiaca vložka TVL 224x112 | ks | 2
| Tlmiaca vložka TVL 180 | ks | 2
| Tlmiaca vložka TVL 400 | ks | 1
| VZT plastové potrubie do priemeru DN 100 rovná rúra (TR 110-1000-PP rúra rovná plastová) | bm | 3.6
| VZT plastové potrubie do priemeru DN 100 - oblúk 90° (OL 90˚ 110 PP oblúk plast) | ks | 1
| Spojka plastová DN100 | ks | 7
| VZT potrubie spiro do priemeru DN 100 / 20% tvaroviek (celotesné-celotmelené) | bm | 30.1
| VZT potrubie spiro do priemeru DN 125 / 10% tvaroviek (celotesné-celotmelené) | bm | 1.4
| VZT potrubie spiro do priemeru DN 100 / 30% tvaroviek | bm | 126.9
| VZT potrubie spiro do priemeru DN 125 / 30% tvaroviek | bm | 39.7
| VZT potrubie spiro do priemeru DN 160 / 30% tvaroviek | bm | 9.5
| VZT potrubie spiro do priemeru DN 180 / 40% tvaroviek | bm | 1.3
| VZT potrubie spiro do priemeru DN 200 / 40% tvaroviek | bm | 7.8
| VZT potrubie spiro do priemeru DN 250 / 30% tvaroviek | bm | 12.8
| VZT potrubie spiro do priemeru DN 315 / 20% tvaroviek | bm | 1.1
| VZT potrubie spiro do priemeru DN 400 / 30% tvaroviek | bm | 0.8
| VZT potrubie štvorhranné do obvodu 800 mm / 40% tvaroviek | bm | 4
| VZT potrubie štvorhranné do obvodu 900 mm / 30% tvaroviek | bm | 23.3
| VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1000 mm / 20% tvaroviek | bm | 24.3
| VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1100 mm / 10% tvaroviek | bm | 24.2
| VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1300 mm / 20% tvaroviek | bm | 12.2
| VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1400 mm / 80% tvaroviek | bm | 2.9
| VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1500 mm / 10% tvaroviek | bm | 1.3
| VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1600 mm / 80% tvaroviek | bm | 18
| VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1700 mm / 100% tvaroviek | bm | 0.2
| VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1900 mm / 70% tvaroviek | bm | 0.5
| VZT potrubie štvorhranné do obvodu 2100 mm / 20% tvaroviek | bm | 1.3
| VZT potrubie štvorhranné do obvodu 2500 mm / 20% tvaroviek | bm | 59.4
| VZT potrubie štvorhranné do obvodu 4200 mm / 100% tvaroviek | bm | 1.1
| VZT potrubie štvorhranné do obvodu 5290 mm / 100% tvaroviek | bm | 1.4
| Nasávací kus so sitom do 1800x300/60° | ks | 1
| Vyfúkový kus so sitom do 1800x300/60° | ks | 1
| Nasávacie koleno so sitom DN180/60° | ks | 2
| Nasávacie koleno so sitom DN400/60° | ks | 1
| Vyfúkové koleno so sitom 250x250/60° | ks | 1
| Vyfúkové koleno so sitom 400x300/60° | ks | 2
| PO izolácia + PO navarovacie tŕne - (PO odolnosť určuje projekt PO) | m2 | 88.21
| PO izolácia + PO navarovacie tŕne - (PO odolnosť určuje projekt PO + oplechovanie Zn plechom) | m2 | 43.1
| Tepelná izolácia hr=50mm (vata) + oplechovanie Zn plechom | m2 | 67.2
| Tepelná izolácia hr=10mm s Al. fóliou (Kflex Hduct Metal) | m2 | 19
| Tepelná izolácia hr=30mm s Al. fóliou (Kflex Hduct Metal) | m2 | 23.6
Montáž VZT |  |  |  | 1 ks
Elektroinštalačný materiál |  |  |  | 1 ks
Doplnenie chladiva R32 |  |  |  | 1 kg
Montážny, spojovací, závesný, kotviací a tesniaci materiál |  |  |  | 1 ks
Funkčné skúšky a zaregulovanie VZT |  |  |  | 1 ks
Zdvíhacia technika |  |  |  | 1 ks
Lešenie |  |  |  | 1 ks
Doprava |  |  |  | 1 ks
Revízia |  |  |  | 1 ks