1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1.1 Úvod

Projekt rieši návrh vzduchotechnických zariadení pre zabezpečenie vetrania riešených priestorov v danom objekte.

Podkladmi pre vypracovanie projektu boli:

- stavebné výkresy a rezy riešených priestorov,

- požiadavky GP,

- projekt požiarnej ochrany – stupeň PSP,

- projekt GASTRO,

- konzultácie nadväzujúcich profesií.

Popis vetrania je vypracovaný v súlade s platnými normami a predpismi pre návrh vetracích zariadení v zmysle hygienických požiadaviek, požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia a požiadaviek zabezpečujúcich požiarnu ochranu. Pri návrhu zariadení sa vychádzalo z platných slovenských predpisov a noriem, ako aj z uznávaných technických zásad, pokiaľ nie sú obsiahnuté v príslušných normách:

Nariadenie komisie (EÚ) č. 1253/2014 zo 7. júla 2014, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o ekodizajn vetracích jednotiek

STN EN 13 779: Všeobecné požiadavky na vetracie a klimatizačné zariadenia

Zákon č. 259/2008 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia – novela Vyhláška č. 210/2016 Z. z

STN 74 7110: Bytové jadra, zmena A-02/89, B-03/89

STN 730872: Ochrana stavieb proti šíreniu požiaru vzduchotechnickým zariadením

STN 730802: Požiarna bezpečnosť stavieb – spoločné ustanovenia

Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov – novela 08/2014

Vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb– novela 08/2012

Nariadenie vlády SR č.391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

Vyhl. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

Zbierka zákonov č. 237/2009 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí a ďalšie súvisiace normy, odborná literatúra a technické podklady jednotlivých VZT výrobkov.

Súhlas na citovanie noriem udelil Úrad pre normalizáciu,  metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pod č. ÚNMS/00427/2020-702/000364/2020

VZT nehradí tepelné straty, VZT je bez kontroly vlhkosti, VZT je bez chladenia (okrem špecifikovaného priestoru kde je použité cirkulačné chladenie). Ostatné nevetrané priestory sú vetrané oknami, alebo neboli v požiadavke riešenia projektovej dokumentácie.

Energetické požiadavky k prevádzke:

- elektrická energia:                              		230V, 400 V /  50 Hz

- chladivo:					R32

2. ČLENENE V OBJEKTE

Zariadenie Z1 - Vetranie hygienických priestorov a špecifikovaných bezokenných priestorov

- Zariadenie Z2 – Cirkulačné celoročné chladenie miestnosť 1.35

Zariadenie Z3 - Vetranie bezokenných priestorov 1.pp

- Zariadenie Z4 – Prevádzkové vetranie výťahových šácht

- Zariadenie Z5 – Požiarne vetranie evakuačného výťahu

- Zariadenie Z6 – Požiarne vetranie CHÚC a požiarnych predsiení

- Zariadenie Z7 – neobsadené

Zariadenie Z8 - Vetranie kuchyne

3. POPIS RIEŠENIA VZT

Zariadenie Z1 - Vetranie hygienických priestorov a špecifikovaných bezokenných priestorov

- Množstvo vetracieho vzduchu bolo stanovené:

- vaňa (sprcha):		min: 75-200 m3/h

- wc:			min.  25 - 50 m3/h

- výtok teplej vody:		min.  30 m3/h

upratovačka: 		60 m3/h

sklad čistého prádla: 	3x / hod.

chodba: 			2x / hod.

Odsávanie z daných priestorov zabezpečia lokálne ventilátory s časovým dobehom a spätnou klapkou. Pre návrh odsávacích lokálnych ventilátorov a potrubia je stanovený koeficient súčasnosti 0.5 (použitie hygienických zariadení v priestore), koeficient súčasnosti 0.5 (použitie hygienických zariadení medzi priestormi), koeficient súčasnosti 0.5 (použitie hygienických zariadení medzi poschodiami). Výfuk znehodnoteného vzduchu je do exteriéru. Prívod vzduchu do odsávaných miestností je podtlakom z okolitých vetraných priestorov (dverové mriežky, alebo dvere bez prahov – rieši stavba, VZT nedodáva). Takto je zabezpečený posuv vzduchu z priestorov komfortných do priestorov s vývinom zápachov.

Odsávanie od priestorov skladov (nepotravinové sklady), chodby (prevádzkové vetranie) zabezpečia lokálne ventilátory so spätnou klapkou. Výfuk odpadového vzduchu je do VZT exteriéru. Prívod vzduchu do odsávaných miestností je podtlakom z okolitých vetraných priestorov.

Ovládanie chodu rieši časť ELI.

| Poz. | Názov | Technické parametre |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom napr. SUPER IT + montážna sada do podhľadu (alebo ekvivalent) | ELI: 70 – 100 W, 0.31 - 0.48 A, 230 V / 50 Hz |
| 1.1 | Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom napr. MICRO 100 IT+ montážna sada do podhľadu(alebo ekvivalent) | ELI: 25 – 33 W, 0.12 - 0.15 A, 230 V / 50 Hz |
| 1.2 | Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom napr. MICRO 100 T (alebo ekvivalent) | ELI: 20 – 28 W, 0.1 - 0.13 A, 230 V / 50 Hz |
| 1.3 | Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou napr. MICRO 100 (alebo ekvivalent) | ELI: 19 – 28 W, 0.1 - 0.13 A, 230 V / 50 Hz |
| 1.4 | Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou napr. MICRO 100 I + montážna sada do podhľadu (alebo ekvivalent) | ELI: 25 – 33 W, 0.12 - 0.15 A, 230 V / 50 Hz |
| 1.5 | Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou napr. SUPER I + montážna sada do podhľadu (alebo ekvivalent) | ELI: 70 – 100 W, 0.31 - 0.48 A, 230 V / 50 Hz |
| 1.6 | Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou napr. MEDIO I + montážna sada do podhľadu (alebo ekvivalent) | ELI: 45 – 60 W, 0.21 - 0.27 A, 230 V / 50 Hz |

Zariadenie Z2 – Cirkulačné celoročné chladenie miestnosť 1.35

  - Vybraný priestor 1.35 je v objekte celoročne klimatizovaný (chladený) cez samostatný klimatizačný systém s celoročným chladením. Vnútorná klimatizačná nástenná jednotka eliminuje tepelnú záťaž (tepelná záťaž daná profesiou ELI) od technológie. Na chladenie je navrhnutý systém s priamym odparom chladivá –  výparník s ekologickým chladivom R32. Kondenzačná jednotka s kompresorom je so vzduchom chladeným kondenzátorom a je osadená v exteriéri (podľa výkresovej dokumentácie). Rozvod chladivá v objekte je prepojovacím Cu potrubím spoločne s komunikačným káblom. Odvod kondenzátu od vnútornej jednotky je plastovým potrubím do kanalizácie cez protizápachový uzáver (rieši projekt ZTI).

  - Pri vedení Cu potrubia  je nutné dodržať max. dovolené dĺžky a prevýšenia danej klimatizačnej jednotky. Daný split systém je nutné zatriediť do plynovej skupiny, podľa platnej vyhlášky. Pred uvedením do prevádzky, ako aj počas prevádzky postupovať v súlade s platnou vyhláškou 508/2009. Výpočtovo je dané zariadenie zatriedené do plynovej skupiny C. Výpočtové množstvo chladivá v systéme 0.96 kg. Minimálna vyžadovaná plocha pre dané množstvo chladivá v systéme Amin=0.87m2.

|  | Názov , popis | Technické parametre |
| --- | --- | --- |
| 2.0a/2.0b | Split systém (celoročné chladenie) napr. vonkajšia jednotka CU-Z25TKEA (37 kg), vnútorná jednotka CS-Z25TKEA (9 kg) (Qch=2.5kW) + ovládanie (alebo ekvivalent). | ELI: 1.31 kW, 230V, istenie 16 A (silovo sa napája len vonkajšia jednotka) ZTI: dodávka a montáž čerpadla kondenzátu |

Zariadenie Z3 - Vetranie bezokenných priestorov 1.pp

- Množstvo vetracieho vzduchu bolo stanovené:

- sklad: 			3x / hod.

sklad vozíkov: 		3x / hod.

chodba: 			3x / hod.

sklad špinavého prádla: 	10x / hod.

sklad čistého prádla: 	3x / hod.

práčovňa: 		10x / hod.

dekontam. zar. pomôcok: 	10x / hod.

kotolňa: 			3x / hod.

Vetranie daných priestorov je nútene podtlakovo cez lokálne ventilátory so spätnou klapkou, prípadne potrubné ventilátory. U potrubných ventilátoroch je vo VZT potrubí umiestnená samočinná spätná klapka, ktorá zabraňuje spätnému prúdeniu vzduchu pri nečinnosti odsávacieho ventilátora.  Pri návrhu odsávacieho potrubia je stanovený koeficient súčasnosti 0.5 (použitie priestorov). Výfuk znehodnoteného vzduchu je do exteriéru.

Vetranie priestoru dekontaminácia zar. pomôcok je cez samostatnú VZT potrubnú odsávaciu vetvu a lokálny ventilátor so spätnou klapkou. Dané VZT potrubie je v prevedení celotesné a celotmelené po celej svojej trase. Výfuk znehodnoteného vzduchu je do exteriéru.

Hygienické vetranie priestoru kotolňa  je cez samostatnú VZT potrubnú odsávaciu vetvu a lokálny ventilátor so spätnou klapkou. Dané VZT potrubie je v prevedení celotesné a celotmelené po celej svojej trase (v prípade úniku plynu, aby sa plyn nešíril cez VZT vetvu do okolitých priestorov). Daný ventilátor sa nesmie spustiť v prípade úniku plynu a musí byť blokovaný. Toto vetranie nerieši VZT (rieši profesia ÚK - ak bude potrebné). Výfuk znehodnoteného vzduchu je do exteriéru.

Ovládanie chodu rieši časť ELI.

| Poz. | Názov | Technické parametre |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou napr. MEDIO (alebo ekvivalent) | ELI: 42 – 53 W, 0.2 - 0.26 A, 230 V / 50 Hz |
| 3.2 | Radiálny potrubný odsávací ventilátor napr. LINEO 160 VO (alebo ekvivalent) | ELI: 40 – 58 W, 0.18 - 0.26 A, 230 V / 50 Hz |
| 3.3 | Radiálny potrubný odsávací ventilátor napr. LINEO 200 VO (alebo ekvivalent) | ELI: 98 – 145 W, 0.43 - 0.64 A, 230 V / 50 Hz |
| 3.4 | Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou napr. SUPER (alebo ekvivalent) | ELI: 35 – 95 W, 0.3 - 0.48 A, 230 V / 50 Hz |

Zariadenie Z4 – Prevádzkové vetranie výťahových šácht

Množstvo vetracieho vzduchu bolo stanovené:

výťahová šachta: 	1% objemu vzduchu z podlahovej plochy výťahu

- Prevádzkové vetranie výťahových šácht  je navrhnuté prirodzene. Prívod vzduchu je cez netesnosti cez vstupné dvere výťahu na každom poschodí a odvod vzduchu je cez spiro rúru vyústenú nad strechou objektu ukončenou výfukovou hlavicou.

Zariadenie Z5 – Požiarne vetranie evakuačného výťahu

- Množstvo vetracieho vzduchu bolo stanovené:

evakuačný výťah:		10x / hod.

Požiarne vetranie priestoru evakuačného výťahu je nútene cez ventilátor poz. 5.0 umiestnený pod stropom - podľa výkresovej dokumentácie. Ventilátor poz. 5.0 a uzatváracie klapky poz. 5.0a + poz. 5.0b sú napojené na záložný zdroj ELI energie. Pri spustení ventilátora poz. 5.0 sa súbežne otvorí aj uzatváracia klapka poz. 5.0a + poz. 5.0b  - umiestnené podľa výkresovej dokumentácie. Daná klapka poz. 5.0a slúži pre zabránenie spätnému prúdeniu vzduchu pri nečinnosti ventilátora poz. 5.0. Klapka poz. 5.0b slúži tiež na zabránenie spätného prúdenia vzduchu do riešeného vetraného priestoru, ak je ventilátor pre PO pretlakové vetranie v nečinnom stave. VZT prívodné potrubie je po celej svojej trase PO izolované a ventilátor  je obložený PO sadrokartónom vrátane pož. rev. dvierok (PO obloženie rieši stavebná časť). Odvod pretlakového vzduchu je nad strechu objektu. Nad strechou objektu (exteriér) je VZT potrubie tepelne izolované a oplechované Zn. plechom (po uzatváraciu klapku tesnú – vrátane).  Ovládanie vetrania je riešené v projekte ELI a EPS.

| Poz. | Názov | Technické parametre |
| --- | --- | --- |
| 5.0 | Radiálny potrubný ventilátor napr. LINEO 200 VO (alebo ekvivalent) | ELI: 0.145 W, 0.64 A, 230 V -napojiť na záložný zdroje ELI energie |
| 5.0a | Uzatváracia klapka tesná s prípravou pre servopohon ÚKT-S - 300x400 | ELI: servopohon je dodávka ELI potrebná veľkosť krútiaceho momentu 5 Nm -napojiť na záložný zdroje ELI energie |
| 5.0b | Uzatváracia klapka tesná s prípravou pre servopohon ÚKT-S - 250x250 | ELI: servopohon je dodávka ELI potrebná veľkosť krútiaceho momentu 5 Nm, servopohon do vonkajšieho prostredia -napojiť na záložný zdroje ELI energie |

Zariadenie Z6 – Požiarne vetranie CHÚC a požiarnych predsiení

- Množstvo vetracieho vzduchu bolo stanovené:

CHÚC:			10x /h

požiarna predsieň:		10x /h

PO vetranie priestoru schodiska (CHÚC) je cez ventilátor umiestnené na streche objektu poz. 6.0. VZT prívodné potrubie je vo vymedzenom úseku (mimo priestoru CHÚC) po celej svojej dĺžke PO izolované. Ostatné VZT potrubie vedené v priestore CHÚC je po celej svojej trase tepelne izolované. V exteriéri je VZT prívodné potrubie PO izolované + oplechované Zn. plechom. Prívod vzduchu je do každého podlažia schodiska cez výustku s reguláciou. Ventilátor poz. 6.0 + príslušná uzatváracia klapka s prípravou pre servopohon poz. 6.0a (servopohon je dod. ELI) sú napojené na záložný zdroj ELI energie. Pri spustení ventilátora pre prívod vzduchu poz. 6.0 sa súbežne otvorí aj príslušná uzatváracia klapka s prípravou pre servopohon poz. 6.0a, slúžiaca pre zamedzenie spätného prúdenia vzduchu pri nečinnosti prívodného ventilátora.  Pre odvod vzduchu je umiestnený na najvrchnejšom podlaží otv. svetlík (rieši stavebná časť). Daný svetlík sa otvorí pri spustení ventilátora poz 6.0. Odvod vzduchu je pretlakom. Ovládanie vetrania je riešené v projekte ELI a EPS.

PO vetranie priestoru chodieb (požiarnych predsiení) je pretlakom cez ventilátory umiestnené na streche poz. 6.1, poz. 6.2. VZT prívodné  potrubie je po celej svojej dĺžke PO izolované. V exteriéri je VZT prívodné potrubie PO izolované + oplechované Zn. plechom. VZT odvodné potrubie v interiéri je PO izolované. V exteriéri je VZT odvodné potrubie tepelne izolované a oplechované Zn. plechom. Vývod vzduchu je nad strechu objektu. Odvod vzduchu je pretlakom. Ventilátory sú napojené na záložný zdroj ELI energie.

Pri spustení ventilátora poz. 6.1 sa súbežne otvorí aj uzatváracia klapka poz. 6.1a + poz. 6.1b  - umiestnené podľa výkresovej dokumentácie. Daná klapka poz. 6.1a slúži pre zabránenie spätnému prúdeniu vzduchu pri nečinnosti ventilátora poz. 6.1. Klapka poz. 6.1b slúži tiež na zabránenie spätného prúdenia vzduchu do riešeného vetraného priestoru, ak je ventilátor pre PO vetranie v nečinnom stave.

Pri spustení ventilátora poz. 6.2 sa súbežne otvorí aj uzatváracia klapka poz. 6.2a + poz. 6.2b  - umiestnené podľa výkresovej dokumentácie. Daná klapka poz. 6.2a slúži pre zabránenie spätnému prúdeniu vzduchu pri nečinnosti ventilátora poz. 6.2. Klapka poz. 6.2b slúži tiež na zabránenie spätného prúdenia vzduchu do riešeného vetraného priestoru, ak je ventilátor pre PO vetranie v nečinnom stave.

Ovládanie vetrania je riešené v projekte ELI a EPS.

Musí byť dodržaný pretlak vzduchu medzi priestorom CHÚC a požiarnou predsieňou a to (od 15 Pa do 50 Pa) a medzi požiarnou predsieňou a vedľajšími požiarnymi úsekmi (od 10 Pa do 30 Pa).

Tlmiče hluku v daných potrubných VZT vetvách sa neuvažujú nakoľko sa jedná o požiarne vetranie. Dané vetranie sa spúšťa len pri skúškach a v prípade požiaru. Dané vetranie neslúži ako prevádzkové vetranie.

| Poz. | Názov | Technické parametre |
| --- | --- | --- |
| 6.0 | Radiálny ventilátor s priamym pohonom, vyhotovenie pre montáž v exteriéri napr. typ: REM 400/110-4/0.55 VSZ, príslušenstvo: základový rám, strieška na motor (alebo ekvivalent) | ELI: 0.55 kW, 1.44 A, 1140 ot/min, 400V, PTC -napojiť na záložný zdroje ELI energie |
| 6.0a | Uzatváracia klapka tesná s prípravou pre servopohon ÚKT-S – DN400 | ELI: servopohon je dodávka ELI potrebná veľkosť krútiaceho momentu 10 Nm, servopohon do vonkajšieho prostredia -napojiť na záložný zdroje ELI energie |
| 6.1 | Radiálny ventilátor s priamym pohonom, vyhotovenie pre montáž v exteriéri napr. typ: TEM 180-4/0.25 VSZ, príslušenstvo: základový rám, strieška na motor (alebo ekvivalent) | ELI: 0.25 kW, 0.77A, 1370 ot/min, 400V, PTC -napojiť na záložný zdroje ELI energie |
| 6.1a | Uzatváracia klapka tesná s prípravou pre servopohon ÚKT-S – DN180 | ELI: servopohon je dodávka ELI potrebná veľkosť krútiaceho momentu 5 Nm, servopohon do vonkajšieho prostredia -napojiť na záložný zdroje ELI energie |
| 6.1b | Uzatváracia klapka tesná s prípravou pre servopohon ÚKT-S – 400x300 | ELI: servopohon je dodávka ELI potrebná veľkosť krútiaceho momentu 10 Nm, servopohon do vonkajšieho prostredia -napojiť na záložný zdroje ELI energie |
| 6.2 | Radiálny ventilátor s priamym pohonom, vyhotovenie pre montáž v exteriéri napr. typ: TEM 180-4/0.25 VSZ, príslušenstvo: základový rám, strieška na motor (alebo ekvivalent) | ELI: 0.25 kW, 0.77A, 1370 ot/min, 400V, PTC -napojiť na záložný zdroje ELI energie |
| 6.2a | Uzatváracia klapka tesná s prípravou pre servopohon ÚKT-S – DN180 | ELI: servopohon je dodávka ELI potrebná veľkosť krútiaceho momentu 5 Nm, servopohon do vonkajšieho prostredia -napojiť na záložný zdroje ELI energie |
| 6.2b | Uzatváracia klapka tesná s prípravou pre servopohon ÚKT-S – 250x200 | ELI: servopohon je dodávka ELI potrebná veľkosť krútiaceho momentu 10 Nm, servopohon do vonkajšieho prostredia -napojiť na záložný zdroje ELI energie |

Zariadenie Z8 - Vetranie kuchyne

Množstvo vetracieho vzduchu bolo stanovené:

kuchyňa:	smernica VDI 2052 (06/1999) SRN (európska norma),

prepočet na výmenu vzduchu v priestore 31x /hod.

sklad:		6x hod. - priestor kde sú tepelné zisky

3x hod. – hygienické vetranie

Vetranie priestoru kuchyňa je navrhnuté nútene mierne podtlakovo, aby sa príslušný zápach nešíril do okolitých priestorov. Daný priestor je vetraný cez kompaktnú stojatú rekuperačnú vetraciu jednotku poz. 8.0. VZT stojatá rekuperačná jednotka je umiestnená na streche (podľa výkresovej dokumentácie). Pre úsporu tepelnej energie je vzduchotechnické zariadenie vybavené spätným získavaním tepla. Táto jednotka zabezpečuje potrebnú úpravu vzduchu (filtráciu, rekuperáciu, elektrický ohrev vzduchu v zime) a jeho dopravu do a z vetraného riešeného priestoru. Prívod vzduchu do priestoru sa prevedie pomocou potrubných rozvodov osadených podľa výkresovej dokumentácie. Prívodné a odvodné VZT potrubia (nad strechou) sú izolované tepelnou izoláciou a oplechované Zn. plechom. Na distribúciu vzduchu do interiéru (prívod / odvod vzduchu) je použitý prívodno-odvodné digestor (hlavné varné centrum) a výustka s reguláciou. Nad konvektomatom je osadený odvodný digestor. Všetky digestory musia byť vybavené tukovými filtrami. Tukové filtre sa musia udržiavať v čistote a VZT jednotka sa nesmie spustiť do chodu bez ich osadenia v digestoroch. Maximálna dovolená výška všetkých digestorov je 400mm (VZT jednotka je dimenzovaná na daný typ digestorov). Spodná hrana všetkých digestorov je 2100mm nad podlahou. VZT jednotka je riadená vlastným systémom MaR. VZT systém je opatrený tlmičmi hluku strana interiér a strana exteriér. Priestor kuchyne je pod 100 kW inštalovaného výkonu plynu gastro zariadení (nieje potrebné riešiť havarijne vetranie).

Odvod vzduchu od digestora umývačky je prevedené cez VZT potrubie na ktorý je napojený príslušný odsávací ventilátor poz. 8.1. Pri spustení odsávacieho ventilátora poz. 8.1 je nutné aby sa otvorila uzatváracia klapka tesná s prípravou pre servopohon (servopohon je v dod. ELI) poz. 8.1a. Daná klapka zabraňuje spätnému prúdeniu vzduchu do priestoru pri nečinnosti odsávacieho ventilátora. Ovládanie rieši časť ELI.

Vetranie skladov (odvod tepelných ziskov) zabezpečuje lokálny ventilátor (pre každý sklad samostatný ventilátor), prípadne potrubný ventilátor (určuje výkresová dokumentácia). Výfuk znehodnoteného vzduchu je do exteriéru. Ovládanie rieši časť ELI. Doporučujem ovládanie od nastavenia prekročenia nastavenej teploty a tiež s možnosťou ručného zapnutia.

Vetranie bezokenných skladov bez tepelných ziskov (potravinové sklady)  je nútene podtlakovo cez lokálne ventilátory so spätnou klapkou. Pri návrhu odsávacieho potrubia je stanovený koeficient súčasnosti 0.5 (použitie priestorov). Výfuk znehodnoteného vzduchu je do exteriéru. Ovládanie rieši časť ELI.

Vetranie bezokenných skladov bez tepelných ziskov (potravinové sklady)  je nútene podtlakovo cez lokálne ventilátory so spätnou klapkou. Pri návrhu odsávacieho potrubia je stanovený koeficient súčasnosti 0.5 (použitie priestorov). Výfuk znehodnoteného vzduchu je do exteriéru. Ovládanie rieši časť ELI.

Vetranie skladu 1.23  je nútene podtlakovo cez potrubný ventilátor. Výfuk znehodnoteného vzduchu je do exteriéru cez samostatnú VZT potrubnú vetvu. Výmena vzduchu je v priestore 10x/hod.. Ovládanie rieši časť ELI.

Vetranie skladu 1.12 (sklad k baru)  je navrhnuté prirodzene cez protipožiarne vetracie mriežky . Výškové umiestnenia daných vetracích mriežok určuje výkresová dokumentácia.

| Poz. | Názov | Technické parametre |
| --- | --- | --- |
| 8.0 | Rekuperačná jednotka napr. typ: GLOBAL PX 24 (alebo ekvivalent), vonkajšie stojaté prevedenie, servisný prístup (spresniť pri objednávaní), hlučnosť do okolia 29.5dBA (3m), ErP 2018. Popis jednotky: prívodný rámčekový predfilter triedy (G3) + prívodný kapsový filter triedy ePM1 70% (F7) / odvodný kapsový filter triedy ePM10 50% (M5), protiprúdový doskový vysokoúčinný rekuperátor s účinnosťou 90.0% / 18.2°C, automatický modulovaný byppas 100%, free cooling riadený automaticky teplotami, ventilátory s úspornými EC motormi, integrovaný elektrický ohrievač 1.5kW / 22.0°C (riadenie výkonu signálom 0-10V, max. výkon 22.5kW/34.1°C, motorické klapky na 230V, manžety, strieška, regulácia TAC5 v jednotke, systém Plug&Play, riedenie vzduchového výkonu na konštantný krútiaci moment (TQ), konštantný tlak (CP), od signálu 0-10V (LP) + ovládanie HMI TACtouch + výstup pre nadradený systém ETHERNET Modbus TCP/IP | Hmotnosť: 1174 kg ELI: Silové napojenie vzt jednotky: Napätie 3x400V+N, istenie 6.5A max., istič D10A-10kA-AC3 charakteristiky D! Miesto napojenia je servisný vypínač na VZT jednotke. Silové napojenie elektrického ohrievača: Napätie 3x400V, istenie 32.5A max., istič C40A-10kA-AC3 charakteristiky C! Miesto napojenia je servisný vypínač na VZT jednotke. Komunikačne prepojenie: Napojiť káblové ovládanie HMI TACtouch: 4-žilový tienený kábel Výstup pre nadradený systém ETHERNET Modbus TCP/IP: LAN kábel ZTI: Odvod kondenzátu od rekuperátora 20mm, sifón v dodávke jednotky |
| 8.1 | Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou napr. K 315 sileo ventilátor, max. teplota vzdušniny 70°C (alebo ekvivalent) | ELI: 231 W, 1.01, 230 V / 50 Hz zabezpečenie ovládania ventilátora |
| 8.1a | Uzatváracia klapka tesná s prípravou pre servopohon ÚKT-S – 300x200 | ELI: servopohon je dodávka ELI potrebná veľkosť krútiaceho momentu 5 Nm |
| 8.2 | Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou napr. SUPER, (alebo ekvivalent) | ELI: 35 – 95 W, 0.3 - 0.48 A, 230 V / 50 Hz zabezpečenie ovládania ventilátora |
| 8.4 | Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou napr. MICRO 100, (alebo ekvivalent) | ELI: 19 – 28 W, 0.1 - 0.13 A, 230 V / 50 Hz zabezpečenie ovládania ventilátora |
| 8.5a,b | Prívodno-odvodný ostrovčekový digestor napr. typ: StandardPlus (alebo ekvivalent) Umiestnenie: Ostrov 8.5a_CHU-1250x2000x400-R2(1x400)-483l_s-T2(2x250)+483l_s-V3-FT=4-PL100_PR150-AR - (1ks) Fritéza + multifunkčná panvica 8.5b_CHU-1250x2000x400-R2(1x400)-525l_s-T2(2x250)+525l_s-V3-FT=4-PL100_PR150-AL - (1ks) Wok + plynový sporák Technické parametre digestorov: Prívod: 3630m3/h, 89Pa, 43dBA Odvod: 3630m3/h, 81Pa, 48dBA Pripojenie: 2x400mm (odvod), 4x250mm (prívod) Celkový rozmer DxŠxV: 2500x2000x400mm Osvetlenie: LED svetlá (4ks), 20W 4000K Labyrintové a tukové filtre (8ks) Labyrintové a tukové filtre, prívodné difúzne mriežky umývateľné v umývačke riadu. | Koeficient súčasnosti využitia gastro zariadení pre digestor 2.0a – 0.7 Koeficient súčasnosti využitia gastro zariadení pre digestor 2.0b – 0.65 ELI: Pripojiť LED svetlá na silové pripojenie 1x230V. Pripojenie LED osvetlenia s externým vypínačom: 2-žilový tienený kábel (typ: 2x1.0mm) + stenový zápustný vypínač (on/off), ktorý nie je v dodávke digestora. |
| 8.5c | Odvodný stenový digestor napr. typ: StandardPlus (alebo ekvivalent) Umiestnenie: Konvektomat CHU-1100x1400x400-R1(1x315)-270l_s-E1-V3-FT=2-PL50_PR50 - (1ks) Technické parametre digestora: Odvod: 972m3/h, 47Pa, 49dBA Pripojenie: 315mm (odvod) Celkový rozmer DxŠxV: 1100x1400x400mm Osvetlenie: LED svetlá (1ks), 20W 4000K Labyrintové a tukové filtre (2ks) Labyrintové a tukové filtre umývateľné v umývačke riadu. | Koeficient súčasnosti – 0.5 ELI: Pripojiť LED svetlá na silové pripojenie 1x230V. Pripojenie LED osvetlenia s externým vypínačom: 2-žilový tienený kábel (typ: 2x1.0mm) + stenový zápustný vypínač (on/off), ktorý nie je v dodávke digestora. |
| 8.5d | Odvodný stenový kondenzátny digestor napr. typ: StandardPlus (alebo ekvivalent) Umiestnenie: Umývačka riadu CHU-1000x1000x400-R1(1x250)-160l_s-E1-V3-FK=2 - (1ks) Technické parametre digestora: Odvod: 576m3/h, 15Pa, 31dBA Pripojenie: 250mm (odvod) Celkový rozmer DxŠxV: 1000x1000x400mm Osvetlenie: LED svetlá (1ks), 20W 4000K Kondenzátne filtre (2ks) Labyrintové a tukové filtre umývateľné v umývačke riadu. | Koeficient súčasnosti – 0.8 ELI: Pripojiť LED svetlá na silové pripojenie 1x230V. Pripojenie LED osvetlenia s externým vypínačom: 2-žilový tienený kábel (typ: 2x1.0mm) + stenový zápustný vypínač (on/off), ktorý nie je v dodávke digestora. |
| 8.6 | Radiálny potrubný odsávací ventilátor napr. LINEO 160 VO (alebo ekvivalent) | ELI: 40 – 58 W, 0.18 - 0.26 A, 230 V / 50 Hz |
| 8.7 | Radiálny potrubný odsávací ventilátor napr. RVK 100E2 sileo (alebo ekvivalent) | ELI: 29 W, 0.171 A, 230 V / 50 Hz |

# 4. POTRUBIE

Pre odvod a prívod vzduchu je navrhnuté vzduchotechnické potrubie  z pozinkovaného plechu sk.I štvorhranné, spiro.  Špecifikované VZT potrubia sú v prevedení celotesné – celotmelené. Špecifikované VZT potrubie je v prevedení plastové polyetylén.  VZT odvodné potrubia v priestore kuchyne spádovať smerom k digestorom 3‰. Revízne a čistiace otvory previesť podľa platnej STN. Potrubie je navrhnuté bez náteru. Všetky konštrukcie, konzoly, závesy atď., ktoré nie sú vyrobené z pozinkovaného materiálu sú po montáži natreté základným náterom. Potrubie prechádzajúce cez stavebné konštrukcie je obložené plsťou, obmurované a omietnuté. Stavebná konštrukcia nesmie zaťažovať steny potrubia, aby ich nedeformovala. Spoje, budú utesnené a vodivo prepojené pre odvod statickej elektriny. Kotvenie potrubia je typovými držiakmi na stavebné konštrukcie. Kotvenie VZT potrubia pre PO vetranie musí byť vyhotovené s príslušného materiálu s požadovanou PO odolnosťou pre daný typ vetrania.

Pre chladenie je použitá vysokokvalitnú meď, s čistým, suchým, bez oxidovým  a nemastným vnútorným povrchom, konce uzatvorené prípadne zazátkované, zvitky balené v kartónových krabiciach.

# 5. IZOLÁCIE

Tepelné izolácie potrubia VZT sa prevedú, podľa technologických postupov výrobcu a musí ju prevádzať odborne zaškolený pracovník.

Špecifikované VZT potrubia v exteriéri sú izolované protipožiarnou izoláciou a oplechované Zn. plechom. Stupeň PO odolnosti určuje projekt PO.

Špecifikované VZT potrubia v exteriéri VZT jednotka poz. 8.0 sú izolované tepelnou izoláciou hr.50mm a oplechované Zn. plechom

Špecifikované VZT potrubia v exteriéri sú izolované tepelnou izoláciou hr.30mm s hliníkovou fóliou (Kflex Hduct Metal) a oplechované Zn. plechom.

Špecifikované VZT odvodné potrubia (stúpačky) v interiéri sú izolované tepelnou izoláciou hr.10mm s hliníkovou fóliou (Kflex Hduct Metal).

Špecifikované VZT potrubia v interiéri sú izolované tepelnou izoláciou hr.30mm s hliníkovou fóliou (Kflex Hduct Metal).

Vybrané úseky VZT potrubia v interiéri sú PO izolované (stupeň PO odolnosti a PO úseky - určuje projekt PO).

Medené potrubie je v celej svojej dĺžke izolované. Vo vonkajšom prostredí je izolácia opatrená náterom, alebo je umiestnená do chráničiek, chránená pred poveternostnými vplyvmi.

6. OCHRANA STAVBY PROTI ŠÍRENIU POŽIARU VZT POTRUBÍM

Stavba je proti šíreniu požiaru VZT potrubím chránená v zmysle STN 73 0872, zmena A-04/87, B-02/91. Stupeň PO odolnosti, požiarne úseky, vyhotovenie PO, určuje projekt požiarnej ochrany. Požiadavka od EPS na snímanie koncových polôh klapiek, slúžiacich pri PO vetraní nebola stanovená (projekt VZT neuvažuje PO klapky a mriežky so snímaním koncových stavov a ani ovládanie od EPS).

7. NÁTERY

VZT potrubia  a Cu potrubia, sú uvažované bez náteru.

8. VYREGULOVANIE VZT  SYSTÉMOV, SKÚŠKY VZT ZARIADENÍ A TECHNICKÉ ZÁRUKY

Po zrealizovaní vzduchotechniky uskutoční montážna firma komplexné skúšky, v rámci ktorých sa zaregulujú jednotlivé VZT systémy. Po komplexných skúškach užívateľ preberie vzduchotechniku do užívania. Prípravu ku komplexným skúškam prevádza montér pri montáži a je súčasťou dodávky VZT. Komplexné skúšky slúžia k preukázaniu prevádzkyschopnosti zariadenia VZT. Tieto sa musia objednať samostatne. Skúšobnú prevádzku prevádza užívateľ na prevzatom zariadení (doba dopredu určená 1-3 mesiace). Skúšobné prevádzka slúži na zistenie či zariadenie dosahuje projektované parametre. Garančné skúšky a ich vykonanie je za úhradu a preto musia byť zo strany investora objednané.

Výkony jednotlivých elementov podľa PD sú v rozsahu tolerancii udávaných výrobcami jednotlivých VZT zariadení a to množstvo dopravovaného vzduchu zariadeniami je v tolerancii ± 15 %.

Dodávateľ VZT zariadenia preberá záruky za správnu funkciu vzduchotechnických zariadení v rámci obchodného zákonníka, pričom bude požadovať aby kvalita subdodávok a stavebných prác bola v zmysle projektovej dokumentácie. Predmetom záruky je bezporuchový chod a dodržanie predpísaných parametrov.

# 9. MONTÁŽNE PRÁCE A POŽIADAVKY NA DODÁVKU VZDUCHOTECHNICKÝCH DIELOV A ZARIADENÍ

Pri montáži VZT zariadení je nutné venovať zvýšenú pozornosť a dodržiavať pokyny uvedené v montážnych a prevádzkových predpisoch jednotlivých VZT výrobkov a dodržiavať kóty a pokyny uvedené na jednotlivých výkresoch a tejto správe.

- jednotlivé VZT zariadenia budú upevňované na príslušné stavebné konštrukcie, podľa požiadaviek v montážnych predpisoch týchto zariadení.

- všetky časti potrubia VZT označené (napr. 2000+), budú pri montáži dĺžkovo upravené a pri štvorhrannom  vzt potrubí, budú príruby upevnené.

- každý prírubový spoj musí byť opatrený vodivým prepojením podľa PM 120270. Tlmiace vložky musia byť vodivo preklenuté pružnými Cu vodičmi. Každý spoj potrubia SPIRO bude vodivo prepojený pomocou 2 samorezných skrutiek s vejárovitými podložkami a pružným vodičom.

- celý VZT systém musí byť pripojený k systému ochranného spájania elektro

- tesnenie potrubia previesť podľa TPA 04-004 alebo podľa PM 129160 pomocou samolepiaceho tesnenia vloženého do prírubového spoja s prekrížením v rohoch

- na zvýšenie tesnosti sa odporúča utesniť štrbinu medzi profilom a stenou potrubia vytmelením

- regulačné orgány (klapky, nábehové plechy a pod.) nechať po montáži otvorené na maximum

- otvory v potrubí VZT pre osadenie výustiek alebo nástavcov pre nich, vrátane úpravy a osadenia nástavcov sa prevedú až pri montáži

- distribučné elementy pri montáži nechať otvorené na maximum

- potrubie VZT, bude upevňované na typových závesoch a oceľových konštrukciách

- tiahla závesov upevňovať na strešnú, alebo stropnú konštrukciu pomocou oceľových hmoždiniek, alebo nastrelením prípadne na pomocnú oceľovú konštrukciu

- jednotlivé závesy, budú opatrené pružným uložením proti prenosu vibrácií do stavebných konštrukcií

- rozvodné potrubia iných profesií nesmú brániť vyberaniu filtrov a obsluhe a musia mať rozoberateľné spoje

- všetky zmeny schválené projektantom zakreslí vedúci montér do jednej sady dokumentácie

- technické a výkonové parametre klimatizačných a vzduchotechnických jednotiek musia v plnom rozsahu zodpovedať parametrom určeným v tejto projektovej dokumentácii

- ostatné VZT diely a zariadenia musia kvalitou a technickými parametrami zodpovedať navrhovaným v tejto PD

- hranaté VZT potrubia sk. I sú navrhované z pozinkovaného plechu o hrúbke plechu, podľa príslušných noriem a budú vystužené striedavým prelisovaním

- kruhové VZT potrubia sk. I a SPIRO sú navrhované z pozinkovaného plechu o hrúbke plechu, podľa príslušných noriem

- tesnosť VZT potrubia musí zodpovedať norme PK 120036

- všetky distribučné prvky budú mať povrchovú úpravu bielu (RAL 9010)

- pred objednávaním VZT zariadení upresniť prevedenie zariadení podľa projektu (pravé/ľavé, ventilátory priznané prevedenie alebo do podhľadu).

# 10. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Všetky pohyblivé a rotujúce časti musia byť zakrytované. Počas stavebných a montážnych prác je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy, ako aj všetky ďalšie predpisy dodávateľa technického vybavenia o bezpečnosti práce. Elektroinštalácia musí byť vykonaná tak, aby vyhovovala platnej STN a súvisiacim normám. Pred prvým spustením systému musí byť vykonaná revízia elektrického zariadenia, podľa platnej STN, ochrana pred úrazom elektrickým prúdom, podľa platnej STN. Pri uvedení do prevádzky je potrebné vykonať premeranie nastavenia, prekontrolovanie činnosti a prevádzkyschopnosti jednotlivých častí a celkového technického vybavenia systému a to v rámci komplexných skúšok.

# 11. OBSLUHA , ÚDRŽBA A NÁHRADNÉ DIELY

Prevádzkovateľ zabezpečí zaškolenie pracovníkov na obsluhu VZT zariadení. Zaškolenie vykoná realizačná firma. Údržbu VZT zariadení je vhodné zabezpečiť u špecializovanej firmy. Pokyny pre obsluhu, údržbu a servis VZT zariadení zapracuje prevádzkovateľ do „Prevádzkového poriadku objektu“ a vyvesí ho v mieste obsluhy.

Medzi pravidelné úkony obsluhy a údržby patrí:

- udržiavanie zariadení VZT v čistote

- čistenie vzduchových filtrov a výmenníkov

- kontrola správnej funkcie VZT zariadení a MaR

- mazanie a kontrola ložísk

- oprava pohybových mechanizmov

- kontrola uzatvárania klapiek pri odstavení VZT

- kontrola otvárania klapiek pri spúšťaní VZT

- kontrola a revízie protipožiarnych klapiek a protipožiarnych vetracích mriežok

UPOZORNENIE PRE POUŽÍVATEĽA:

Náhradné diely prvého vybavenia sú súčasťou dodávky jednotlivých výrobcov klimatizačných a vzduchotechnických zariadení – v zmysle obchodných podmienok dohodnutých pri objednávaní.

12. VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Odpady vznikajúce pri prevádzke vzduchotechnických zariadení (filtre) sa musia skladovať v zmysle príslušných predpisov pre nakladanie s odpadmi a likvidovať k tomu oprávnenými firmami.

13. POŽIADAVKY NA SÚVISIACE PROFESIE

Pre realizáciu navrhnutých vzduchotechnických zariadení je treba vykonať :

STAVBA:

- montážne otvory

- vysekanie otvorov pre všetky VZT potrubia

- zabezpečiť dopravnú cestu pre presun dielov VZT jednotiek do priestoru ich osadenia vrátane prevedenia potrebných úprav

- previesť potrebné úpravy teplotechnických vlastností stavebných konštrukcií

- prestupy pre vzduchovody a ich domurovanie a utesnenie po montáži, konečné začistenie otvorov je dodávka stavby

- prevedenie utesnenia prestupov potrubí VZT cez požiarne deliace konštrukcie podľa príslušných predpisov

- prevedenie prestupov cez potrubia cez strešné konštrukcie, vrátane ich oplechovania a utesnenia

- prevedenie otvorov a prestupov cez priečky a stropy, vrátane spolupráce pri osadzovaní distribučných prvkov – previesť priamo na stavbe podľa dodaných VZT zariadení

- zakrytie potrubných rozvodov VZT stropmi, podhľadmi a obkladmi v potrebnom rozsahu je možné previesť až po ich osadení

- prevedenie prístupových otvorov v obkladoch a podhľadoch k jednotlivým VZT zariadeniam vyžadujúcim prístup pre obsluhu, údržbu a revízie vrátane protipožiarnych vetracích mriežok, regulátorov prietoku, regulačných klapiek a pod.

- PO obloženie VZT potrubí (PO sadrokartón + PO rev. dvierka), všade tam kde požaduje PD VZT

- pomocné oceľové konštrukcie pre kotvenie VZT potrubia na streche objektu

- otváravý svetlík, slúžiaci pre odvod vzduchu pre PO vetranie CHÚC

- oceľové konštrukcie pre VZT zariadenia, priehyb oceľovej konštrukcie max. 2mm na 3m, prípadne podľa platných statických noriem.

ELI a EPS:

- prevádzkové rozvody silnoprúdu

- ELI napojiť VZT zariadenia

- všetky žiadané servopohony, čidlá termostaty atď...

- vykonať vodivé prepojenie a ochranné pospájanie, podľa platných STN

- uzemnenie VZT v exteriéri

- záložný zdroj ELI energie pre PO vetranie

- samostatné istenie všetkých VZT zariadení

- ovládanie všetkých zariadení VZT. VZT ovláda len VZT jednotku poz. 8.0, klimatizačnú jednotku poz. 2.0 a/b.

- ovládanie všetkých PO VZT zariadení

Elektroinštalácia musí byť vykonaná v súlade s platnou STN. Pred spustením jednotlivých zariadení musí byť vykonaná revízia el. časti elektrického zariadenia.

ZTI:

- prevedenie odvodu kondenzátu od klimatizačnej jednotky, VZT rekuperačnej jednotky, kondenzačných t-kusov  a jeho zaústenie cez protizápachové uzávery do najbližšieho rozvodu ZTI. Všetky  stúpačky začínajú kondenzačným t-kusom. Protizápachové uzávery musia byť v prevedení s možnosťou doplňovania vody, alebo so suchou klapkou. Čerpadlo kondenzátu pre vnútornú nástennú klimatizačnú jednotku je v dodávke ZTI.

GASTRO:

- všetky špecifikované digestory sú v dodávke VZT (dodáva a montuje VZT).

14. ZÁVER

Dokumentácia je spracovaná, podľa príslušných noriem, predpisov a katalógov  výrobcov. Navrhované VZT zariadenia sú dostupné. Navrhnuté riešenie, bude pracovať správne za predpokladu správnej montáže, zaregulovania a kvalifikovanej obsluhy. Všetky rozmery vyplývajúce z PD pred výrobou a započatím prác premerať na stavbe. Rozdiely zistené na stavbe oproti PD je nutné v technickom riešení odsúhlasiť z projektantom a autorom, ešte pred samotnou realizáciou. Všetky stavebné úpravy a zásahy do nosných konštrukcií zrealizovať iba po odsúhlasení projektantom statiky. Dodávateľ je povinný preveriť aktuálnosť dokumentácie pred dodávkou zariadení a zaistiť aktualizovanú realizačnú dokumentáciu, ktorá bude slúžiť ako podklad pre realizáciu diela. Zhotoviteľ diela je povinný informovať projektanta VZT o prípadných zistených chybách v projektovej dokumentácií. Dodržiavať všetky platné STN.

Vypracoval:  VZT PROJEKT s.r.o.

vztprojekt@vztprojekt.sk