PROTOKOL č.  21_2020 - SO 101

o určení vonkajších vplyvov

vypracovaný odbornou komisiou

Zloženie komisie:

Predseda:		Ing. Peter Pullmann		projektant elektro

Členovia:		Ing. arch. Miroslav Hudák	hlavný inžinier projektu

Ing. Peter Hanák		projektant VZT

Ing. Laura Orbán		projektant ZTI

Ing. Ľubomír Rybár		projektant UK

Ing. Boris Binek, PhD.	špecialista požiarnej ochrany

Stavebný objekt: SO 101 Zariadenie pre seniorov

Akcia: Zariadenie pre seniorov - Smižany

Investor: Obec Smižany

Podklady použité na vypracovanie protokolu:

STN 33 2000-5-51:2010 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá

STN 33 2000-7-701:2007 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-701: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Priestory s vaňou alebo sprchou

MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za výhradné technické zariadenia.

Opis technologického procesu a zariadenia:

Napojenie objektu bude z rozvádzača ER umiestnenom na fasáde budovy. Pre napojenie objektu SO 101 je navrhnutý kábel 1-CYKY-J 3x50+25.

##### Rozhodnutie

V Zariadení pre seniorov v objekte SO 101 1.NP v m.č.1.50 sa osadí hlavný rozvádzač RH, do tohto rozvádzača je z rozvádzača RE privedený hlavný prívod 1-CYKY-J 3x50+25.

V rozvádzači RH sa rozdelí napäťová sústava z TN-C na TN-C-S. Z rozvádzača RH bude kabeláž vedená už iba v sústave TN-S. Taktiež sa doň osadí prepäťová ochrana typu I+II.

Zdôvodnenie

Komisia stanovila prostredie na základe projektu objektu, vyhodnotenia zistených skutočností a platných predmetných STN.

Poprad 12.2020

##### Tabuľka miestností s vyznačením vonkajších vplyvov

Komisia stanovuje určenie vonkajších vplyvov podľa nasledujúcej tabuľky:

| Vonkajší vplyv | Vonkajšie priestory | Vnútorné priestory | m.č.:0.09 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh priestoru podľa STN 33 2000-5-51 | 1 | 2 | 2 |  |
| AA - Teplota okolia | AA3, AA5 | AA5 | AA5 |  |
| AB - Atmosferické podmienky | AB3, AB5 | AB5 | AB5 |  |
| AC - Nadmorská výška | AC1 | AC1 | AC1 |  |
| AD - Výskyt vody | AD2 | AD1 | AD2 |  |
| AE - Výskyt cudzích pevných telies | AE3 | AE1 | AE1 |  |
| AF - Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok | AF2 | AF1 | AF1 |  |
| AG - Mechanické namáhanie - nárazy | AG1 | AG1 | AG1 |  |
| AH - Vibrácie | AH1 | AH1 | AH1 |  |
| AK - Výskyt rastlín alebo plesní | AK1 | AK1 | AK1 |  |
| AL - Výskyt živočíchov | AL1 | AL1 | AL1 |  |
| AM - Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce pôsobenie | AM1 | AM1 | AM1 |  |
| AN - Slnečné žiarenie | AN2 | AN1 | AN1 |  |
| AP - Seizmické účinky | AP1 | AP1 | AP1 |  |
| AQ - Búrková činnosť | AQ2 | - | - |  |
| AR - Pohyb vzduchu | AR1 | AR1 | AR1 |  |
| AS - Vietor | AS2 | - | - |  |
| AT - Snehová pokrývka | AT2 | - | - |  |
| AU - Námraza | AU2 | - | - |  |
| BA - Schopnosť osôb | BA1 | BA3 | BA1 |  |
| BB - Odpor tela | - | BB2 | BB2 |  |
| BC - Kontakt osôb s potenciálom zeme | BC2 | BC2 | BC2 |  |
| BD - Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva | BD1 | BD2 | BD1 |  |
| BE- Povaha spracovaných a skladovaných látok | BE1 | BE1 | BE1 |  |
| CA - Stavebné materiály | CA1 | CA1 | CA1 |  |
| CB - Konštrukcia budovy | CB1 | CB1 | CB1 |  |