Príloha č.1   - PROTOKOL    č.047/2017

o určení vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51.

Stavba             :  Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry

- Mestský park v Nitre, časť Nový park

Lokalita	 :  k.ú. Nitra

Objekt		:  SO 04    Výmena a stavebné úpravy verejného osvetlenia

Stupeň		:  Realizačný projekt

Objednávateľ	:  Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra

Počet strán	:  2

Vypracoval	:  Elpron, Ing. Miroslav Slančík, Novomeského 3, 949 11 Nitra

Zloženie komisie :

Predseda :		Ing. Miroslav Slančík			projektant elektro

Členovia :		Ing. Zoltán Balko		        	vedúci úlohy

p. Grmanová Lívia			konštruktér

Podklady :

1, Situácia M1:500

2, Obhliadka stavby

3, Normy STN 33 2000-5-51

Opis zariadenia:

Projekt rieši úpravu osvetlenia v časti Nový park. Navrhnutých je  30 ks stmievateľných parkových LED svietidiel „A“ a 8 ks nestmievateľných LED svietidiel „B“ s príkonom 44,2 W. Svietidlá sú umiestnené na  oceľových stožiaroch výšky 5 m. Osvetlenie prístupovej komunikácie k PKO a k predajni Vika je navrhnuté 6-timi novými parkovými nestmievateľnými LED svietidlami „C“ s príkonom 52,1 W, umiestnenými na  oceľových stožiaroch výšky 6 m. Nové stožiare medzi sebou prepojiť káblami typ NAYY-J 4x16 a zapojiť ich do jestvujúcich rozvodov VO. Celková dĺžka nových káblových rozvodov NAYY-J 4x16 je 1616 m.

Pri Rybárskom dome z dvoch betónových stĺpov VO označených č.1, č.2 demontovať svietidlá, výložníky a vzdušné vedenie z vodičov AlFe6. Miesto nich na stĺpy namontovať nové výložníky a svietidlá „D“. Nové vzdušné vedenie dĺžky 50 m urobiť káblom typ NFA2X 2x16. Z neho napojiť aj svietidlo č.44.

Projekt rieši spoločnú uzemňovaciu sústavu pomocou zemniaceho pásu FeZn 30x4 mm, ku ktorej pripojiť každý stožiar VO. Uzemnenie v zemi prepojiť s jestvujúcim uzemnením VO. Káble ukladať do upraveného výkopu podľa výkresu vzorových rezov uloženia káblov a polohovo podľa situácie v súlade s STN.

Rozhodnutie:

Vonkajšie vplyvy boli určené podľa STN 33 2000-5-51 a sú vyznačené v prílohe protokolu, tabuľka č.1.

Zdôvodnenie:

Komisia určila kategórie vonkajších vplyvov v jednotlivých priestoroch na základe projektantom predpokladaného spôsobu využívania a pre klasifikáciu tam použitých elektrických zariadení.

Dátum spísania protokolu : 25. 04. 2017

.........................................

Podpis predsedu komisie

Príloha č.1:   Tabuľka určenia vonkajších vplyvov		str. č.2

Príloha k protokolu č.047/2017

1./ Tabuľka určenia vonkajších vplyvov

# Tabuľka č.1 : určenie vonkajších vplyvov v zmysle STN 33 2000-5-51

| Vonkajší vplyv # Kód | Stavba: Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry - Mestský park v Nitre, časť Nový park Lokalita: k.ú. Nitra Objekt: SO 04 Výmena a stavebné úpravy verejného osvetlenia |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vonkajší terén | Kábel v zemi |  |  |  |  |  |  |

| AA – teplota okolia | - | AA4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### AB – Atmosférické ### podmienky | ### AB7 | ### - |  |  |  |  |  |  |
| AC – Nadmorská výška | ### AC1 | ### AC1 |  |  |  |  |  |  |
| AD – Výskyt vody | ### AD3 dážď | ### AD3 dážď |  |  |  |  |  |  |
| AE – Výskyt cudzích pevných telies | ### AE2 | ### - |  |  |  |  |  |  |
| AF – Výskyt korozívnych, alebo znečisťujúcich látok | ### AF2 | ### AF2 |  |  |  |  |  |  |
| AG – Mechanické namáhanie/nárazy | ### AG1 | ### AG1 |  |  |  |  |  |  |
| AH – mechanické namáhanie / vibrácie | ### AH1 | ### AH1 |  |  |  |  |  |  |
| AK – výskyt rastlín, alebo plesní | ### AK1 | ### AK1 |  |  |  |  |  |  |
| AL – Výskyt živočíchov | ### AL1 | ### AL1 |  |  |  |  |  |  |
| AM – Elektromagnetické elektrostatické, alebo ionizujúce pôsobenie | ### AM-1 | ### AM-1 |  |  |  |  |  |  |
| AN – Slnečné žiarenie | ### AN3 | ### AN1 |  |  |  |  |  |  |
| AP – Seizmické účinky | ### AP1 | ### AP1 |  |  |  |  |  |  |
| AQ – Búrková činnosť | ### AQ2 | ### AQ2 |  |  |  |  |  |  |
| AR – Pohyb vzduchu | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
| AS - Vietor | ### AS3 | ### - |  |  |  |  |  |  |
| AT – Snehová pokrývka | ### AT2 | ### - |  |  |  |  |  |  |
| AU - Námraza | ### AU2 | ### - |  |  |  |  |  |  |

| #### BA – Schopnosť osôb | ### BA1 | ### - |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BC – Kontakt osôb s potenciálom zeme | ### BC2 | ### BC2 |  |  |  |  |  |  |
| BD – Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva | ### BD1 | ### BD1 |  |  |  |  |  |  |
| BE – Povaha spracovávaných a skladovaných látok | ### BE1 | ### BE1 |  |  |  |  |  |  |

| CA – Stavebné materiály | ### CA1 | ### CA1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CB – Konštrukcia budovy | ### CB1 | ### CB1 |  |  |  |  |  |  |