TECHNICKÁ SPRÁVA

Plynofikácia

1. Identifikačné údaje

Investor:                          Bytový podník mesta Košice, s.r.o., Južné Nábrežie č.13,

042 19 Košice

Objekt:                             Materská škola, Budanova 6, MČ Košice – Kavečany

Stavba:                             Rekonštrukcia plynovej kotolne

Stupeň:                             Projekt

Druh stavby:                     Rekonštrukcia

Projektant:                        autor. stavebný inžinier Ing. František Priščák

2. Úvod

Táto časť projektovej dokumentácie rieši plynofikáciu rekonštrukcie plynovej kotolne situovanej v suteréne miestnosti č. 0.09 objektu Materskej školy, Budanova 6, MČ Košice – Kavečany.

3. Popis jestvujúceho stavu

V súčasnosti je objekt vykurovaný plynovým kotlom nástenným kondenzačným Buderus Logamax Plus GB 142 – 15 o max. výkone 45 kW.

Pre vetranie priestoru, kde je inštalovaný plynový kotol, ktorý je v prevedení „C“ (Turbo) je zriadené samostatné vetranie stálym prívodom vzduchu nad podlahou neuzatvarateľným otvorom do vonkajšieho priestoru o veľkosti 0,400 x 0,200 m.

Otvor je opatrený stenovou mriežkou so sieťovinou proti hmyzu.Okrem vetracieho otvoru nad podlahou je zriadené ďalšie vetranie priestoru potrubím DN200 cez komín nad strechu.

Dvere miestnosti (plynová kotolňa), kde je umiestnený plynový kotol sú otvárateľné zvonka.

Jestvujúci objekt je plynofikovaný t. j. pripojovací plynovod (PP) je napojený na distribučý STL plynovod o pracovnom pretlaku 300 kPa.

RMOZ (regulačné meracie odberné zariadenie) je umiestnené v plechovej skrinke v oplotení. Skrinka je vetrateľná a uzamykateľná. Výstupný tlak z RMOZ je 2,1 kPa.

HUP (hlavný uzáver plynu) je umiestnený pred regulátorom plynu ALz – 6U BD. Meranie odobraného množstva plynu je plynomerom G6 BK 6T – DN32. Pred plynomerom a za plynomerom sú inštalované plynové guľové ventily.

Za plynomerom klesá NTL časť prípojovacieho plynovodu (vnútorný rozvod plynu) do zeme a je vedená k objektu MŠ, kde stúpa nad terén, na fasádu. Odtiaľ je vnútorný rozvod plynu vedený ku jednotlivým POZ t. j. do plynovej kotolne a do priestoru kuchyne.

Voľne vedený plynovod je zrealizovaný z rúr oceľových čiernych hladkých spojovaných zvarovaním ak. materiál 11 353.1.

4. Plynová kotolňa – nový stav

Jestvujúci plynový kotol Buderus Logamax Plus GB 142 – 15 bude demontovaný. Demontuje sa časť plynového potrubia prechádzajúca cez obvodovú stenu a guľový  plynový ventil DN15 pred plynovým kotlom.

Novým zdrojom tepla budú dva závesné kotly plynové kondenzačné, každý o výkone 2,9 až 23,6 kW, napr. Wieshaupt WTC GV 25 – B.

Plynové kotly budú umiestnené v suteréne miestnosti č. 0.09 objektu  Materská škola, Budanova 6, MČ Košice – Kavečany.

Plynové kotly na strane plynu budú vybavené plynovým filtrom a guľovým uzáverom s termopoistkou o priemere DN15.

## 5. Parametre plynu

Druh plynu: zemný naftový

Výkonnosť: 35,6 Mj.m3

Merná hmotnosť: 0,79 kg.m3

Prevádzkový tlak : 2,0 kPa

6. Hodinová spotreba zemného plynu

Qhod = 2 x 2,65 = 5,30 m3 /hod

## 7. Bod napojenia, materiál, armatúry

Nový bod napojenia bude na jestvujíce plynové potrubie DN25 (vedené voľne po fasáde) z vonkajšej strany objektu.

Za bodom napojenia potrubie rozvodu plynu vchádza cez jestvujúcu oceľovú chráničku do priestoru plynovej kotolne (suterén – miestnosť č. 0.09) a odtiaľ ku novým POZ t. j. plynovým kotlom.

Na novom potrubí rozvodu plynu bude osadený guľový uzáver priamy Ivar.G2T – 107C00 – DN20 s protipožiarnou armatúrou Firebag a tlakomer ukazovací o priemere 100 mm, rozsah 0 až 6,0 kPa s manometrickým kohútom DN20.

## Nový rozvod plynu pre kotolňu je navrhovaný z rúr oceľových čiernych hladkých spojovaných zvarovaním akostný materiál 11 353.1.

Potrubie rozvodu plynu sa musí uzemniť. Uloženie potrubia sa navrhuje na konzolách s objímkou pre jedno potrubie závesného systému Hilti.

8. Elektroinštalácia – rieši profesia Elektro

Plynové potrubie a armatúry v kotolni musia byť uzemnené. Súčasťou profesie elektro je aj osadenie nových snímačov CO2.

9. Tlaková skúška

Tlaková skúška potrubia sa uskutoční podľa ustanovení  kapitoly 6 – STN EN 1775. Potrubie sa skúša na pevnosť a na tesnosť. Skúška na pevnosť  sa musí vykonať tlakom väčším alebo rovnajúcim sa 2,5 násobku maximálneho prevádzkového tlaku, najmenej 5 kPa.

Po úspešnej skúške pevnosti sa vykoná skúška tesnosti skúšobným tlakom, ktorý sa rovná hodnote prevádzkového tlaku, najviac však 1,5 násobku maximálneho prevádzkového tlaku. Po tlakovej skúške a po odvzdušnení potrubia sa uskutoční funkčná skúška zariadenia.

## 10. Nátery

Po úspešnej tlakovej skúške sa nové plynové potrubie v plynovej kotolni natrie základným náterom a rozlišovacím náterom odtieň žltý a chróm stredný.

11. Vetranie kotolne – rieši profesia ÚK

12. Záver

Všetky práce spojené s plynofikáciou OPZ musia byť v súlade s platnými STN EN 1775, TPP 704 01, STN EN ISO 9606 – 1, vyhl. 508 /2009 Zb. ako aj súvisiacimi predpismi.

Košice, máj 2021                                                                                     Ing. F. Priščák