Objednatel:     	LIFT SERVIS Levice s.r.o., A. Kmeťa 32, Levice

Stavba : 	Obnova zariadenia sociálnych služieb, Rovňanova 2012/1,3,5, Zlaté Moravce

TECHNICKÁ DATA VÝTAHU

Skupina výtahu 	Ac)1

###### Typ výtahu                            	TOV 450/1

###### Nosnost                                 	450 kg (6 osob)

###### Jmenovitá rychlost                	1 m/s

###### Dopravní zdvih                     	19,67 m

###### Stanice / nástupiště               	8/8

###### Systém řízení                        	jednosměrné sběrné

###### Výtahový stroj                      	A. SASSI LEO ø 700 mm

###### Elektromotor                        	VVVF  4,4 kW

###### Omezovač rychlosti              	Dynatech VEGA

##### Zachycovače                          	klouzavé ASG 120 UD

###### Ochrana proti neúmyslnému

###### pohybu klece ve stanici	VEGA+ASG+D-BOX

###### Nosné prostředky                  	4 x ocelové lano  10 mm – 4 x 30 m  PAWO F3

Klec výtahu        	neprůchozí 1100 x 1080 x 2150 mm (4 500 N)

Vyvažovací závaží                	beton v rámu – 6 750 N

###### Závěs klece                           	horní – pevný + vážení

###### Závěs vyv. závaží                 	horní - pružinový

###### Šachetní dveře                      	AUGUSTA EVO 11/L 800/2000 mm

Zajišťovací zařízení		AUGUSTA EVO 11/R-L

###### Klecové dveře                      	AUGUSTA 12/L 800/2000 mm

###### Nárazníky                              	D2 – 100x80 mm, 2 + 1 ks

###### Prostředí výtahu                     -šachta normální, čl.0.4.16 EN 81-20

-strojovna normální, čl.0.4.16 EN 81-20, teplota +5 - +40oC

###### Elektrická instalace                kabelová + instalační žlaby

###### Připojeno na soustavu            3  N  PE  ~  50 Hz, 400 V

## Ochrana před úrazem 	automatickým odpojením od zdroje

elektrickým proudem      	STN 33 2000-4-41 ed. 2 čl. 411

malým napětím- PELV

STN 33 2000-4-41 ed. 2 čl. 414

###### Rozvaděč výtahu	 5A2VDN 08 F/A

###### Hl. vypínač	VS-25/C0

Jištění v hl. vypínači		20 AgG

1. Klasifikace projektu

Projekt výtahu TOV 450/1 je zpracován pro instalaci nového výtahu do stávající šachty a strojovny, které jsou součástí stávajícího objektu.

Výtah je konstruován tak, aby splňoval požadavky všech současně platných norem a vyhlášek. Případné nesplnění požadavků platných norem je řešeno opatřeními uvedenými v analýze rizik.

Dokumentace výtahu bude předložena k posouzení autorizované osobě v rozsahu přílohy B normy STN EN 81-20.

Po ukončení montáže bude provedeno posouzení shody výtahu dle STN EN 81–20 a nařízení vlády č. 235/2015 Z.z. za přítomnosti zástupce autorizované osoby. Na základě certifikátu od AO vystaví dodavatel výtahu prohlášení o shodě.

Pro výměnu výtahu nejsou nutné žádné větší stavební úpravy ani zásahy do nosných konstrukcí budovy.

Ochrana proti neúmyslnému pohybu klece.

Vzhledem k použitému trakčnímu pohonu bude použito ochranné zařízení – elektronický omezovač rychlosti Dynatech VEGA v zapojení s kontrolním systémem detekce nekontrolovaného pohybu kabiny D-BOX. Toto zařízení zajistí přerušení bezpečnostního obvodu a vybavení zachycovačů a tím zabrání neúmyslnému pohybu klece směrem dolů i nahoru s otevřenými dveřmi dle čl. 5.6.7 STN EN 81-20.

Budou dodrženy vzdálenosti dle čl. 5.6.7.5 STN EN 81-20.

2. Technický popis výtahu

Výtah je určen ke svislé dopravě osob a malých nákladů s doprovodem osob do celkové max. hmotnosti 450 kg (max. počet osob 6).

Technologická část výtahu je umístěna do dvou prostorů  - strojovny výtahu a výtahové šachty - oddělených stropem s prostupy pro nosná lana, lanka omezovače rychlosti a elektroinstalaci.

2.1. Strojovna výtahu

Strojovna výtahu musí splňovat požadavky STN EN 81-20. Musí být umístěna v samostatné, uzamykatelné místnosti, suché, větrané a dostatečně osvětlené. Prostředí strojovny dle čl.0.4.16 EN 81-20 -  prostředí normální, teplota vzduchu + 5 až + 40o C. V tomto případě je strojovna umístěna nad výtahovou šachtou. Větrání strojovny je zajištěno okny.

Dveře do strojovny musí být otevírané ven a musí být opatřeny zámkem s vložkou s knoflíkem FAB 2017. Přístupová cesta musí být řádně osvětlena. Podlaha strojovny musí být dostatečně dimenzována pro předepsané zatížení min. 5000 N/m2. V této hodnotě nejsou zahrnuty síly vyvozené výtahem při jeho provozu. Příslušné zatěžující síly působící ve strojovně jsou uvedeny na dispozičním výkresu výtahu.  Povrch podlahy musí být rovný, bezprašný a musí být bezpečný proti skluzu.

Ve strojovně bude umístěn hlavní vypínač výtahu, vypínač osvětlení strojovny, vypínač osvětlení šachty, zásuvka provedená dle STN EN 81-20  čl. 5.10.7.2 a instalována telefonní zásuvka pro připojení komunikačního zařízení.

Výška dveří do strojovny je nedostatečná. Bude provedeno opatření dle čl.5.10) STN EN 81-21+A1.

Strojovna je oddělena od prostoru před strojovnou přepážkou z pletiva. Vzdálenost pohyblivých částí stroje od přepážky je dostatečná dle čl.4.2.4. STN EN ISO 13 857. Přístup do prostoru před strojovnou je poklopem po žebříku.

Na hlavním přívodu, obvodech zásuvek a osvětlení strojovny musí být provedena výchozí revize doložená revizní zprávou dle STN 33 1500.

Osvětlení strojovny musí být trvale instalováno. Osvětlovací tělesa jsou umístěna pod stropem, počet těles závisí na použitém typu. Intenzita osvětlení strojovny musí činit min. 200/50 lx, měřeno u podlahy. Vypínač osvětlení strojovny je umístěn u vchodu do strojovny. Napájení osvětlení strojovny musí být nezávislé na napájení pohonu výtahu.

Pro usnadnění manipulace s těžkými díly výtahu při montáži je ve strojovně montážní nosník s vyznačenou nosností.

Ve strojovně, případně u vstupu do strojovny, musí být na dobře viditelném místě vhodně upevněn ruční hasicí přístroj CO2 s dostatečnou hasicí schopností.

Výtah je poháněn výtahovým strojem A. SASSI LEO s trakčním kotoučem o průměru 700 mm. Stroj je umístěn na novém ocelovém roštu opatřeném pryžovými pružinami pro snížení hluku. Trakční kotouč bude opatřen ochranným krytem. Dle EN 81-20, čl. 5.12.1.11 bude (je-li to nutné) v blízkosti stroje umístěno tlačítko STOP, kterým se v případě nutnosti vyřadí výtah z provozu.

Hlavní přívod el. energie k rozvaděči výtahu bude nový. Dimenze přívodního vedení musí zohledňovat nadřazené jištění na začátku přívodu, které musí být selektivní k jištění v rozvaděči výtahu (STN 33-2000-4-43, STN 33-2000-5-523, a jiné). Přívod musí vyhovovat i s ohledem na úbytek napětí při rozběhu pohonu.

Podklady pro projektanta přívodního vedení:

- užitý pohon; typ motoru: 		A. SASSI LEO, motor VVVF  4,4 kW

- jmenovitý proud pohonu:		10,11 A

- záběrový proud pohonu:		dle nastavení měniče

-jištění v hl. vypínači:		 20 AgG.

Přívod musí být řešen tak, aby v místě připojení rozvaděče případný zkratový proud nedosáhl velikosti nebezpečné pro osazené přístroje v rozvaděči výtahu a zároveň byla splněna ustanovení STN 33-2000-4-41.

Přívod musí být proveden podle samostatného projektu; na přívodu musí být provedena výchozí revize doložená revizní zprávou dle STN 33 1500.

Na podlaze strojovny bude na konzole umístěn omezovač rychlosti opatřený krytem.

Typ motoru výt. stroje, typ omezovače rychlosti a výtahového rozvaděče jsou uvedeny na listu č. 1 a 2.

Strojovna musí být větraná a nesmí v ní být umístěno žádné další zařízení, které nesouvisí s provozem výtahu.

2.2. Výtahová šachta

Výtahovou šachtu tvoří vlastní pracovní prostor výtahu spolu s nutnými bezpečnostními prostory. Šachta je betonová, je obdélníkového půdorysu o rozměrech 1500 x 1460 mm.

Spodní část šachty – prohlubeň má hloubku 1495 mm od prahu spodní stanice. Tato hloubka zaručuje, že při dosednutí výtahové klece na plně stlačené nárazníky budou splněny všechny požadavky na bezpečné vzdálenosti dle. čl. 5.2.5.8 STN EN 81-20 a únikového prostoru dle tab. 4 druh 3. Dráha klece bude omezena nárazníky umístěnými na ocelových podpěrách na vodítkách klece.

Pro přístup do prohlubně bude dle čl.5.2.2.4 EN 81-20 sloužit sklopný žebřík, uložený v době mimo použití v prohlubni šachty. Klidová poloha žebříku bude kontrolována bezpečnostním spínačem zapojeném do bezpečnostního obvodu výtahu(čl.5.11.2).

V prohlubni bude instalována zásuvka 230 V pro připojení ručního el. nářadí, ovladačová kombinace revizní jízdy a  vypínač STOP pro vyřazení výtahu z provozu. Prohlubeň výtahové šachty musí být izolována proti proniknutí spodní vody.

Horní část šachty - od prahu nejvyšší stanice po strop  šachty - má výšku 4240 mm. Při dráze klece nahoru z horní krajní stanice než se uvede v činnost nárazník pod vyvažovacím závažím při dodržení vzdáleností mezi díly zařízení na střeše klece a stropu šachty dle čl. 5.2.5.7 STN EN 81-20 a únikového prostoru dle tab. 3 druh 2, jsou splněny všechny požadavky na horní bezpečnostní prostory.

V šachtě bude instalováno osvětlení. Osvětlovací tělesa jsou umístěna ve vzdálenostech nutných pro dosažení požadované intenzity osvětlení dle čl. 5.2.1.4 STN EN 81- 20. Osvětlení bude ovládáno dvěma spínači, jeden je umístěn v šachtě ve výšce minimálně 1000 mm od prahu spodní stanice do vzdálenosti max. 0,75m od zárubně, druhý ve strojovně vedle hlavního vypínače.

Do čelní stěny šachty budou usazeny nové šachetní dveře. Stěna šachty na straně vstupů do klece musí splňovat požadavky čl. 5.2.5.3 STN EN 81-20.

Vzdálenost mezi prahem klecových dveří a dveřní stěnou bude 170 mm po celé výšce šachty. Součástí dveří je zajišťovací zařízení – čl. 5.2.5.3 STN EN 81-20.

Do bočních stěn šachty budou kotveny nové konzoly vodítek kotvami systém BERNER.

Větrání šachty je zajištěno přes otvory pro nosná lana ve stropě šachty a strojovnu.

Ve výtahové šachtě nesmí být umístěno žádné zařízení, které přímo nesouvisí s provozem výtahu.

2.2.1. Výtahová klec

Konstrukce se skládá ze dvou hlavních částí - nosného rámu a klece pro dopravované osoby.

Rám je tvořen nosníky se závěsem pro nosná lana, bočními táhly a nosným rámem podlahy. Pomocí vodicích čelistí je rám a s ním i vlastní klec vedena ocelovými vodítky v šachtě výtahu. Proti pádu směrem dolů a proti nadměrné rychlosti směrem vzhůru je klec jištěna klouzavými zachycovači a brzdicím zařízením, vybavovanými obousměrným omezovačem rychlosti.

Klec je neprůchozí, ocelová. Její prostor je ohrazen stropem, podlahou a výplněmi stěn. Uvnitř klece je umístěna ovladačová kombinace. Klec je vybavena na vstupu klecovými teleskopickými dveřmi. Osvětlení klece o hodnotě min. 100 lx (měřeno 1 m od podlahy) zajišťují elektrická osvětlovací tělesa pod stropem klece. Na střeše klece je umístěna ovladačová kombinace revizní jízdy, dvoupolohový ovládač STOP a zásuvka na 230 V. Prostor pro obsluhu stojící na střeše klece je opatřen okopovým plechem výšky 100mm.

Dle čl. 5.4.2.1 STN EN 81-20 je nutno kontrolovat přetížení klece zařízením podle čl. 5.12.1.2. K tomu to účelu bude závěs lan klece vybaven snímači, které vyhodnocují zatížení výtahové klece.

2.2.2. Vyvažovací závaží

Vyvažovací závaží se skládá z ocelového rámu s vodícími čelistmi a výplně z ocelových pásů.

Závaží je vedeno v šachtě ocelovými vodítky pomocí vodicích čelistí. Závaží bude odděleno od pracovního prostoru kabiny výtahu ve spodní části šachty přepážkou do výšky 2000 mm od podlahy šachty (čl. 5.2.5.5.1 STN EN 81-20).

2.2.3. Šachetní dveře

Ve stávajících nástupištích budou instalovány nové teleskopické šachetní dveře sv. š. = 800 mm, sv. v. = 2000 mm. Montáž musí být provedena důsledně dle návodu výrobce.

2.2.4. Elektroinstalace

Všechny obvody musí být provedeny dle dodaných schémat. Instalace bude provedena: pevné vedení v šachtě a strojovně uložené v plastových žlabech.

3. Řízení výtahu

Pro ovládání výtahu slouží jednosměrné sběrné řízení. Pro přivolání výtahu jsou ve stanicích osazeny ovládače. V kleci je umístěna ovladačová kombinace pro volbu stanic se signalizací polohy klece, nouzovou signalizací a nouzovým světlem.

Dále bude v kleci instalováno komunikační zařízení pro zajištění vyproštění osob dle požadavku čl. 5.12.3.1 STN EN 81-20. Zařízení slouží pro oboustranné spojení klece výtahu se stálou vyprošťovací službou v případě uvěznění osob v kleci výtahu. Komunikační zařízení je umístěno v panelu v kleci výtahu (součást ovladačové kombinace).

Protože může vzniknout riziko uvíznutí servisních pracovníku v šachtě, je dle čl.5.2.1.6 EN 81-20 na střeše klece a zezdola na kleci nainstalován systém ALARM s připojením na komunikační zařízení.

Tlačítkové ovládače pro volbu stanic jsou označeny symboly P, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Pohon výtahu je vybaven zařízením, které při výpadku napájení výtahu zajistí dojetí výtahu do nejbližší stanice a otevření dveří.

4. Pokyny pro montáž a údržbu

Všechny práce musí být provedeny v souladu s platnými STN, vyhláškami a projektovou dokumentací. Je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy při montáži výtahu a příslušné bezpečnostní předpisy pro práci na el. zařízeních. Údržbu a zkoušky výtahu smí provádět pouze oprávněná organizace dle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a STN 27 4002.

- Návody, pokyny a mazací plán jsou součástí technické dokumentace tohoto výtahu. Před montážní zkouškou vykonat seřízení všech montážních uzlů, technologických částí výtahu a promazání celého zařízení.

- Zkouška před uvedením do provozu bude provedena podle N. V. č. 235/2015 Z.z. a STN EN 81-20. Periodické prohlídky a zkoušky provozní budou prováděny dle STN 27 4002 a přílohy č. 5, vyhlášky 508/2009 Z.z..

5. Výrobce výtahu zajistí:

- Vypracování kompletní technické dokumentace výtahu.

- Dodá návody a dokumentaci nutné pro montáž, posouzení shody, provoz a servis výtahu.

- Základní dokumentaci předloží k odsouhlasení objednateli.

- Výrobu a dodávku technologické části výtahu v rozsahu dle sepsané smlouvy o dílo.