## Hárok1
Rozpočet
PROJEKT PRE REALIZÁCIU
VYKUROVANIE strojná časť
Vypracoval:
Dátum :
REKAPITULÁCIA
Kotolňa - strojná časť montáž
| Vykurovanie |  |  |  | 0
| Tlaková, tesnostná a vykurovacia skúška |  |  |  | 0
| Kotolňa - strojná časť montáž spolu |  |  |  | 0
Kotolňa - strojná časť demontáž
| Demontáž |  |  |  | 0
| Vykurovanie - strojná časť spolu bez DPH |  |  |  | 0
| DPH 20% |  |  |  | 0
| Vykurovanie - strojná časť spolu vrátane DPH |  |  |  | 0
POZNÁMKA:
Špecifikácia je doplnkom projektovej dokumentácie.
Špecifikácia je súpis hlavných zariadení. Pre objednávku
a realizáciu platí výkresová dokumentácia, ktorá je smerodajným
podkladom pre výpočet ceny realizácie a samotnú realizáciu.
Dopĺňať len jednotkovú cenu - po doplnení sa zmení rekapitulácia
P.Č. | Názov materialu | Merná | Množstvo | Jednot.cena | Cena
|  | jednotka |  | € bez DPH | € bez DPH
Kotolňa
1 | Kotol teplovodný kondenzačný BUDERUS LOGANO
| GB 402 - 545 - 8, výkonu 100,7 - 507,0 kW (80/60°C) | ks | 8 |  | 0
| Základný regulátor MC 110 s displejom BC 30 E | ks | 8 |  | 0
| Neutralizačná nádoba NE 0.1 | ks | 8 |  | 0
| Náplň 10 kg | ks | 8 |  | 0
| Odvod do kanalizácie | sub | 8 |  | 0
2 | Odvod spalín BUDERUS
Kaskáda odvodu spalín pre 2 kotly GB 402-545-8
| so spalinovými klapkami - 250/400 | ks | 4 |  | 0
| Skrátenie stredného dielu | sub | 4 |  | 0
| Koleno odvodu spalín DN 400 - 87° | ks | 5 |  | 0
| Rúra odvodu spalín DN 400 - 500 mm | ks | 4 |  | 0
| Rúra odvodu spalín DN 400 - 1 000 mm | ks | 5 |  | 0
| Pripojenie potrubia na komín | sub | 4 |  | 0
| Upevnenie potrubia | sub | 4 |  | 0
Presný počet potrubie NUTNÉ DOMERAŤ PRI REALIZÁCII NA STAVBE
3 | Poistná sada BUDERUS KSS | ks | 8 |  | 0
(tlakomer as trojcestným kohútom, automat.odvzdušňovací ventil, poistný ventil)
| Poistný ventil DN 50 (2"), otv.tlak 100 kPa, PN 1,6 | ks | 8 |  | 0
(FLAMCO PRESCOR S 1700)
4 | Komínové teleso DN 400
4a | Nerezové, vrátane konzol, nožičiek, uloženia a úchytov - priame
v spodnej časti odvod kondenázy
0,3 m nad spodnou časťou vyberací otvor
1,5 m od ukončenia komína vymetací otvor
| dĺžka 6,7 m, 3,5 m nad strechou | sub | 3 |  | 0
4b | Nerezové, vrátane konzol, nožičiek, uloženia a úchytov - lomené
2x kolená 60°
v spodnej časti odvod kondenázy
0,3 m nad spodnou časťou vyberací otvor
1,5 m od ukončenia komína vymetací otvor
| dĺžka 7,16 m, 3,5 m nad strechou | sub | 1 |  | 0
4c | Revízie komínových telies | sub | 4 |  | 0
4d | Montáž komínových telies | sub | 4 |  | 0
4e | Neutralizačná nádoba NE 0.1 | ks | 4 |  | 0
| Náplň 10 kg | ks | 4 |  | 0
5 | Výmenník tepla na prípravu TV (REFLEX)
LONGTHERM RLB-110-60-P25, vrátane nožičiek a izolácie
| výkon 350 kW (70/50, tl.strata max 20 kPa) | ks | 2 |  | 0
6 | Akumulačný zásobník TV (REFLEX)
STOTOTHERM LOAD AL 1000/R_C
| objemu 1000 l, vrátane izolácie | ks | 2 |  | 0
7 | Tlaková expanzná nádoba (REFLEX) RG 3000
objemu 3000l, vrátane poistného ventilu na strane vzduchu
| otv.tlak 90 kPa (0,9 bar) | ks | 1 |  | 0
8 | Expanzná riadiaca jednotka (REFLEX) REFLEXOMAT RS 90/2T
touch, dvojkompresorová
| udržiavanie tlaku 70-80 kPa (0,7-0,8 bar), 1,5 kW, 230 V | ks | 1 |  | 0
9 | Automatický elektromagnetický ventil doplňovania (REFLEX)
| NW 10-VDR | ks | 1 |  | 0
10 | Hydraulická výhybka (REFLEX) - otvorený rozdeľovač
| HVDT 7-23 500, DN 500 - do 215 m3/h, vrátane izolácie | ks | 1 |  | 0
11 | Úpravňa vody EARTH RESOURCES s príslušenstvom | sub | 1 |  | 0
| Sitový predfilter ERAm6/4, manuálne odkaľovanie, 80 mikrón | ks | 1
Duplexný zmäkčovač ERWSK2000, tank 190 kg
| +100 kg tabletovanej soli | ks | 1
| Monitor tvrdosti vody | ks | 1
| ERUF100Ac, dechlorácia | ks | 1
Jemná filtrácie ERB200M,
| DGD2501-20 (filtračný gradient 25 a 1 mikrón) | ks | 1
Reverzná osmóza ERRO1820 (1000 l/h, 14°C),
| možná prevádzka 24/7 | ks | 1
Zásobný tank DI vody 2x1000 lit,
| plavákový systém hladiny, riadenie ERRO | ks | 1
| Demineralizačná stanica ER100MB | ks | 1
| UV mikrobiálne zabezpečenie vody ERUV, 32 W | ks | 1
| ATS Grundfos SS 316- DI voda = 1m3/hod, 3,5 bar, 230 V, príslušenstvo | ks | 1
| Uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, dokumentácia | sub | 1
10 | Vodomer DN 15 | ks | 1 |  | 0
11 | Zábrana proti spätnému toku HONEYWELL BA 295 | ks | 1 |  | 0
12 | Trojcestný zmiešavací ventil so servopohonom - dod . MaR
| kvs 8,6 - 10,5 | ks | 1 |  | 0
| kvs 39 - 48 | ks | 2 |  | 0
13 | Obehové teplovodné čerpadlo s elektronickým riadením
otáčok GRUNDFOS
| MAGNA 3 32-60 | ks | 1 |  | 0
| MAGNA 3 50-80 F | ks | 1 |  | 0
| MAGNA 3 65-60 F | ks | 8 |  | 0
| MAGNA 3 65-80 F | ks | 3 |  | 0
| MAGNA 3 100-100 F | ks | 1 |  | 0
| TPE 100-90/4 | ks | 1 |  | 0
14 | Rozdeľovač DN 350 dĺžky 3 985 mm (viď detail) vrátane tepelnej izolácie | ks | 1 |  | 0
| Zberač DN 350 dĺžky 4 175 mm (viď detail) vrátane tepelnej izolácie | ks | 1 |  | 0
| Nožičky | ks | 8
Hrdlá
| DN 15 (1/2") | ks | 4
| DN 50 ( 2") | ks | 2
| DN 65 (76/3) | ks | 2
| DN 80 (89/3,5) | ks | 4
| DN 100 (108/4) | ks | 2
| DN 125 (133/4) | ks | 2
| DN 150 (159/4,5) | ks | 2
| DN 250 (273/6,5) | ks | 2
| M 20x2,5 (pre tlakomer a teplomer) | ks | 6
Príruby
| DN 65 (76/3) | ks | 2
| DN 80 (89/3,5) | ks | 4
| DN 100 (108/4) | ks | 2
| DN 125 (133/4) | ks | 2
| DN 150 (159/4,5) | ks | 2
| DN 250 (273/6,5) | ks | 2
15 | Uzatváracie gulový ventil závitový (HERZ)
| DN 15 (1/2") | ks | 3 |  | 0
| DN 40 (6/4") | ks | 8 |  | 0
| DN 50 ( 2") | ks | 3 |  | 0
16 | Medziprírubová uzatváracia klapka PN 0,6
| DN 65 | ks | 3 |  | 0
| DN 80 | ks | 38 |  | 0
| DN 100 | ks | 3 |  | 0
| DN 125 | ks | 3 |  | 0
| DN 150 | ks | 3 |  | 0
| DN 250 | ks | 2 |  | 0
17 | Spätná klapka závitová
| DN 15 (1/2") | ks | 1 |  | 0
| DN 50 ( 2") | ks | 9 |  | 0
18 | Medziprírubová spätná klapka
| DN 80 | ks | 8 |  | 0
19 | Spätná klapka prírubová do zvislého potrubia
| DN 80 | ks | 2 |  | 0
| DN 100 | ks | 1 |  | 0
Spätná klapka prírubová do vodorovného potrubia
| DN 65 | ks | 1 |  | 0
| DN 125 | ks | 1 |  | 0
| DN 150 | ks | 1 |  | 0
20 | Filter závitový
| DN 15 (1/2") | ks | 1 |  | 0
| DN 50 ( 2") | ks | 2 |  | 0
21 | Filter prírubový D 71 117 616, PN 1,6
| DN 65 | ks | 2 |  | 0
| DN 80 | ks | 12 |  | 0
| DN 100 | ks | 2 |  | 0
| DN 125 | ks | 2 |  | 0
| DN 150 | ks | 2 |  | 0
22 | Uzatváraco-regulačný ventil, závitový (HERZ)
vrátane meracej sady
| DN 50 ( 2") | ks | 1 |  | 0
23 | Uzatváraco-regulačný ventil, prírubový (HERZ)
vrátane meracej sady
| DN 65 | ks | 1 |  | 0
| DN 80 | ks | 2 |  | 0
| DN 100 | ks | 1 |  | 0
| DN 125 | ks | 1 |  | 0
| DN 150 | ks | 1 |  | 0
24 | Automatický odvzdušňovací ventil
| FLAMCO FLEXIVENT | ks | 2 |  | 0
25 | Automatický odvzdušňovací ventil
| FLAMCO FLEXIVENT SUPER | ks | 18 |  | 0
| Uzatvárací ventil pred FLEXVENT | ks | 18 |  | 0
26 | Plniaci a vypúšťací ventil
| DN 15 (1/2") | ks | 78 |  | 0
27 | Tlakomer deformačný č.03313 | ks | 51 |  | 0
28 | Tlakomer deformačný č.03313
s kondenzačnou smyčkou
| a trojcestným skušobným kohútom | ks | 1 |  | 0
29 | Teplomer kruhový | ks | 36 |  | 0
30 | Závitový spoj
| DN 50 ( 2") | ks | 2 |  | 0
| DN 65 (2 1/2") | ks | 8 |  | 0
31 | Závitová spojka
| DN 65 (2 1/2") | ks | 2 |  | 0
32 | Prírubový spoj DN 50 | ks | 2 |  | 0
| Prírubový spoj DN 65 | ks | 52 |  | 0
| Prírubový spoj DN 80 | ks | 140 |  | 0
| Prírubový spoj DN 100 | ks | 18 |  | 0
| Prírubový spoj DN 125 | ks | 14 |  | 0
| Prírubový spoj DN 150 | ks | 14 |  | 0
| Prírubový spoj DN 250 | ks | 8 |  | 0
| Prírubový spoj DN 250-zaslepovací | ks | 2 |  | 0
33 | Príruby
| DN 50 | ks | 2 |  | 0
| DN 65 | ks | 52 |  | 0
| DN 80 | ks | 140 |  | 0
| DN 100 | ks | 18 |  | 0
| DN 125 | ks | 14 |  | 0
| DN 150 | ks | 14 |  | 0
| DN 250 | ks | 10 |  | 0
| DN 250 - plná | ks | 2 |  | 0
34 | Potrubie z trubiek ocelových mat 11 353
| DN 15 (1/2") | m | 14 |  | 0
| DN 50 ( 2") | m | 41 |  | 0
| DN 65 (76/3) | m | 44 |  | 0
| DN 80 (89/3,5) | m | 104 |  | 0
| DN 100 (108/4) | m | 43 |  | 0
| DN 125 (133/4) | m | 51 |  | 0
| DN 150 (159/4,5) | m | 22 |  | 0
| DN 250 (273/6,5) | m | 58 |  | 0
35 | Tepelmé izolácie - skruže z minerálnej vlny s hliníkovou fóliou hr.40 mm
| DN 50 ( 2") | m | 10 |  | 0
| DN 65 (76/3) | m | 42 |  | 0
| DN 80 (89/3,5) | m | 102 |  | 0
Tepelmé izolácie - skruže z minerálnej vlny s hliníkovou fóliou hr.50 mm
| DN 100 (108/4) | m | 37 |  | 0
| DN 125 (133/4) | m | 43 |  | 0
| DN 150 (159/4,5) | m | 22 |  | 0
Tepelmé izolácie - skruže z minerálnej vlny s hliníkovou fóliou hr.70 mm
| DN 250 (273/6,5) - 85 m2 | m2 | 85 |  | 0
36 | Farba syntetická základná | podľa potreby
37 | Farba syntetická vrchná | podľa potreby
38 | Email syntetický vrchný | podľa potreby
39 | Vyspravenie porušených náterov | sub | 1 |  | 0
40 | Vyspravenie porušenej izolácie, vrátane materiálu | sub | 1 |  | 0
41 | Odpojenie potrubia pre VZT | sub | 2 |  | 0
42 | Pripojenie potrubia pre VZT na nový rozvod | sub | 2 |  | 0
43 | Montáž kotlov | sub | 8 |  | 0
44 | Montáž kotolne | sub | 1 |  | 0
45 | Montáž odvodu spalín | sub | 4 |  | 0
46 | Montáž expanzného systému | sub | 1 |  | 0
47 | Uvedenie do prevádzky expanzného systému | sub | 1 |  | 0
48 | Vypustenie a nové napustenie vykur.sústavy vrátane odvzdušnenia | sub | 1 |  | 0
49 | Vodiče pre základnú reguláciu | sub | 8 |  | 0
50 | Montáž a zapojenie základnej regulácie | sub | 8 |  | 0
51 | Montáž vodičov pre základnú reguláciu | sub | 8 |  | 0
52 | Spustenie kotlov, nastavenie základnej regulácie | sub | 8 |  | 0
53 | Pomocný material | sub | 1 |  | 0
54 | Doplnkové konštrukcie | kg | 744 |  | 0
55 | Revizie, | sub | 1 |  | 0
56 | Presun hmôt | sub | 1 |  | 0
57 | Dopravné a obstarávacie náklady | sub | 1 |  | 0
58 | Tlaková, tesnostná a vykurovacia skúška | sub | 1 |  | 0
P.Č. | Názov materialu | Merná | Množstvo | Jednot.cena | Cena
|  | jednotka |  | € bez DPH | € bez DPH
Demontáž
1 | Demontáž kotla | sub | 6 |  | 0
2 | Demontáž horákou | sub | 6 |  | 0
3 | Rozrezanie a demontáž ohrievačov vody | sub | 3 |  | 0
4 | Rozrezanie a demontáž expanzných nádob | sub | 2 |  | 0
5 | Demontáž úpravne vody | sub | 1 |  | 0
6 | Demontáž čerpadel |  |  |  | 0
| Kozlíkových | sub | 3 |  | 0
| Potrubných | sub | 6 |  | 0
7 | Demontáž ventilov |  |  |  | 0
| Do DN 50 | sub | 21 |  | 0
| Do DN 100 | sub | 40 |  | 0
| Do DN 150 | sub | 6 |  | 0
| Do DN 200 | sub | 8 |  | 0
8 | Demontáž regulačných prvkov | sub | 1 |  | 0
9 | Demontáž rozdeľovača a zberača | sub | 4 |  | 0
10 | Demontáž potrubia |  |  |  | 0
| Do DN 100 (94 bm) | sub | 94 |  | 0
| Do DN 150 (54 bm) | sub | 54 |  | 0
| Do DN 250 (38 bm) | sub | 56 |  | 0
11 | Demontáž oplechovania (105 m2) | sub | 105 |  | 0
| Demontáž izolácie (105 m2) | sub | 105 |  | 0
12 | Pomocný materiál | sub | 1 |  | 0
13 | Presun hmôt | t | 80.3 |  | 0
14 | Likvidácia, odvoz odpadu | t | 80.3 |  | 0