## VZT specifikacia)
Š p e c i f i k á c i a VZT zariadenia
Názov zakázky : Dom hudby – Obnova objektu NKP, ul. Panenská 11, Bratislava
P.č. | Názov | m.j. | mn.
Vetranie soc.miestností ( 1.NP )
1.01 | Potrubný ventilátor K150M EC (m.č.1.26) ; V = 250 m3/h, pc = 150 Pa, N = 60 W, I =0,23A; 230V / 50Hz | ks | 1
prísluš.: rýchlospona FK 150 2ks
spätná klapka RSK 150 1ks
1.02 | Potrubný ventilátor K125XL EC (m.č.1.27; 1.28); V = 100 m3/h, pc = 150 Pa, N = 60 W, I =0,23A; 230V / 50Hz | ks | 1
prísluš.: rýchlospona FK 125 2ks
spätná klapka RSK 125 1ks
1.03 | Ohybná hadica 2-vrstvová f 100 | bm | 6
1.04 | Tanierový ventil s rámikom - odvod f 100 | ks | 6
1.05 | Kruhové potrubie SPIRO do priemeru f 100 vr. tvaroviek | bm | 17
1.06 | Nástenný radiálny ventilátor (m.č.1.19; 1.20) ; V = 60 m3/h, pc = 100 Pa, N = 30 W, I =0,13A; 230V / 50Hz | ks | 2
1.07 | Kruhové potrubie SPIRO do priemeru f 100 vr. tvaroviek | bm | 5
1.08 | Potrubný ventilátor K150M EC (m.č.1.26) ; V = 250 m3/h, pc = 150 Pa, N = 60 W, I =0,23A; 230V / 50Hz | ks | 2
prísluš.: rýchlospona FK 150 2ks
spätná klapka RSK 150 1ks
1.09 | Ohybná hadica 2-vrstvová f 100 | bm | 4
1.10 | Tanierový ventil s rámikom - odvod f 100 | ks | 4
| Tanierový ventil s rámikom - odvod f 200 | ks | 2
1.11 | Kruhové potrubie SPIRO do priemeru f 100 vr. tvaroviek | bm | 14
| Kruhové potrubie SPIRO do priemeru f 125 vr. tvaroviek | bm | 2
| Kruhové potrubie SPIRO do priemeru f 150 vr. tvaroviek | bm | 18
| Kruhové potrubie SPIRO do priemeru f 200 vr. tvaroviek | bm | 2
1.12 | Žaluzie PŽ ZN 500x200 | ks | 1
1.13 až 1.20 N e o b s a d e n é
Spolu
Vetranie soc.miestností ( 2.NP )
1.21 | Potrubný ventilátor K150M EC (m.č.2.08) ; V = 250 m3/h, pc = 150 Pa, N = 60 W, I =0,23A; 230V / 50Hz | ks | 1
prísluš.: rýchlospona FK 150 2ks
spätná klapka RSK 150 1ks
1.22 | Ohybná hadica 2-vrstvová f 100 | bm | 7
1.23 | Potrubný ventilátor K125XL EC (m.č.2.09) ; V = 100 m3/h, pc = 150 Pa, N = 60 W, I =0,23A; 230V / 50Hz | ks | 1
prísluš.: rýchlospona FK 125 2ks
spätná klapka RSK 125 1ks
1.24 | Tanierový ventil s rámikom - odvod f 100 | ks | 7
1.25 | Kruhové potrubie SPIRO do priemeru f 100 vr. tvaroviek | bm | 18
| Kruhové potrubie SPIRO do priemeru f 150 vr. tvaroviek | bm | 2
| Kruhové potrubie SPIRO do priemeru f 200 vr. tvaroviek | bm | 4
1.26 | Potrubný ventilátor K100M EC (m.č.2.24) ; V = 60 m3/h, pc = 100 Pa, N = 30 W, I =0,13A; 230V / 50Hz | ks | 1
prísluš.: rýchlospona FK 100 2ks
spätná klapka RSK 100 1ks
1.27 | Tanierový ventil s rámikom - odvod f 100 | ks | 1
1.28 | Kruhová mriežka f 100 | ks | 1
1.29 | Kruhové potrubie SPIRO do priemeru f 100 vr. tvaroviek | bm | 6
1.30 | Nástenný ventilátor K100M EC (m.č.2.32, 2.33) ; V = 60 m3/h, pc = 100 Pa, N = 30 W, I =0,13A; 230V / 50Hz | ks | 2
prísluš.: rýchlospona FK 100 2ks
spätná klapka RSK 100 1ks
1.31 | Kruhové potrubie SPIRO do priemeru f 100 vr. tvaroviek | bm | 7
1.32 | Kruhová strieška f 100 | ks | 1
1.33 až 1.40 N e o b s a d e n é
Spolu
Vetranie soc.miestností ( 3.NP )
1.41. | Potrubný ventilátor K150M EC (m.č.3.13) ; V = 250 m3/h, pc = 150 Pa, N = 60 W, I =0,23A; 230V / 50Hz | ks | 1
prísluš.: rýchlospona FK 150 2ks
spätná klapka RSK 150 1ks
1.42 | Tanierový ventil s rámikom - odvod f 100 | ks | 4
1.43 | Kruhová strieška f 160 | ks | 1
1.44 | Kruhové potrubie SPIRO do priemeru f 100 vr. tvaroviek | bm | 7
| Kruhové potrubie SPIRO do priemeru f 150 vr. tvaroviek | bm | 2
1.45 | Potrubný ventilátor K150M EC (m.č.3.20) ; V = 250 m3/h, pc = 150 Pa, N = 60 W, I =0,23A; 230V / 50Hz | ks | 1
prísluš.: rýchlospona FK 150 2ks
spätná klapka RSK 150 1ks
1.46 | Tanierový ventil s rámikom - odvod f 100 | ks | 4
1.47 | Kruhová strieška f 200 | ks | 1
1.48 | Kruhové potrubie SPIRO do priemeru f 100 vr. tvaroviek | bm | 5
| Kruhové potrubie SPIRO do priemeru f 150 vr. tvaroviek | bm | 2
| Kruhové potrubie SPIRO do priemeru f 200 vr. tvaroviek | bm | 5
1.49 | Ventilátor stropný CMF 241 (m.č.3.06; 3.08; 3.21) ; V = 100 m3/h, pc = 40 Pa, N = 30 W, I =0,13A; 230V / 50Hz | ks | 3
| Kruhová strieška f 100 | ks | 3
| Kruhové potrubie SPIRO do priemeru f 100 vr. tvaroviek | bm | 7
1.52 až 1.60 N e o b s a d e n é
Spolu
Vetranie koncertnej sály ( 3.NP )
1.61 | Vetracia jednotka TOPVEX vnútorné prevedenie, zložená : | ks | 2
- filtračná komora (filter EU7)
- komora ohrievača
- ventilátorová komora prívod
- ventilátorová komora odvod
- rotačný rekuperátor
- elektrický ohrievač
- chladič (priamy výparník) eliminátor kvapiek DXRE 60-30, kondenzačná jednotka
- rám pod jednotku
- uzatváracia klapka ovlad. servopohonom -2ks
- pružná manžeta - 4ks
technické parametre pre prívod
vzduchový výkon 1 500 m3/h
externý tlak 400 Pa / 400Pa
inštal.výkon el.motora 2x0,73 kW; istenie 3x16A; 400V/50Hz
el. ohrievač 4.0kW
vstupná teplota vonkajšieho vzduchu –11°C
vyfukovaná teplota do miestnosti +22°C
kondenz. jednotka SYSPLIT chlad. výkon 8,8kW; izol. Cu-trubky 60bm; izolátory chvenia 8ks;
s prísluš.; istenie 15A; 230V/50Hz
riadiaci a regul. panel MaR; trubka PVC DN20 + sifon
1.62 | Chladiaci systém VRF chlad. výkon 45 000W 1 zostava | ks | 1
inverter s tepelným čerpadlom; istenie 35A; 400V/50Hz
zložená : vonkajšia jednotka 1ks
vnútorná podstropná jednotka 14kW 2ks
vnútorná nástenná jednotka 8,0kW 2ks
| 2-rúrkový systém izol. Cu-rúrky chlad. okruh s rozdelovačmi; el. komunik. kábel s centrálnym - skupinovým ovládačom; plastová lišta; f 10; f 13; f 20; f 30; pružné izolátory 4ks | bm | 80
1.63 | Tlmič hluku potrubný THP20 - 600 x 500/1500 | ks | 2
TH20 - 500X980 - 2ks, TH20 - 500x490 - 2ks, TR 600x500/1500
| Tlmič hluku potrubný THP20 - 900 x 315/1500 | ks | 6
TH20 - 315X980 - 3ks, TH20 - 315x490 - 3ks, TR 900x315/1500
| Tlmiaca hadica Connectduct 200-1000 | ks | 8
| Tlmiaca hadica Connectduct 250-1000 | ks | 8
| Tlmiaca hadica Connectduct 315-1000 | ks | 8
1.64 | Výustka IMOS NOVA-E 600x300-R1-UR | ks | 8
pretlakový box ODEN 1 - 600x300
hluková izolácia 14mm
1.65 | Výustka IMOS NOVA-E 600x100-R1-UR | ks | 8
pretlakový box ODEN 1 - 600x100
hluk. izolácia 14mm
1.66 | Požiarna klapka PKIR 315 - ZV EI90S | ks | 2
1.67 | Požiarna klapka PKIS - 600x315 EI90S - ZV + príruba 2ks | ks | 2
1.68 | Kruhové potrubie SPIRO do priemeru f 315 vr. tvaroviek | bm | 60
1.69 | Štvorharnné potrubie Sk I pozink.plech do obvodu 2000 - 100% tvar | bm | 15
| do obvodu 2500 - 100% tvarovky | bm | 8
Spolu
Vetranie archívu ( 1.PP )
1.71 | Potrubný ventilátor K 160 EC sileo; V = 300m3/h, pc = 150 Pa, N = 86 W, I =0,70A; 230V / 50Hz | ks | 1
| prísluš.: rýchlospona FK 160 2ks | ks | 2
| spätná klapka RSK 160 1ks | ks | 1
1.72 | Eletrický ohrievač CBMF 160/2,1 vstavaná regulácia výkonu, sledovanie prietoku vzduchu, vertik./ horizont. montáž, max. výstupná teplota 40°C, IP43(TG-K330 súčasť dodávky) | ks | 1
1.73 | Filtračná kazeta FFR 160 pre vreckové filtre BFR s triedou filtrácie G3/F5/F7 | ks | 1
| náhradný vreckový filter BFR 100-160 G3, trieda filtrácie G3 | ks | 1
1.74 | Potrubný ventilátor K 125 EC sileo; V = 300m3/h, pc = 200 Pa, N = 83 W, I =0,680A; 230V / 50Hz | ks | 1
| prísluš.: rýchlospona FK 125 2ks | ks | 2
| spätná klapka RSK 125 1ks | ks | 1
1.75 | Spoločná MaR pre prívod/odvod
| Riadiaca jednotka EC-Vent CB pre regul. EC-ventilátorov, zab. trafo 230V/24V, 3x vstup (digital/0-10V alebo PT1000), 3x výstup (digital alebo 0-10V), 1x vstup otáčky motora pre alarm, 1x výstup motor PWM, 24V napájanie klapiek a snímačov, regulácia ohrie | ks | 1
| Jednotka s displejom EC-Vent RU pre reguláciu EC-ventilátorov zabudovaný snímač vlhkosti a teploty, 1x vstup digital/0-10V alebo PT1000, 1x vstup digital alebo 0-10V | ks | 1
| Snímač tlaku DTV 200 (20-300Pa), -20 - +85°C, IP54 | ks | 1
1.76 | Výustka IMOS NOVA-C 625x75-R1-H-ZN | ks | 3
| Výustka IMOS NOVA-C 425x75-R1-H-ZN | ks | 3
1.77 | Kruhová mriežka IGC f 250 | ks | 2
1.78 | Kruhové potrubie SPIRO do priemeru f 160 vr. tvaroviek | bm | 18
| Spojovací a tesniaci material (skrutky, matice, podložky, tesniaci tmel) | kg | 110
| Montážny a závesný material (typové objimky, uholníky, závitové tyče) | kg | 420
Spolu
Tepelné izolácie
| Tepelná izolácia z minerálnej vlny s parozábranou hr. 40mm na prívodné a odvodné potrubie (koncertná sála) | m2 | 60
| Tepelná izolácia KNAUF s parozábranou hr. 16mm odvodné potrubie cez strechu (soc. miestnosti) | m2 | 5
| Požiarna izolácia s odolnosťou EI40 | m2 | 32
Spolu
Dodávka materiálu
Vetranie soc.miestností ( 1.NP )
Vetranie soc.miestností ( 2.NP )
Vetranie soc.miestností ( 3.NP )
Vetranie koncertnej sály ( 3.NP )
Vetranie archívu ( 1.PP )
Tepelné izolácie
Spolu bez DPH
montážny a závesný materiál
spojovací a tesniaci materiál
montáž zariadení
doprava (3,6%)
Note on C9: m2 m l t hod kg ks kpl