INVESTOR :  Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 594/28, 911 01 Trenčín

MIESTO STAVBY :   Areál FN Trenčín, Legionárska 28, Trenčín

NÁZOV STAVBY : Stavebné úpravy pracoviska ANGIO FN, Legionárska 28, Trenčín

Objekt  : SO 01 Stavebné úpravy ANGIA

PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY

1.  Všeobecné  údaje

Protipožiarna bezpečnosť v stupni projekt stavby „Stavebné úpravy pracoviska ANGIO FN, Legionárska 28, Trenčín “ je riešená podľa STN 73 0802, STN 73 0835 a súvisiacich STN,  v zmysle úvodných ustanovení normy STN 73 0802, STN 73 0835 a odst.2, §98 vyhlášky MVSR 94/2004Z.z. poznámky k článku, nakoľko predmetný jestvujúci objekt FN v Trenčíne bol projektovaný podľa technického predpisu STN 73 0802 tj. v roku 1983.

Nakoľko nie je dostupná žiadna pôvodná projektová dokumentácia, pri posúdení sa vychádzalo z obhliadky posudzovaných priestorov.

Predmetom riešenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti ( ďalej len PBS) v rámci pred-metnej stavby sú stavebné úpravy pracoviska ANGIA  a nevyhnutné stavebné úpravy priľah-lých časti rádiologického oddelenia ako aj zákroková sála pre OAIM /ARO/. Stavebné  úp-ravy sa budú realizovať v jestvujúcich priestoroch rádiologického pracoviska na I.NP a čias-točne na I.PP ( jestvujúca strojovňa VZT) v chirurgickom monobloku. Stavebné úpravy ANGIA sa budú realizovať v jestvujúcich priestoroch zákrokovej sály rádiologického pra-coviska so zázemím a skladmi v časti na I.NP a čiastočne na I.PP v jestvujúcej strojovni VZT pod posudzovanými priestormi na I.NP a k nej prisluchajúcej šachte VZT a novej technologickej miestnosti na I.PP vytvorenej na úkor skladu lekárenského oddelenia. Stavebnými úpravami v časti I.NP sa pôvodné priestory upravia na moderné pracovisko ANGIA a zákrokovej sály (m.č. 101 - 114 – označenie miestnosti z pôdorysu nového stavu) zodpovedajúce súčasne platným legislatívnym predpisom. V jestvujúcej strojovni VZT na I.PP (m.č. 001) sa umiestní nová VZT jednotka slúžiaca pre potreby novovzniknutého pracoviska ANGIA a v technickej miestnosti na I.PP (m.č. 002) sa umiestni záložný zdroj – UPS, bateriový modul pre potreby pracoviska ANGIO.

Z hľadiska PBS sa stavebné úpravy robia : v rámci jedného požiarneho úseku rádiologic-kého pracoviska na I.NP umiestneného za centrálnym schodiskom pri hlavnom vstupe do objektu, v rámci samostatného požiarneho úseku strojovne VZT na I.PP pod posudzovanými priestormi na I.NP, v rámci samostatného požiarneho úseku šachty VZT vedúcej z posu-dzovanej strojovne VZT a v rámci jedného požiarneho úseku skladovo technických priesto-rov na I.PP - podľa pôvodného riešenia objektu bez zásahov do požiarne deliacich kon-štrukcií - okrem výmeny jestvujúcich požiarnych dverí do šachty VZT na I.PP za nové proti-požiarne dvere s minimálne rovnakými parametrami ako mali pôvodné dvere.

Jestvujúce vstupy do budovy a na pracovisko rádiologického oddelenia na I.NP ostanú nezmenené.

Okrem vyššie uvedených stavebných úprav, ktoré spočívajú v drobných dispozičných úpra-vách pôvodných vyššie uvedených miestností na priestory ANGIA a zákrokovej sály so zá-zemím, dôjde navyše v posudzovaných priestoroch aj k výmene starých dverí za nové v rozsahu uvedenom v stavebnom projekte, úprave poškodených stien, stropov, podhľadov a položení nových podláh za účelom obnovy jestvujúcich priestorov a zlepšenia pracovných podmienok zamestnancov pracoviska a zvýšenia komfortu pacientov v modernizovaných priestoroch rádiologického oddelenia.

V rámci stavebných úprav sa urobí v priestoroch ANGIA a zákrokovej miestnosti nová vzdu-chotechnika - nová vzduchotechnická jednotka pre posudzované oddelenie ANGIA bude umiestnená v samostatnom požiarnom úseku strojovne VZT na I.PP (m.č. 001 - označenie miestnosti z pôdorysu nového stavu) odkiaľ sa cez technologickú miestnosť – šachtu VZT dostanú potrubia VZT do posudzovaných novovytvorených priestorov ANGIA. Na vetranie priestorov zákrokovej miestnosti je navrhnutá vetracia jednotka s rekuperáciou tepla osadená pod stropom v chodbe na 1.NP vedľa riešeného priestoru (m.č. 110- označenie miestnosti z pôdorysu nového stavu).

Záložný zdroj pre pracovisko ANGIA a zákrokovej miestnosti bude umiestnený v techno-logickej miestnosti na I.PP (m.č. 002- označenie miestnosti z pôdorysu nového stavu) vytvo-renej na úkor skladu v rámci jedného požiarneho úseku skladových priestorov a technolo-gického zázemia objektu na I.PP.

Účel objektu ako celku vrátane menenej časti I.NP a I.PP v jestvujúcom objekte sa nemení oproti pôvodnému účelu stále slúži zdravotníckym účelom, ako radiologidké oddelenie resp. skladovo technologické zázemie fakultnej nemocnice.

Posudzované miestnosti (m.č. 101- 114 - označenie miestnosti z pôdorysu nového stavu) v časti I.NP, sú súčasťou jedného požiarneho úseku – radiologického oddelenia, ktoré je oddelené jestvujúcimi požiarne deliacimi konštrukciami s jestvujúcimi požiarnymi dverami od schodiskového priestoru ako samostatného požiarneho úseku únikovej cesty pri ktorom sa posudzované priestory nachádzajú.

Dispozičné riešenie predmetného objektu chirurgického monobloku kde sa nachádza posu-dzované rádiologické oddelenie je uvedené v priloženej dispozícií. Objekt má šesť nadzem-ných podlaží a jedno podzemné podlažie, pričom 6.NP je technické podlažie v súlade s čl. 3.1.7, STN 73 0802. Stavebné konštrukcie stabilizujúce jestvujúci objekt, sú nehorľavé v súlade s čl. 5.2.3 STN 73 0802. Nosnú konštrukciu tvorí železobetónový skelet (stĺpy a prievlaky), stropy sú zo železobetónových panelov, obvodové steny sú murované, plocha strecha je zo železobetónových panelov s príslušnými spádovými, tepelno a hydroizolačnými vrstvami. Jestvujúce deliace steny a priečky sú murované z tehál.

Novonavrhované priečky sú z tehál plných pálených a z tehál ytong a priečkový panel z pozinkovaného plechu hr.32 mm do čistých priestorov. Dvere drevené hladké s oceľovými zárubňami, dvere z pozinkovaného plechu posuvné a otvárateľné, s oloveným plechom a zárubňou s olovenou výstelkou do čistých priestorov, dvere z pozinkovaného plechu posuvné so zárubňou oceľovou do čistých priestorov. Oceľové okno s minimálnym ekvivalentom olova 2,5 mm/110kV vrátane parapetných dosiek. Preklady nad dverami sú typové porotherm. Po búracích prácach sa prevedie vyspravenie jestvujúcich stien hrubou omietkou. Na jestvujúce a novonavrhnuté murované priečky sa prevedie sadrová stierka.  Podlahy sú navrhnuté : PVC Gerflor. Obklady stien: priečkový panel z pozinkovaného ple-chu, keramický obklad, umývateľný náter. Podhľad z pozinkovaného plechu OWA a podhľad zo sádrokartónu do vlhkého prostredia. Ochrana pred RTG žiarením olovený plech + murivo z tehál plných pálených a olovený plech na dverách, zárubne s olovenou výstelkou. Ochranné prvky na steny proti vozíkom sú navrhnuté systémom Gerflor.

Súčasťou posúdenia je aj nová VZT jednotka umiestnená v samostatnom požiarnom úseku strojovne VZT na I.PP. Rozvod VZT potrubia bude do posudzovaných priestorov ANGIA cez jestvujúcu murovanú VZT šachtu.

Situovanie objektu, jeho konštrukčné a dispozičné riešenie je uvedené v stavebnom rieše-ní tohto projektu.

2.  Technické  riešenie  PBS

V rámci predmetnej stavby sú riešené priestory pôvodných miestností zákrokovej sály so zázemím a skladmi v rámci jedného požiarneho úseku radiologického oddelenia chirurgické-ho monobloku v časti I.NP, nová jednotka VZT v rámci jestvujúcej strojovne VZT na I.PP vrátane šachty VZT z I.PP na I.NP k priestorom nového ANGIA a technologická miestnosť na I.PP. Drobné stavebné úpravy sa robia len vo vyššie uvedených priestoroch objektu  m.č. 101- 114 na I.NP, požiarneho úseku m.č. 001 na I.PP, požiarneho úseku šachty VZT a prietoroch m.č. 002 na I.PP vrátane dverí a chodieb v rámci požiarnych úsekov vedúcich do chodieb a schodísk susedných požiarnych úsekov vedúcich k východom na voľné priestranstvo - pozri priložené dispozičné riešenie projektu.

Posudzované priestory ANGIA a zákrokovej sály sú od ostatných neposudzovaných pries-torov v rámci požiarneho úseku rádiologického oddelenia oddelené jestvujúcimi a novými domurovanými stenami a novými dvojkrídlovými dverami v rámci chodby (m.č.110 - označenie miestnosti z pôdorysu nového stavu), ktoré vyhovujú bez nárokov z hľadiska PBS, nakoľko sa nachádzajú v rámci jedného požiarneho úseku celého radiologického oddelenia v časti na I.NP. Posudzovaná časť ANGIA a zákrokovej sály na I.NP jestvujúceho objektu tvorí v rámci jestvujúceho požiarneho úseku samostatnú časť bez akýchkoľvek zásahov do pôvodných požiarne deliacich a nosných konštrukcií, oddelenú od ostatných neposudzova-ných častí v rámci požiarneho úseku jestvujúcimi murovanými priečkami a jestvujúcimi resp. novými dverami.

Posudzované priestory technologickej miestosti sú od ostatných neposudzovaných pries-torov v rámci požiarneho úseku skladovo technologického zázemia objektu oddelené jestvu-júcimi a novými stenami s novými dverami z miestnosti (m.č.002 - označenie miestnosti z pôdorysu nového stavu), ktoré vyhovujú bez nárokov z hľadiska PBS, nakoľko sa nachádzajú v rámci jedného požiarneho úseku celého skladovo technologického zázemia objektu v časti na I.PP. Posudzovaná časť technologickej miestnosti na I.PP jestvujúceho objektu tvorí v rámci jestvujúceho požiarneho úseku samostatnú časť bez akýchkoľvek zásahov do pôvodných požiarne deliacich a nosných konštrukcií, oddelenú od ostatných neposudzovaných častí v rámci požiarneho úseku jestvujúcimi a novými murovanými prieč-kami a novými dverami.

Jestvujúce požiarne dvere z jestvujúcej šachty VZT na chodbu na I.PP sa vymenia za nové s minimálne rovnakou požiarnou odolnosťou ako mali pôvodné dvere tj. novonavrhované dvere budú typu EI - 45D1-C (požiarne dvere z konštrukčných prvkov druhu D1 s požiarnou odolnosťou 45 min. so samozatváračom – typ dverí stanovený pre IV.SPB z dôvodu toho, že nie je dostupná žiadna pôvodná projektová dokumentácia ani nie je označenie dverí) – dvere vyhovujú bez ďalšieho preukazovania z hľadiska PBS nakoľko požiarna odolnosť, tvar a rozmery dverí ako aj ich otváravá šírka, smer a spôsob otvárania sa nebude nijako meniť oproti pôvodnému stavu.

Ostatné priestory na posudzovanom I. nadzemnom podlaží v rámci požiarneho úseku (mi-mo posudzovaných priestorov – posudzované priestory na I.NP tvoria m.č. 101 – 114 a nová jednotka VZT umiestnená v samostatnom PÚ strojovne VZT na I.PP m.č. 001, vrátane nových potrubí VZT vedúcich v jestvujúcej šachte VZT od jednotky VZT na novozriaďované oddelnie ANGIA – označené na pôdoryse nového stavu podlažia) a ostatné priestory na posudzovanom I. podzemnom podlaží v rámci požiarneho úseku (mimo posudzovaných priestorov – posudzované priestory na I.PP tvorí m.č. 002 – označená na pôdoryse nového stavu podlažia), ako aj ostatné priestory na týchto podlažiach mimo vyššie uvedených požiarnych úsekov a všetky ostatné celé nadzemné podlažia ostávajú pôvodné (nevykoná-vajú sa v nich nijaké stavebné úpravy, ani sa nemení účel využitia jednotlivých miestností týchto priestorov) a nie su predmetom riešenia protipožiarnej bezpečnosti (s posudzovanými priestormi sú prepojené jestvujúcimi spojovacími chodbami, jestvujúcimi a novými dverami a murovanými stenami) v týchto priestoroch platí pôvodné riešenie objektu v plnom rozsahu bez akýchkoľvek zmien.

Umiestnenie novej jednotky VZT v samostatnom požiarnom úseku strojovne VZT a vedenie nového potrubia VZT do priestorov pracoviska ANGIA od tejto jednotky nijako neovplyvní pôvodnú koncepciu riešenia PBS objektu, nakoľko jednotka VZT slúžiaca výlučne pre pot-reby novovytvoreného ANGIA sa nachádza v jestvujúcom samostatnom požiarnom úseku, pričom všetky VZT potrubia na výstupe zo strojovne VZT do priestorov VZT šachty alebo susedného priestoru chodby na I.PP, ako aj pri výstupe z VZT šachty do priestorov pracoviska ANGIA na I.NP budú opatrené protipožiarnymi klapkami s požadovanou požiarnou odolnosťou min. 30D1 v súlade s STN 73 0872 (stanovené pre III.SPB).

Protipožiarna bezpečnosť v rámci tejto stavby je riešená len v menených priestoroch jestvu-júceho objektu (vyššie uvedené miestnosti nového stavu v rámci jestvujúceho objektu – konkrétnych požiarnych úsekov) v súlade s úvodnými ustanoveniami STN 73 0802, STN 73 0835 a súvisiacich noriem.

Stavebné úpravy sa robia v rámci samostatných požiarnych úsekov. ANGIO a zákroková sála v rámci požiarneho úseku rádiologického oddelenia v časti I.NP, technologická miestnosť na záložný zdroj UPS, bateriový modul pre pracovisko ANGIO v rámci požiarneho úseku skladovo technologického zázemia objektu v časti na I.PP, nová VZT jednotka v rámci požiarneho úseku strojovne VZT a potrubný rozvod VZT je vedený z I.PP na I.NP v rámci požiarneho úseku šachty VZT.

Bez ďalšieho preukazovania z vyššie uvedeného vyplýva, že navrhovanými stavebnými úpravami v posudzovanej časti požiarneho úseku radiologického oddelenia na I.NP a posu-dzovanej časti požiarneho úseku skladovo technologického zázemia objektu na I.PP chirur-gického monobloku (ďalej len posudzovanej časti objektu) jestvujúceho objektu nedochádza k zvýšeniu pôvodného náhodného požiarneho zaťaženia pn, nezväčšuje sa ani súčiniteľ an.

Stavebné úpravy sa vykonávajú len v rámci posudzovanej časti jestvujúceho objektu, to jesť nemení sa obostavaný priestor, nemení sa statický systém, nenarušujú sa pôvodné nosné a požiarne deliace konštrukcie objektu.

Stavebné konštrukcie pôvodné ostávajú neporušené, nezväčšujú sa požiarne otvorené plo-chy v obvodových konštrukciách.

Počet osôb E sa v posudzovanej časti objektu nemení porovnanie jednotlivých položiek z tab. STN 92 0241. Drobnými stavebnými úpravami sa nemení spôsob evakuácie z posu-dzovanej časti objektu. Nenarušujú sa únikové dvere, hlavné únikové chodby, schodiská a dvere na únikových cestách v objekte ani dvere z objektu ako celku. Dĺžky a šírky úniko-vých ciest v objekte ako celku ostávajú nezmenené viď. výkresy pôvodného a novonavrho-vaného stavu.

Všetky nové posuvné dvere v rámci modernizovaných priestorov pracoviska ANGIO a zákrokovej sály podľa projektu stavebnej časti sa musia dať otvoriť aj v prípade výpadku elektrického prúdu v objekte – v našom prípade sú umiestnené dvere, ktoré sa dajú mechanicky otvoriť, čo je v súlade s čl. 7.3.1.1 STN 73 0802.

Navrhovanými stavebnými úpravami nedochádza ani k zámene technologického súboru za technologický súbor vyššej generácie a ani k zámene vecne príslušnej projektovej normy  STN 73 0802, podľa ktorej bol riešený pôvodný objekt. Návrh predmetnej stavby nevyžaduje ďalšie opatrenia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti.

Z hľadiska požiarneho nedochádza k takej zmene v posudzovaných priestoroch objektu, ktorá by si vyžadovala nové posúdenie požiarnej ochrany objektu, to znamená, že  môžeme pre dané stavebné úpravy vyššie uvedené plne rešpektovať pôvodné riešenie objektu z hľa-diska PBS bez akýchkoľvek zmien (účel objektu ani posudzovaných častí podlaží v rámci vyššie uvedených požiarnych úsekov ako celku sa nemení).

Stavebné konštrukcie zaisťujúce stabilitu jestvujúceho objektu sú nehorľavé – pôvodné nosné a obvodové konštrukcie sa stavebnými úpravami nemenia.

V rámci predmetnej stavby ostáva pôvodné riešenie nárhu požiarnej vody, prenosných  ha-siacich prístrojov, pre objekt ako celok v plnom rozsahu bez akýchkoľvek zmien.

EPS a hlasová signalizácia požiaru ostáva jestvujúca bez akýchkoľvek úprav a zmien oproti pôvodnému riešeniu.

Vykurovanie jednotlivých posudzovaných priestorov objektu bude jestvujúce teplovodné. Zdrojom tepla na vykurovanie a ohrev TUV je jestvujúca kotolňa nachádzajúca sa v areály Fakultnej nemocnice.

Vetranie posudzovaných priestorov je novou vzduchotechnikou, ktorá slúži len pre posudzovanú časť objektu. Umiestnenie novej VZT jednotky na I.PP pre pracovisko ANGIA, umiestnenie vetracej jednotky s rekuperáciou tepla pre zákrokovú miestnosť, ako aj umiestnenie požiarnych klapiek vrátene ich požiarnych odolností na VZT potrubí je popísane vyššie v rámci tejto správy PBS a je súčasťou samostatnej zložky tejto projektovej doku-mentácie - vzduchotechnika.

V rámci nového pracoviska ANGIA a zákrokovej sály je urobená výmena káblových rozvodov s vlastnosťami podľa kap.5, STN 92 0203 v súlade s čl. 9.3.1, STN 73 0802/Z1.

V zmysle prílohy B, STN 92 0203 - Požiadavky na elektrické káble :

– zákroková sála	                B2ca – s1, d1, a1

Návrh elektroinštalácie v predmetnej časti objektu vrátane obvodov napojených z UPS, baté-riového modulu prípadne z dieselagregátu (zákroková sála), osvetlenie a zásuvková inštalá-cia priestorov, napojenie zariadení, ochranné uzemnenie a ochranné pospojovanie je súčas-ťou samostatnej zložky tejto projektovej dokumentácie.

Rozvod kyslíka (K), stlačeného vzduchu (T) na oddelení ANGIO a zákroková sála je súčas-ťou samostatnej zložky tejto projektovej dokumentácie.

Prípadné protipožiarne prestupy cez požiarne deliace konštrukcie :

Prestupy všetkých rozvodov a inštalácií cez požiarne deliace konštrukcie musia byť požiarne utesnené v celej hĺbke prestupu. Látky použité na utesnenie môžu mať stupeň horľavosti najviac C1; tesniace konštrukcie musia mať požiarnu odolnosť  zhodnú s požiarnou odol-nosťou konštrukcie, ktorou rozvody prestupujú, nepožaduje sa však vyššia odolnosť ako 60 minút v zmysle čl. 6.2.6.1, STN 73 0802. Pre prestupy platí aj čl. 9.1.1 až 9.1.3, STN 73 0802.

Núdzové osvetlenie v rámci posudzovanej časti objektu je jestvujúce v prípade výmeny káblových rozvodov musia byť urobené v súlade s kap.6, STN 92 0203 a v súlade s čl. 9.3.2, STN 73 0802/Z1.

V zmysle prílohy A, STN 92 0203 – Funkčná odolnosť trasy káblov :

– núdzové osvetlenie                           najmenej 60 minút.

Príjazd požiarnych vozidiel, nástupné plochy, vnútorné a vonkajšie zásahové cesty v rámci tejto stavby neposudzujem, ostávajú rovnaké z pôvodného riešenia pre objekt ako celok, na-koľko stavebnými úpravami v časti I.PP a časti I.NP jestvujúceho objektu sa nezväčšuje úžit-ková plocha objektu, ani nedochádza k zmene účelu objektu ako celku ani posudzovaných častí objektu – aj po stavebných úpravách vyššie uvedených budú posudzované časti ob-jektu ale aj samotný objekt ako celok slúžiť rovnakým účelom ako pre nimi.

Základným hasebným médiom pre objekt je požiarna voda. Pre hasenie požiarov elektrických rozvodov a inštalácií pod prúdom a pre hasenie technologických zariadení bude používané hasebné médium na báze CO2, resp. ABCE práškov.

Protipožiarny zásah pre objekt navrhnutý v rámci tejto stavby bude zabezpečovaný zásahovou jednotkou Hasičského a záchranného zboru v príslušnom meste.

3.  Použité  normy

STN 73 0802,  STN 73 0835, STN 92 0241, STN 73 0821, STN 73 0872, STN 73 0875, STN 92 0400, STN 92 0202-1, STN  92 0203, STN EN 62305, vyhláška MVSR 699/2004Z.z., vyhláška MVSR 94/2004Z.z..

V Košiciach, december 2020                                   Vypracoval :  P. Mantič