#### Zdravotechnika

Predmetom projektu stavby je návrh zníženia energetickej náročnosti objektu MŠ v Čadci prostredníctvom rekuperačného vetrania pobytových priestorov zariadenia.

Projektová dokumentácia rieši odvedenie kondenzu z vetracích zariadení s rekuperáciou,  pre zabezpečenie hygienickej výmeny vzduchu a centrálnu prípravu teplej vody s novým rozvodom. Z časti strechy  je navrhnutá likvidácia dažďových vôd do vsakovacích boxov.

Navrhnutých je celkovo osem VZT rekuperačných jednotiek WOLF CWL  Exc (4 ks na 2.NP. a štyri na 1.NP.). Všetky sú vo výške2,20 metra nad podlahou, aby bolo možné kondenz odviesť gravitačne ponad dvere.

Rekuperačná jednotka č.1 je na 1.NP. v dielni- trieda. Osadená je v rohu miestnosti, vedľa sprchy. Odvod kondenzu je vedený po stene druhej dielne a technickej miestnosti a je zapojený do jestvujúcej stúpačky K1. a je zaústený do vo výške 5 cm nad podlahou v sprche. Použité sú rúrky PPr spájané polyfúzným zvarovaním priemeru d32 – ľahká rada PN6. Pred zaústením je osadený zápachový uzáver HL 138.

Rekuperačná jednotka č.2 je vo vedľajšej miestnosti. Aj sa napája do spoločného odpadového potrubia.  2.NP. v miestnosti 2.14 sklad. Osadené sú na stene. Všetky vývody potrubia sú D32mm. Rekuperačná jednotka č.3 je v sklade. Kondenz je zapojený do pripojovacieho potrubia pod omývadlom. Zberné potrubie je vedené v spáde minimálne 1,0%.

Rekuperačná jednotka č.4 je vo varni. Osadená je tiež pod stropom. Potrubie odvodu kondenzu vedie ponad dvere zas pod umývadlo do pripojovacieho potrubia PVC D40mm.

Na 2. NP. rekuperačná jednotka č. 5 v miestnosti č. 2.09-sklad  jednotky klesá do 1.NP. a prechádza do spoločného potrubia s rek. jednotkou č. 3.

Rekuperačná jednotka č.6 je v triede. Kondenz je odvedený do umyvárky do odpadu pod umývadlo.

Rekuperačné jednotky č.7 a 8 sú vedľa seba v kancelárii. Odvod kondenzu je spoločným potrubím D32 do 1. NP. do odpadu rekuperačnej jednotky č.4.

Príprava teplej vody je v miestnosti č. 1.14-technická miestnosť. Osadené su tam dva kotle Vaillant so solárnym modulom. Zdrojom je multifunkčný zásobník Vaillant allSTOR exclusive VPS 800 s modulom prípravy vody Vaillant aquaFLOW  VPM 30/35/2W. Podrobnejšie viď v časti Ú.K. Rozvod teplej vody a cirkulácie je z kotolne vedený do druhého NP., kde sa pod stropom rozvetvuje k jednotlivým spotrebiskám. Hlavný rozvod teplej vody je z plasthliníkových rúr D40 mm a cirkulácia D25 mm. Izolované sú návlekovou izoláciou z polyuretánu. Hrúbka izolácie je navrhnutá v zmysle vyhlášky č.14/2016 Zz.

Rozvod vody je nový len pre teplú vodu. Všetky elekrické zásobníky v budove sa rušia.

Potrubie studenej vody sa zachováva. Nezasahuje sa do neho. Len sa zhotovil nový prívod vody z 1. PP. pre zásobník teplej vody.

Tak isto sa zachováva pôvodná splašková kanalizácia. Akurát, čo sa do nej vsádzajú odbočky na pripojenie kondenzu.

Ležatú kanalizáciu doporučujeme prečistiť prepláchnutím tlakovou vodou.

V tomto objekte zostávajú jestvujúce aj zariaďovacie predmety. Dispozičné zmeny sa nerobia žiadne.

Dažďové vody zo strechy školy sú odvedené jestvujúcimi dažďovými odpadmi. Tie sa zachovávajú v plnom rozsahu, na tých istých miestach.

Odpadov je sedem, z toho D5 a D6 sú vypúšťané na terén. D1 je žľabom odvedená voda zo strechy do rigola v ceste. Zvyšné štyri sú zapojené do kanalizácie.

Aby sa nerozlievala voda po ploche okolo budovy tak sa dažďové vody z odpadov D5 a D6 zachytili potrubím a sú odvedené do vsakovacieho boxu firmy Ekodrén Pezinok.

Celý systém riešenia vsakovania dažďovej vody pozostáva zo vsakovacích objektov systému Ekodren Pezinok (www.ekodren.sk), ktorý sa skladá zo vsakovacích blokov typ – DRENBLOK DB 60, spájacích segmentov a je ako celok obalený do špeciálnej geotextílie,  ktorá zabraňuje vniku pôdy, hmyzu a koreňových sústav do vytvoreného akumulačného objektu.

Do spracovania tohto projektu nebol doložený hydrogeologický prieskum záujmového územia, ktorým sa preukáže veľkosť navrhovaného vsakovacieho systému. Tento návrh je len orientačný, intuitívne spracovaný zo skúseností už zrealizovaných podobných stavieb.  Bol navrhnutý vsakovací blok rozmerov 1,8x1,2x1,2 metra. Vyskladaný je z boxov Drenbox DB 60.

Doporučujem pred zahájením zemných prác na vsakovacom systéme vykonať nálievkovú skúšku s prizvaním zástupcu firmy Ekodrén, s.r.o.

Vsakovacie bloky DRENBLOK sú vyskladané do vsakovacieho bloku so samostatným opláštením a s vytvorením kontrolného a prečisťovacieho otvoru priemeru DN160 a DN110. Na vtokovej strane je osadená filtračná šachta FŠ. Takto vytvorený systém je kontrolovatelný a prečistiteľný a naviac je dokonale ochránený pred zanesením nečistotami, t.j. je to systém s neobmedzenou funkčnosťou a životnosťou.

Pred zaústením dažďových zvodov zo striech do vsakovacích objektov je potrebné osadiť filtračno-usadzovaciu šachtu FŠ, ktorá slúži na zachytenie hrubých a jemných nečistôt, ktoré by mohli vniknúť do vsakovacieho objektu, a tak postupne znižovať jeho funkčnosť. Filtračná šachta musí mať vytvorený usadzovací priestor a filtračnú prepážku, ktorá zabezpečí, aby sa následne do vsakovacieho objektu nedostali naplavené nečistoty.

Celý systém je odvetraný, a to kanalizačným potrubím príslušnej dimenzie. Vyústenie vetracieho potrubia je do priestoru pri budove.

Pred začatím prác na vsakovacom systéme doporučujeme vykonať nálievkovú skúšku. Robí sa to tak , že sa vykope (strojne) jama napríklad  1,0x1,0 meter. Naleje sa voda do jamy a sleduje sa čas, za ktorý voda vsakuje. Z toho vyhotoví zápis zástupca Ekodrénu.

Dažďové vody zo strechy RD:

Plocha strechy domu (pre odpady D5 a D6):             Fsa =  70 m2