1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE O STAVBE

1.1 Popis posudzovanej stavby

Predmetom riešenia projektovej dokumentácie je kompletná obnova kultúrneho domu s knižnicou v obci Borša v okrese Trebišov. Riešený objekt sa nachádza na parcelách C KN č. 621 a 622 v katastrálnom území Borša v obci Borša.

Rozsah obnovy zahŕňa zateplenie obvodového plášťa aj podstrešného priestoru, výmenu strešnej krytiny, výmenu výplní otvorov, klampiarskych a zámočníckych výrobkov, úpravu odkvapového chodníka, menšie dispozičné zmeny v interiéri objektu a vytvorenie vonkajšieho dvora s bezbariérovými vstupmi do kultúrnych sál. V interiéri budú nové povrchové úpravy – podlahy, omietky, podhľady, vymení sa sanita aj oceľové schodiská.

Posudzovaná stavby je tvaru písmená L s maximálnymi rozmermi cca 31,10 x 37,195 m. Stavba je prevažne jednopodlažná v časti vstupnej haly so sociálnymi zariadeniami je stavba dvojpodlažná a v časti pod pódiom je podpivničená. Dispozične je riešená nasledovne. Cez hlavný vstup je prístupná vstupná hala z ktorej sú ďalej prístupné dve sály, sociálne zariadenia a schodisko ktoré funkčne prepojuje druhé podlažie. Sála A je riešená ako kinosála a pod pódiom je cez schodisko prístupný suterén kde sú situované šatne pre personál a účinkujúcich. Suterén je prístupný aj z exteriéru. Sála B bude slúžiť pre miestnych občanov, potreby obecného úradu, záujmové krúžky a zábavné aktivity. Je z nej prístupná kuchyňa a cez dva schodiska aj galéria. Na 2.NP je situovaná knižnica.

Z konštrukčného hľadiska ide o murovaný stenový konštrukčný systém so železobetónovými stropmi. Strešné konštrukcie sú riešené ako pultové s bočnými atikami. Spádová vrstva je vyhotovená pomocou oceľových priehradových väzníkov, krytina je tvorená ľahkým plechom.

Účelom objektu je kultúrne zariadenie. Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti ide o nevýrobnú stavbu s dvoma nadzemnými a jedným podzemným podlažím, ktorá bola dokončená pred rokom 1975. Za prvé nadzemné podlažie sa považuje podlažie v časti ASR označené ako 1.NP s výškou ±0,000. Požiarna výška nadzemnej časti je hnp = 3,165 m a požiarna výška podzemnej časti hpp = 1,5m.

Obsahom projektu ASR je:

- dispozičné zmeny v zmysle ASR

- zateplenie obvodového plášťa

- zateplenie stropu

- výmena strešnej krytiny

- nové povrchové úpravy

- výmena okien a dverí

- vybúranie nových otvorov a osadenie nových okien

- výmena dotknutých klampiarskych prvkov

- výmena dotknutých zámočníckych prvkov

- úprava odkvapového chodníka

- vytvorenie bezbariérových vstupov

Investor nepredložil pôvodne riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby

1.2 Použitý právny predpis

Predmetná stavba bude posúdená v zmysle:

- Vyhlášky MVSR č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú požiadavky na požiarnu

bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb,

- STN 73 0834/Z2:09-2015 – PBS: Zmeny stavieb

- STN 73 0802/Z2/O3:05-2017 – PBS: Spoločné ustanovenia

- STN 92 0241/Z1:12-2012 – PBS: Obsadenie stavieb osobami

1.3 Protipožiarna bezpečnosť stavby – zmena stavby

V zmysle Vyhlášky MVSR č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov § 98 ods. 2 je predmetné riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby  riešené podľa STN 73 0834/Z2:09-2015.

| Riešenie požiarneho úseku | pn (kg.m-2) | an (-) | pv (kg.m-2) | a (-) | b (-) | Sskut (m2) | SPB | počet osôb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Starý stav | 36,50 | 1,05 | 60,55 | 1,03 | 1,44 | 773,97 | III. | 484 |
| Nový stav | 35,54 | 1,03 | 49,70 | 1,03 | 1,26 | 761,00 | II. | 425 |

Hodnoty v tabuľkách sú stanovené výpočtom v Prílohe č.1 pre starý stav a v Prílohe č.2 pre nový stav.

V zmysle STN 73 0834/Z2:09-2015 čl. 2.1.2 zmena stavby alebo prevádzky je z hľadiska požiarnej bezpečnosti stavieb iba zmena funkcie, ktorá vedie k:

| a | zvýšenie náhodného požiarneho zaťaženia pn | - |
| --- | --- | --- |
| b | zvýšenie hodnoty súčiniteľa an | - |
| c | zvýšenie počtu osôb podľa STN 92 0241/Z1:12-2012 | - |
| d | zvýšeniu počtu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu alebo neschopné samostatného pohybu | - |
| e | dodatočnému zatepleniu stavieb kontaktným zatepľovacím systémom | splnená |
| f | zmene doterajšieho technologického súboru za technologický súbor vyššej generácie | - |
| g | zmene účelu stavby | - |

Predmetnými stavebnými úpravami dochádza k zmene funkcie nakoľko je splnená podmienka e)

Nakoľko sa na stavbu nevzťahujú podmienky z čl. 2.2.1 ani požiadavky z čl. 2.2.2 a zároveň sa na ňu nevzťahuje ani čl. 2.2.5 v zmysle STN 73 0834/Z2:09-2015, ide o zmenu stavby skupiny II. a postupuje sa podľa čl. 2.2.4

2. POSÚDENIE NAVRHOVANÉHO STAVU Z HĽADISKA PBS

2.1 Členenie stavby na požiarne úseky

V porovnaní s pôvodným dispozičným riešením dochádza k miernej zmene dispozície v časti hygienických zariadení pri vstupnej hale. Predmetnú stavbu nie je nutné deliť na požiarne úseky nakoľko nie je prekročená medzná veľkosť požiarneho úseku, ktorá je stanovená ako súčin medznej dĺžky a šírky v zmysle STN 73 0802/Z2/O3:05-2017 čl. 5.3 a tab. 9 na hodnotu 2 284,80m2.

2.2 Požiarne riziko

Požiarne riziko pre predmetný požiarny úsek je vyjadrené výpočtovým požiarnym zaťažením a je stanovené na hodnotu 49,70 kg.m-2. V miestnosti 2.03 (knižnica) sa nenachádza sústredené výpočtové požiarne zaťaženie, pretože nie je splnená podmienka v zmysle STN 73 0802/Z2/O3:05-2017, čl. 4.2.3 písm. a). Plocha na ktorej sa reálne vyskytuje vyššie požiarne zaťaženie (plocha regálov s knihami) je menšia ako max. plocha 25,0 m2.

2.3 Stupeň požiarnej bezpečnosti

Zmenou stavby dochádza k zníženiu stupňa požiarnej bezpečnosti požiarneho úseku, v tomto prípade celej stavby a nie sú preto zvýšené požiadavky na požiarnu odolnosť stavebných konštrukcií.

2.4 Únikové cesty

Predmetnými stavebnými úpravami nedošlo k zúženiu ani predĺženiu únikových ciest. Naopak stavebnými úpravami sa rozširujú niektoré otvory. Podmienky evakuácie sa nezmenili ani navýšením počtu osôb. Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby však došlo k zásadnej zmene tým, že sa zamuroval východ z miestnosti 1.11 (sála B) na juhozápadnej fasáde. Týmto riešením sa nám mení počet únikových ciest z danej miestnosti, nakoľko aj pridaním nového východu z miestnosti na severovýchodnej fasáde vedľa existujúceho východu nie je splnená podmienka v zmysle STN 73 0802/Z2/O3:05-2017 čl. 7.2.1.2, preto nie je možné v celej miestnosti uvažovať s dvoma únikovými cestami. Posúdenie únikových ciest z miestnosti 1.11 (sála B) je nasledovné.

Z miestností 1.11 (sála B) je možné pre časť priestoru zobrazeného vo výkresovej časti uvažovať s dvoma nechránenými únikovými cestami, pričom dlhšia z nich označená ako NÚC „1“ má celkovú dĺžku 30,57 m a druhá kratšia označená ako NÚC „2“ má celkovú dĺžku 13,89 m. Počet únikových pruhov je pre NÚC „1“ 2,5 a pre NÚC „2“ 1,5. Celkový počet únikových pruhov je 4,5.

Medzná dĺžka nechránenej únikovej cesty pre hodnotu súčiniteľa a = 1,03 a pre viac únikových ciest je 38,5 m.

Najmenší počet únikových pruhov je stanovený v zmysle STN 73 0802/Z2/O3:05-2017 čl. 7.2.3.3 a rovnice (19), pričom uvažujem evakuáciu osôb na nechránenej únikovej ceste, ktorú tvorí viac únikových ciest, uniká sa po schodoch dole a evakuácia prebieha súčasne s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu. Pre takto zadané podmienky, kde E = 195, K = 80 a s = 1,5 je najmenší počet únikových pruhov stanovený na hodnotu 4.

Pretože ani jedna s únikových ciest neprekračuje medznú dĺžku únikovej cesty a splnený je aj počet únikových pruhov, takto navrhnuté únikoví cesty vyhovujú.

Časť priestoru je potrebné riešiť ako priestor s jednou únikovou cestou. Vo výkrese je označená ako NÚC „2“. Jej celková dĺžka je 13,89 m a má započítateľní počet únikových pruhov je 2,0.

Medzná dĺžka nechránenej únikovej cesty pre hodnotu súčiniteľa a = 1,03 a pre jednu únikovú cestu je 18,5 m.

Najmenší počet únikových pruhov je stanovený v zmysle STN 73 0802/Z2/O3:05-2017 čl. 7.2.3.3 a rovnice (19), pričom uvažujem evakuáciu osôb na nechránenej únikovej ceste, ktorú tvorí jedna úniková cesta, uniká sa po rovine a evakuácia prebieha súčasne s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Medzná kapacita únikovej cesty NÚC „1“ je v zmysle STN 73 0802/Z2/O3:05-2017 čl. 7.2.3.10 a rovnice (21) stanovený na 136 a preto pre NÚC „2“ uvažujem s nasledovnými podmienkami E = 59, K = 55 a s = 1,5. Pre takto zadané podmienky je najmenší počet únikových pruhov stanovený na hodnotu 2,0.

Pretože úniková cesta neprekračuje medznú dĺžku únikovej cesty a splnený je aj počet únikových pruhov, takto navrhnutá úniková cesta vyhovuje.

2.5 Odstupové vzdialenosti

Nakoľko stavebnými zásahmi dôjde k vytvoreniu nových otvorov pristupujem k výpočtu odstupových vzdialenosti.

Strešný plášť nie je čiastočne požiarne otvorenou plochou, nakoľko nie je z horľavých materiálov ani s horľavou povrchovou úpravou (plechová krytina – A1) v zmysle STN 73 0802/Z2/O3:05-2017 čl. 6.6.4. V strešnom plášti sa nenachádzajú požiarne otvorené plochy (strešné okná)

|  | Pv (kg.m-2) | hu (m) | lu (m) | Sp (m2) | Spo (m2) | po (%) | d (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1.1 | 49,70 | 2,10 | 13,50 | 28,35 | 21,00 | 74 | 6,30 |
| F1.2 |  | 6,14 | 8,50 | 52,19 | 19,72 | 38 | 7,10 |
| F2 |  | 3,67 | 15,945 | 58,51 | 15,08 | 36 | 6,40 |
| F3.1 |  | 0,85 | 7,40 | 6,29 | 3,15 | 50 | 4,40 |
| F3.2 |  | 3,67 | 13,50 | 49,54 | 24,92 | 50 | 8,20 |
| F4 |  | 2,50 | 22,04 | 55,10 | 14,74 | 27 | 3,40 |

Poznámky:	- odstupová vzdialenosť je určená v zmysle STN 73 0802/Z2/O3:05-2017 Príloha E

tab. E.1, pričom medziľahlé hodnoty sú určené ako najbližšie vyššie.

V zmysle STN 73 0802/Z2/O3:05-2017, čl. 8.4.6, písm. a) nie je potrebné vykonať porovnanie odstupových vzdialenosti s hodnotou získanou vynásobením celkovej výšky objektu súčiniteľom 0,37.

2.6 Zariadenia na protipožiarny zásah a požiarnotechnické zariadenia

V zmysle STN 73 0834/Z2:09-2015, čl. 2.2.4 pís. e) zariadenia na protipožiarny zásah nie je potrebne posudzovať nakoľko predmetnou zmenou stavby nedošlo k zväčšeniu úžitkovej plochy nadstavbou, prístavbou alebo vstavbou. Ostáva v platnosti pôvodné riešenie v plnom rozsahu bez akýchkoľvek zmien.

3. URČENIE POŽIADAVIEK

3.1 Posúdenie stupňa horľavosti (triedy reakcie na oheň) stavebných výrobkov – exteriér

Navrhnutý KZS pozostávajúci z tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny hr. 150mm (A1) je kotvený na nehorľavú obvodovú stenu 1.NP a 2.NP z tehlového muriva (A1). Navrhnutý KZS (A2-s1. d0) vyhovuje požiadavkám PBS v zmysle STN 73 0802/Z2/O3:05-2017 podľa čl. 6.2.7.5 a nie sú na neho kladené žiadne ďalšie požiadavky.

Navrhnutý KZS pozostávajúci z tepelnej izolácie na báze extrudovaného polystyrénu hr. 150mm (E) je kotvený na nehorľavú obvodovú stenu sokel z tehlového muriva (A1). Navrhnutý KZS (B-s2, d0) vyhovuje požiadavkám PBS v zmysle STN 73 0802/Z2/O3:05-2017 podľa čl. 6.2.7.5.7.

Navrhnutý KZS pozostávajúci z tepelnej izolácie na báze extrudovaného polystyrénu hr. 150mm (E) je kotvený na nehorľavú obvodovú stenu 1.PP z tehlového muriva (A1). Navrhnutý KZS (B-s2, d0) vyhovuje požiadavkám PBS v zmysle STN 73 0802/Z2/O3:05-2017 podľa čl. 6.2.7.5.8.

3.2 Posúdenie stupňa horľavosti (triedy reakcie na oheň) stavebných výrobkov – interiér

Navrhnuté zateplenie stropov pozostávajúce z tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny hr. 300mm (A1) je v súlade s STN 73 0802/Z2/O3:05-2017, čl. 6.2.7.11 ktorý hovorí, že na zateplenie stropných alebo stenových konštrukcií vo vnútri stavby sa navrhujú iba tepelné izolácie triedy reakcie na oheň A2-s1, d0.

3.3 Posúdenie strešného plášťa

V zmysle STN 73 0834/Z2:09-2015 podľa čl. 2.2.1 pís. a) sa výmena jednotlivých stavebných konštrukcií považuje za zmenu stavby skupiny I. Nakoľko ide o výmenu plechovej krytiny za novú plechovú krytinu sú splnené požiadavky v zmysle STN 73 0834/Z2:09-2015 podľa čl. 2.2.2 a nevyžadujú si ďalšie opatrenia.

3.4 Bleskozvod a ochrana proti blesku

Požiadavky na bleskozvod z hľadiska PBS:

- vedenie bleskozvodu na strešnej konštrukcií vo vzdialenosti viac ako 100mm od úrovne strešného plášťa

- zvislé zvodové vedenie vyhotoviť na podperách (kotvených do muriva) vo vzdialenosti viac ako 100mm od

úrovne obvodového plášťa. V prípade ak sa bleskozvod vedie v konštrukcií obvodovej steny je nutné vodič

osadiť do rúrky z nehorľavého materiálu (A1). V takom prípade vedenia bleskozvodu musí byť obvodová stena

z nehorľavých materiálov vo vzdialenosti viac ako 200mm od osi bleskozvodu.

Po skončení stavebných prác a pred odovzdaním a kolaudáciou stavby je potrebné spracovať revíznu správu bleskozvodu.

4. ZÁVER

Navrhovaná stavba spĺňa všetky požiadavky z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby v zmysle platných STN a technických predpisov z odboru ochrany pred požiarmi, platných v čase spracovania. Prípadné zmeny v stavebnom riešení, spôsobe využitia budovy alebo iných zmien je potrebné ich oznámenie projektantovi (špecialistovi požiarnej ochrany) na opätovné posúdenie tohto projektu. V prípade neoznámenia zmien projektu, projektant nezodpovedá za prípadne vzniknuté škody.

V Košiciach, apríl 2021					   	 	      Vypracoval: Ing. Pavol BRIJA

PRÍLOHA č. 1

| Starý stav: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Požiarny úsek N1.01 |  |  |  |  |  |
| pv | Výpočtové požiarne zaťaženie | (STN 73 0802/Z2/O3:05-2017, čl. 4.2.1) | 60,55 |  | kg.m-2 |
|  | Stupeň požiarnej bezpečnosti | (STN 73 0802/Z2/O3:05-2017, tab. 8) | III. |  |  |
| p | Požiarne zaťaženie | (STN 73 0802/Z2/O3:05-2017, čl. 4.3.1) | 40,52 |  | kg.m-2 |
| a | Súčiniteľ horľavých látok | (STN 73 0802/Z2/O3:05-2017, čl. 4.4.3) | 1,04 |  | (-) |
| b | Súčiniteľ odvetrania | (STN 73 0802/Z2/O3:05-2017, čl. 4.5.1) | 1,44 |  | (-) |
| c | Účinnosť požiarnobezpečnostných opatrení | (STN 73 0802/Z2/O3:05-2017, čl. 4.6) | 1 |  | (-) |
| Sskut | Skutočná pôdorysná plocha požiarneho úseku |  | 773,97 |  | m2 |
| šírka | Najväčšie dovolené rozmery požiarneho úseku |  | 38,40 |  | m |
| dĺžka |  |  | 59,50 |  | m |
| Smax | Dovolená pôdorysná plocha požiarneho úseku |  | 2284,80 |  | m2 |
| Posúdenie pôdorysných rozmerov požiarneho úseku |  |  | VYHOVUJE |  |  |
| npn | Skutočný počet podlaží požiarneho úseku |  | 2 |  | (-) |
| z1 | Najväčší dovolený počet požiarnych podlaží v požiarnom úseku |  | 2 |  | (-) |
| Posúdenie najväčšieho dovoleného počtu požiarnych podlaží |  |  | NEVYHOVUJE |  |  |
| hp | Výška stavby |  | 3,165 |  | m |
| Vstupné hodnoty pre výpočet súčiniteľa odvetrania "b" |  |  |  |  |  |
| So | Celková plocha otvorov v obvodových konštrukciách |  | 73,4838 |  | m2 |
| ho | Priemerná výška otvorov v obvodových konštrukciách |  | 2,03 |  | m |
| hs | Priemerná svetlá výška priestorov v požiarnom úseku |  | 3,63 |  | m |
| n | Pomerový súčiniteľ odvetrania |  | 0,072 |  | (-) |
| k | Súčiniteľ geometrie otvorov | (STN 73 0802/Z2/O3:05-2017, tab. D.2) | 0,195 |  | (-) |

PRÍLOHA č. 2

| Navrhovaný stav: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Požiarny úsek N1.01 |  |  |  |  |  |
| pv | Výpočtové požiarne zaťaženie | (STN 73 0802/Z2/O3:05-2017, čl. 4.2.1) | 49,70 |  | kg.m-2 |
|  | Stupeň požiarnej bezpečnosti | (STN 73 0802/Z2/O3:05-2017, tab. 8) | II. |  |  |
| p | Požiarne zaťaženie | (STN 73 0802/Z2/O3:05-2017, čl. 4.3.1) | 38,39 |  | kg.m-2 |
| a | Súčiniteľ horľavých látok | (STN 73 0802/Z2/O3:05-2017, čl. 4.4.3) | 1,03 |  | (-) |
| b | Súčiniteľ odvetrania | (STN 73 0802/Z2/O3:05-2017, čl. 4.5.1) | 1,26 |  | (-) |
| c | Účinnosť požiarnobezpečnostných opatrení | (STN 73 0802/Z2/O3:05-2017, čl. 4.6) | 1 |  | (-) |
| Sskut | Skutočná pôdorysná plocha požiarneho úseku |  | 761 |  | m2 |
| šírka | Najväčšie dovolené rozmery požiarneho úseku |  | 38,40 |  | m |
| dĺžka |  |  | 59,50 |  | m |
| Smax | Dovolená pôdorysná plocha požiarneho úseku |  | 2284,80 |  | m2 |
| Posúdenie pôdorysných rozmerov požiarneho úseku |  |  | VYHOVUJE |  |  |
| npn | Skutočný počet podlaží požiarneho úseku |  | 2 |  | (-) |
| z1 | Najväčší dovolený počet požiarnych podlaží v požiarnom úseku |  | 2 |  | (-) |
| Posúdenie najväčšieho dovoleného počtu požiarnych podlaží |  |  | NEVYHOVUJE |  |  |
| hp | Výška stavby |  | 3,150 |  | m |
| Vstupné hodnoty pre výpočet súčiniteľa odvetrania "b" |  |  |  |  |  |
| So | Celková plocha otvorov v obvodových konštrukciách |  | 79,146 |  | m2 |
| ho | Priemerná výška otvorov v obvodových konštrukciách |  | 2,03 |  | m |
| hs | Priemerná svetlá výška priestorov v požiarnom úseku |  | 3,45 |  | m |
| n | Pomerový súčiniteľ odvetrania |  | 0,077 |  | (-) |
| k | Súčiniteľ geometrie otvorov | (STN 73 0802/Z2/O3:05-2017, tab. D.2) | 0,187 |  | (-) |