### VAN   JARINA      ARCHITECTURE & DESIGN            Čajakova 15,   Bratislava

Elektroinštalácia, SLP rozvody

## TECHNICKÁ  SPRÁVA

REALIZAČNÝ PROJEKT

Stavba		 	: Dostavba a obnova budovy

„A“ Hurbanova ul. č.15,  Žilina

p.č. 1268/1,1268/2,1268/4,1268/7

Investor			: Žilinská univerzita v Žiline

Univerzitná 8215/1, 010 26

Časť projektu		: ELEKTRO  NN,SLP,BLESKOZVOD

V Žiline, 12/2018                                    Zodp. Projektant : Ing. Ľubomír KEĽHA

ELEKTROINŠTALÁCIA

# TECHNICKÁ SPRÁVA

- ÚVOD:

## Predmetom TD je návrh elektroinštalácie - umelého osvetlenia, vnútorných silnoprúdových  rozvodov,  bleskozvodu a slp rozvodoy pre budovu    „A“ Hurbanova ul. č.15, Žilinská univerzita v Žiline.

Technická dokumentácia je spracovaná v rozsahu RP

Projekt bol vypracovaný podľa podkladov od ostatných profesií a požiadaviek investora dostupných v čase spracovania. Zmeny pri realizácii je potrebné zakresliť do dokumentácie.

- ROZSAH PROJEKTU:

Projekt rieši:

- svetelnú inštaláciu (svetlo-technický výpočet spracuje dodávateľ svietidiel)

- zásuvkové rozvody

- inštaláciu silnoprúdových rozvodov pre technológiu

- bleskozvod

- rozvádzače jednopólové schémy

- slp rozvody-pasívne prvky

Projekt nerieši:

- pripojenie objektu na elektrickú sieť

- aktívne prvky slp

- VÝCHODISKOVÉ PODKLADY:

Podklady pre vypracovanie projektu boli:

- stavebné výkresy predmetných priestorov objektu, M 1:50

- konzultácie so spracovateľmi jednotlivých častí TD

- platné predpisy a STN normy s dôrazom na:

Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-7-701, 702, 703, STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-5-52, STN 33 2000-5-54, STN 33 2200-1,-2, STN 33 0450, STN 33 2130, STN 33 2135, STN 33 2180, STN 33 2312, STN EN 62 305, STN 60529, STN IEC 61140  a normy súvisiace

- ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE:

ROZVODNÁ SIEŤ:       3/N/PE AC 400/230V 50Hz,TN-S

Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke (čl. 412):

- izolovaním živých častí, krytmi, umiestnením mimo dosah

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche (čl. 413):

- samočinným odpojením napájania

- doplnkovým pospájaním (kúpelne, umyvárne)

Doplnková (čl. 412.5):

- prúdovým chráničom

Vonkajšie vplyvy (STN  33 2000-5-51):

viď „Protokol č. 2 o určení vonkajších vplyvov“

- vnútorné priestory – NORMÁLNE

Energetická bilancia:

Rozvádzač  RH

Inštalovaný príkon:			Pi =	411 kW

Výpočtové zaťaženie objektu:		Pp=	130 kW  32% účiník 0,95

Istenie			 		            200A

Zaradenie el. zariadenia podľa miery ohrozenia: - „B“– podľa Vyhl. MPSVaR SR           č. 508/2009 Z. z. §2 odst. 1 a prílohy č. 1 časť III.

Stupeň dôležitosti dodávky el. energie: - 3.stupeň podľa STN 34 1610 §16107 a §16110

Skratové pomery:

El. zariadenia a káble sú proti skratom a preťaženiu chránené ističmi a poistkami. Rozvádzače musia mať tiež zabezpečenú odolnosť  na predpísané skratové prúdy, Iks=10 kA.

Krytie el. prístrojov je navrhnuté v zmysle určených vonkajších vplyvov prostredia        (viď. „Protokol č. 2“)

- TECHNICKÉ RIEŠENIE:

Pred začatím je nutné podrobne naštudovať všetky práce a postup odsúhlasiť s architektom, KPÚ  a stavebným dozorom!!!

Po demontáži existujúcej elektroinštalácie sa snažiť čo možno v najväčšej miere využiť existujúce trasy káblov a stupačiek, pri dodržaní platných STN

Pri realizácii prichytávať nové elektrorozvody rýchlotuhnúcou cementovou zmesou, nie sadrou!

Vedenia ťahať v SDK podhľade v miestnostiach v ktorých je inštalovaný zvislá rozvody zasekať pod omietku.  Pokiaľ nie je v miestnosti SDK podhľad ťahať trasy v drážke po chodbe, v podlahe alebo podlahe o poschodie vyššie a prevŕtať sa k dannému  zariadeniu v mieste jeho inštalácie Tak aby sa nepoškodili klemby a historické detaili interiéru.

Všetky postupy dopredu odsúhlasiť s pamiatkármi KPÚ a stavebným dozorom

### HLAVNÉ ROZVODY A ROZVÁDZAČE.

Elektrické obvody v objekte budú napájané a istené v rozvádzačov “RP x.y“ tri pre každé podlažie x-č. podlažia, y-č. Rozvádzača, RP0.4 pre konferečné  priestory RVZT pre strojovňu  VZT. RP napájané z RH káblami 5x35+CY25zž. Rozvádzače budú plechové pod omietku IP30/20 Istenie “RH“ na vstupe QM výkonový vypínač 250A hl.vypínač

V RH osadiť podružné merania podlaží a pripojiť na exist.diaľkový odpočet UNIZA

V učebniach kde je dvojitá podlaha je inštalácia napojená z rozv. Učebne RU doplniť rezervné chráničky FXP32 z RU do podlahy aby sa dala doplniť inštalácie

Elektrické zariadenia požiarnej ochrany

Zariadenia PO budú napájané z rozv „RH“  sa funkčne odolným káblom počas horenie NHXH-J 3x2,5 E60 napoja ústredne EPS a HSP

Pri vstupe sú tlačidlá cetral a total stop.

CETRAL STOP odpája všetky zariadenia okrem zariadeni v prevadzke počas požiaru (EPS, HSP, VZT.PO)

TOTAL STOP odpája uplne všetky zariadenia

Hlavný istič ovládaný podpäťovou cievkou 230VAC TOTAL a CENTRAL STOP tlačidlom inštalovanom pri vstupe m.č.1.07 káblom NHXH-J 5x1,5 E60.

Inštalácia káblami CXKE-R-J pod omietku.

Bod rozdelenia siete TN-C na TN-S sa zrealizuje na vstupných svorkách rozvádzača RH. Bod rozdelenia uzemniť na základový zemnič. Inštaláciu vyhotoviť  káblami CXKE-R-J pod omietku. Zabezpečiť prestupy v jednotlivých podlažiach pre potrebu uloženia káblov a vodičov elektrickej inštalácie medzi PO úsekmi po ukončení uvedených prác je nevyhnutné dodržať stupne odolnosti stavebného prvku / STN 33 2000-5-52 /, urobiť požiarne prestupy. Prípadné prestupy káblov v objekte cez požiarne úseky budú utesnené požiarnym tmelom HILTI s PO 45 min.

Ostatné káble inštalovať v zmysle platných STN.

Rozvádzač označiť príslušnými výstražnými tabuľkami podľa STN 33 2200-1, -2.

### VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY:

Vnútorné a silnoprúdové rozvody sú navrhované v súlade s ustanoveniami a požiadavkami STN 33 2130. Elektrické prístroje a spotrebiče treba umiestniť a pripojiť podľa STN 33 2180.

Ako hlavný vypínač bude v rozvádzači  použitý trojpólový výkonový alebo modulárny (v RP) vypínač, označený v rozvádzači tabuľkou-Hlavný vypínač.

El. energia sa bude využívať na napájanie zapustených zásuviek pod omietkou 230V/16A, zásuvky do 20A prístupné lajkom chrániť púdovým chráničom 30mA. V Rozvádzačoch sú navrhnuté trojfázové prúdové chrániče 40A/3+N/30mA. Aby bol prúdový chránič chránený pred preťažením nesmie byť z jednej jeho fázy napojených viac ako dva 16A obvody, takto nemôže dôjsť k prekročeniu jeho menovitej hodnoty 40A. Ak by sa dopĺňali ďalšie obvody z chrániča je potrebné zaradiť pred chránič istič B40/3.  Zásuvkové  obvody káblami CXKE-R-J pod omietku.

Zásuvky na chodbách pre kávomaty majú samostatný obvod a podružné meranie s diaľkovým odpočtom.

Zásuvky na chodbách v dizajne biele porcelánové konzultovať z KPÚ

Spraviť pospojovanie neživých častí vodičom (potrubia vody,kúrenia,VZT,vodovodné batérie) CYA 6mm zž a  pripojiť na ekvipotenciálnu svorku. Ekvipotenciálnu svorku EPS nainštalovať pod rozvádzače „RP“ káblom CYA 25 zž a pripojiť ju na exist. Uzemňovač.

pripojenie riadenia UK na existujúci centrálny dispečing energetiky ŽU (exoscada – regin) s možnosťou sledovania stavu, poruchových hlásení a čo najkompletnejšieho ovládania –rieši PD MaR

### UMELÉ OSVETLENIE:

Umelé osvetlenie predmetných priestorov bolo navrhované podľa druhu a charakteru miestnosti a činností. V priestoroch objektu sú navrhnuté stropné svietidlá  a nástenné svietidlá LED Popis svietidiel je v legende výkresu. Presná typová špecifikácia v prílohe svetelný projekt (svetlo-technický výpočet spracuje dodávateľ svietidiel).

Svietidlá budú prisadené, závesné  alebo na závesnom lištovom systéme LED reflektory

Poznámka: El. príkon pripájaných svietidiel nesmie spôsobiť preťaženie príslušných svetelných obvodov.

Napojenie svetelných obvodov bude z  rozvádzačov “RP“ káblami                               CXKE-R-J  3-5x1,5mm2,  – svetelné obvody kde je zapínanie vetvy „a“ a vetvy „b“. Rozvody budú vyhotovené káblami uloženými  pod omietku.

Vypínače na chodbách v dizajne biele porcelánové konzultovať z KPÚ

Ovládanie osvetlenia je navrhované typovými veľkoplošnými spínačmi montovanými do výšky 1,2m nad podlahou (presný dizajn zásuviek určí projekt interiéru).

Rozmiestnenie zásuviek, svietidiel a zariadení vyplýva z výkresovej dokumentácie.

SLP ROZVODY:

V priestoroch sú navrhnuté zásuvky  RJ45 kat 6 montované vždy v spoločnom viacnásobnom rámiku spolu so silovou zásuvkou 230V. SLP zásuvky sú napájané z                      RACK  serverovni do dvoch bodov m.č.  0.22 a 0.17 káblami FTP-LSOH 6a servre prepojiť optickou sieťou a napojiť na sieť UNIZA PD nerieši. Detaily spôsobu riešenia LAN siete a aktívne a prvky dodá  správca siete IT  technológ-inštaláciu konzultovať s ním.

Ochrana pred bleskom prepätím

Objekt bude chránený pred priamym zásahom blesku a ostatnými účinkami atmosferickej elektriny bleskozvodom, navrhnutým v zmysle STN 62305. Objekt je zaradený do LPS II, vzdialenosť zvodou 10m, polomer valivej gule 30m, veľkosť oka 10x10m.

Navrhnutá je  hrebeňová  zberacia sústava z vodiča AlMgSi 8mm na typových podperách    PV15 a 22, s roztečou cca 0,6m podpery prispôsobiť krytine a detailom strechy. Zvody 25ks pod omietkou v FXP32 budú pripojené na  uzemňovač   cez skúšobné zvierky SZ a vodičom FeZn 10mm v zemi-zemné škatule na SZ.

Uzemňovač FeZn 30x4 vo výkope okolo budovy.

Minimálne požiadavky : Koordinovaná SPD ochrana sa rieši na vstupnom napájacom vedení v hlavnom rozvádzači ochranou typu 1+2 s ochrannou úrovňou Up 1,5kV.

Navrhujeme v hlavnom NN rozvádzači umiestniť kompaktnú prepäťovú ochranu 1. a 2. stupňa napr. typ SALTEK FLP-B+C MAXI/3 pre sieť TN - C.

Odolnosť ochrany proti namáhaniu rázovým bleskovým prúdom na pól je Iimp(10/350) = 25 kA.

- BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI:

Pri montážnych prácach musia byť dôsledne dodržiavané ustanovenia príslušných noriem, ktoré presne vymedzujú a určujú práce na EZ.

Vykonávať montáž, opravu a údržbu EZ môžu len osoby oprávnené s kvalifikáciou §21, §22, §23 a vykonanými platnými skúškami v zmysle Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.

Rozvádzače a rozvodnice, taktiež elektrické prístroje a svietidlá musia mať krytie definované podľa určeného prostredia. Min. požiadavky na krytie el. predmetov:

IP21 – pre prístroje v prostredí normálnom

IP40 až IP40/20 – pre rozvádzače v prostredí normálnom

IP54 – v prostredí s nebezpečím požiaru horľavých kvapalín, príp. v nevýbušnom závere ExdIIBT4

IP34D – v prostredí vonkajšom

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození, návrh opatrení v zmysle §4 ods.1 zák. NRSR č 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci:

Pri správnej montáži elektrického zariadenia pri dodržaní platných predpisy a STN v oblasti ochrany zdravia pri práci na elektrických zariadeniach nevzniknú neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia v zmysle hore uvedeného zákona.

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození v zmysle §4, ods.1 uvedeného zákona

Faktor pracovného          Neodstrániteľné               Neodstrániteľné              Návrh ochranných

procesu a prostredia        nebezpečenstvo                   ohrozenie                          opatrení

Elektrická energia          El.napätie a prúd       Elektrický skrat-vznik požiaru             1-8

nebezpečný pre

zdravie a život                                                                                           x

Dotyk so živou časťou                         1-6,8

v normálnej prevádzke

Dotyk s neživou časťou                       1-5,7,8

pri poruche

Ochranné opatrenia:

1.Poučenie obsluhy o zásadách BOZP

2.Používanie ochranných pracovných prostriedkov

3.Zákaz vstupu nepovolaným osobám

4.Všetky práce na zariadeniach povoliť len pracovníkom s potrebnou kvalifikáciou

5.Práce s otvoreným ohňom vykonávať len s povolením na túto prácu

6.Ochrana pre zásahom el. prúdom v normálnej prevádzke - dotyk so živou časťou podľa         STN 33 2000 4 41. izolovaním živých častí,zábranami,krytmi,prekážkami,umiestnením mimo dosah

7.Ochrana pre zásahom el. prúdom v normálnej prevádzke – dotyk neživou časťou podľa         STN 33 2000 4 41. samočinným odpojením napájania, používaním zariadení triedy II

8.Pravidelné revízie a prehliadky EZ revíznym technikom

Neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia na časti elektroinštalácia stavby, môžu vznikať v dôsledku poruchy alebo havarijného stavu na elektroinštalácii alebo nesprávnym používaním elektrických strojov a prístrojov pripojených do elektrickej inštalácie cez zásuvky.

Preto musia byť poučený zamestnanci a návštevníci objektu aby pri poruche a viditeľnom poškodení elektrickej inštalácie nechytali a nesnažili sa opravovať žiadne živé ani neživé časti elektrickej inštalácie, ale oznámili to poverenej osobe, ktorá bodla vnútorného prevádzkového postupu a predpisov zabezpečí odborne spôsobilú osobu na preverenie a odstránenie porúch a rizík. Pri havárijnom stave a ohrození života a zdravia elektrickým prúdom je nutné aby poučená osoba vypla hlavný vypínač, ktorý je označený v elektrických rozvádzačoch.

Všetky osoby ktoré v objekte budú používať elektrické stroje a prístroje pripojených do elektrickej inštalácie cez zásuvky musia byť poučené o ich správnom používaní, umiestnení a inštalácii.

Zamestnávateľ je povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane zabezpečovania informácií, vzdelávania a organizácie práce a prostriedkov.

a) vylúčenie nebezpečenstva a z neho vyplývajúceho rizika,

b) posudzovanie rizika, ktoré nemožno vylúčiť, najmä pri výbere a počas používania pracovných prostriedkov, materiálov, látok a pracovných postupov,

c) vykonávanie opatrení na odstránenie nebezpečenstiev v mieste ich vzniku,

d) uprednostňovanie kolektívnych ochranných opatrení pred individuálnymi ochrannými opatreniami,

e) nahrádzanie prác, pri ktorých je riziko poškodenia zdravia, bezpečnými prácami alebo prácami, pri ktorých je menšie riziko poškodenia zdravia,

f) prispôsobovanie práce schopnostiam zamestnanca a technickému pokroku,

g) zohľadňovanie ľudských schopností, vlastností a možností najmä pri navrhovaní pracoviska, výbere pracovného prostriedku, pracovných postupov a výrobných postupov s cieľom vylúčiť alebo zmierniť účinky škodlivých faktorov práce, namáhavej práce a jednotvárnej práce na zdravie zamestnanca,

h) plánovanie a vykonávanie politiky prevencie zavádzaním bezpečných pracovných prostriedkov, technológií a metód organizácie práce, skvalitňovaním pracovných podmienok s ohľadom na faktory pracovného prostredia a prostredníctvom sociálnych opatrení,

i) vydávanie pokynov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

- UVEDENIE STAVBY DO PREVÁDZKY:

V zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti vyhradených technických zariadení bolo EZ zaradené do skupiny „B“ – pred uvedením do prevádzky treba elektrické zariadenie odborne preveriť a vyskúšať. Pred uvedením do prevádzky sa vydá „Správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške“ podľa príslušných predpisov STN 33 1500 a STN 33 2000-6.

Dodávateľ musí vlastniť všetky certifikáty resp. protokoly o kusových skúškach od materiálov a zariadení použitých na stavbe, ktoré budú slúžiť ako doklady k prvej odbornej prehliadke a skúške.

- SPÔSOB PREVÁDZKY A ÚDRŽBY:

Prevádzka elektroinštalácie nevyžaduje žiadny zvláštny spôsob údržby. Prevádzkovateľ je zodpovedný za ich bezpečný stav a za vykonávanie prehliadok a skúšok EZ počas prevádzky a vykonávanie preventívnej údržby. Pri prehliadkach a skúškach je potrebné dodržiavať predpísané lehoty podľa druhu prostredia v zmysle Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. Pre prostredie normálne - 5 rokov, pre vonkajšie - 4 roky. Pri obsluhe a údržbe je nutné dodržiavať STN 33 0340. Každý rozvádzač resp. rozvodnicu označiť výstražnou tabuľkou resp. značkou blesku.

Okrem prípadov uvedených v STN 33 0170 je nutné použiť bezpečnostné tabuľky všade tam, kde môže dôjsť k nebezpečnému spôsobu činnosti, alebo kde je nutné upozorniť na stav zariadenia.

Bezpečnostné tabuľky a nápisy musia byť trvale udržiavané, čisté a čitateľné. Pracovník pri práci na EZ musí mať predpísané ochranné pomôcky, ktoré ho chránia pred nebezpečnými účinkami el. prúdu.

EZ, ktoré nie sú dlhšiu dobu v prevádzke, musia byť pred novým uvedením do prevádzky preverené: ako po stránke schopnosti, tak i bezpečnosti.

Aby sa neznižovala účinnosť  (intenzita) osvetlenia, je nutné pravidelne podľa plánu čistiť svietidlá, vykonávať skupinovú výmenu svetelných zdrojov a pod. v zmysle STN 33 0450. Prístup ku svietidlám pri údržbe zabezpečiť z rebríka resp. z pomocného lešenia.

Všetky práce na EZ vykonávať zásadne bez napätia.

V prípade požiaru je nutné všetky EZ v príslušnom priestore vypnúť.

Žiline, 12/2018                		                         Ing. Ľubomír KEĽHA  							          Číslo osvedčenia odbornej spôsobilosti:

123/1/2009-EZ-P-E2-A

PRÍLOHA č.2

PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV

Protokol o určení vonkajších vplyvov, vypracovaný odbornou komisiou firmy, podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. a STN 332000-5-51 - Elektrické inštalácie budov, Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení, Spoločné pravidlá.

Vypracoval:		KELSO s.ro.

Predseda komisie:	Ing. arch. Martin Kubovský - architekt

Členovia komisie:	Ing. Ľubomír Keľha, elektrotechnik špecialista -zodpovedný projektant EZ

Ing. M.Rapčan, projektant EZ

Stavba	 	: Dostavba a obnova budovy

„A“ Hurbanova ul. č.15,  Žilina

p.č. 1268/1,1268/2,1268/4,1268/7

Podklady použité na vypracovanie protokolu: Pre vypracovanie protokolu boli použité vyhláška 508/2009 Z.z. a norma STN 33 2000-5-51, Projekt stavby, Technologické zariadenia v riešených priestoroch.

Rozhodnutie: 	Prostredie v riešenom objekte je stanovené podľa STN 332000-5-51 a je uvedené v tabuľke vonkajších vplyvov súčasť protokolu (Skupina priestorov: 332, 323, 322, 333, 324, 325, 331, 342, 411, 412, 321, 311). Jednotlivé skupiny priestorov sú naznačené na príslušných výkresoch.

Zdôvodnenie: 	Prostredia určené komisiou zohľadňujú predpokladané druhy prevádzky v jednotlivých priestoroch. Po uvedení do prevádzky je nutné prehodnotiť určené prostredia a vyhotoviť písomný záznam o ich potvrdení, prípadne o ich úprave.

| Tabuľka vonkajších vplyvov |  |  |  |  | Vnútorné priestory | Vonkajšie priestory | Pod prístreškom |  |  | Vnútorné priestory základné |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov alebo označenie priestoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Označenie skupiny priestorov v zátvorke je označenie skupiny v zmysle STN 33 2000-5-51 čl. NZA 1.6 |  |  |  |  | 342 | 411( VI) | 412 (V) | 311(IV) | 311 (II) | 311 (I) |
| Prostredie | Vplyv | Kód | Trieda | Charakt.: |  |  |  |  |  |  |
|  | Teplota okolia | AA1 |  | -60 +5oC |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AA2 |  | -40 +5oC |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AA3 |  | -25 +5oC |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AA4 |  | -5 +40oC | x |  |  |  |  | x |
|  |  | AA5 |  | +5 +40oC |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AA6 |  | +5 +60oC |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AA7 |  | -25 +55oC |  | X | X |  |  |  |
|  | Atmosf. podmienky okolia | AB3 |  | R.v 10-100%,A.v.0,5-7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AB5 |  | R.v 5-85%,A.v.1-25g/m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AB6 |  | R.v 10-100%,A.v.1-35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AB7 |  | R.v 10-100%,A.v.0,5-29 | x | X | x |  |  | x |
|  | Nadmorská výška | AC1 | < 2000 m |  | x | X | x |  |  | x |
|  |  | AC2 | > 2000 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Výskyt vody | AD1 | Zanedbateľný |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AD2 | Voľne pad. kvap. |  | x |  |  |  |  | x |
|  |  | AD3 | Rozprašovanie | do 60o |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AD4 | Striekanie | IP X4 |  | X | x |  |  |  |
|  |  | AD5 | Prúd vody | IP X5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AD6 | Vlny | IP X6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AD7 | Zaplavenie | IP X7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AD8 | Ponorenie | IP X8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Výskyt cudzích pevných predmetov | AE1 | Zanedbateľný |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AE3 | Veľ.malé predm. | > 1 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AE4 | Ľah.prašnosť | 10-35mg/m2/d | x |  |  |  |  | x |
|  |  | AE5 | Mier.prašnosť | 35-350mg/m2/d |  | X | x |  |  |  |
|  |  | AE6 | Silná prašnosť | >350mg/m2/d |  |  |  |  |  |  |
|  | Výskyt korózivných látok | AF1 | Zanedbateľná |  | X |  |  |  |  | X |
|  |  | AF2 | Atmosferický |  |  | X | x |  |  |  |
|  |  | AF3 | Občasný |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Náraz | AG1 | Mierny |  | X | X | x |  |  | X |
|  |  | AG2 | Stredný | Priemysel |  |  |  |  |  |  |
|  | Vibrácie | AH1 | Mierne |  | X | X | x |  |  | X |
|  |  | AH2 | Stredné | Priemysel |  |  |  |  |  |  |
|  | Rastliny a plesne | AK1 | Bez nebezpečenstva |  | x | X | x |  |  | x |
|  |  | AK2 | Nebezpečný |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Živočíchy | AL1 | Bez nebezpečenstva |  | x | X | x |  |  | x |
|  | El.pôsob. | AM1 | Zanedbateľné |  | x | X | x |  |  | x |
|  | Slnečné žiarenie | AN1 | Nízke | <500W/m2 | x |  |  |  |  | x |
|  |  | AN2 | Stredné | <700W/m2 |  |  | x |  |  |  |
|  |  | AN3 | Vysoké | <1120W/m2 |  | X |  |  |  |  |
|  | Seizmické účinky | AP1 | Zanedbateľné | <30Gal | x | X | x |  |  | x |
|  |  | AP2 | Nízke | <300Gal |  |  |  |  |  |  |
|  | Búrková činnosť | AQ1 |  | <25dní/r | x | X | x |  |  | x |
|  |  | AQ2 |  | >25dní/r |  |  |  |  |  |  |
|  | Pohyb vzduchu | AR1 | Pomalý | <1m/s | x | X | x |  |  | x |
|  | Vietor | AS1 | Malý | <20m/s |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AS2 | Stredný | <30m/s | x | x | x |  |  | x |
|  | Snehová pokrývka | AT1 | Zanedbateľná | výskyt nie je významný |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AT2 | Mierna | <40cm sneh pokrývky |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AT3 | Významná | >40cm sneh pokrývky | x | x | x |  |  | x |
|  | Námraza | AU1 | Bez námrazy |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AU2 | Ľahká | do 1kg/m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AU3 | Ťažká | do 2kg/m | x | X | x |  |  | x |
| Využitie | Schopnosť osôb | BA1 | Laici |  | x | x | x |  |  | x |
|  |  | BA4 | Poučené osoby |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El.odpor ľudského tela | BB1 | Veľký odpor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BB2 | Normálny odpor |  | x | X | x |  |  | x |
|  | Dotyk so zemou | BC2 | Zriedkavý |  | x | X | x |  |  |  |
|  |  | BC3 | Častý |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Evakuácia | BD1 | Normálna |  | x | X | x |  |  | x |
|  | Povaha sprac.+skl.látok | BE1 | Bez nebezp. |  | x | X | x |  |  | x |
|  |  | BE2 | Nebezp.požiaru |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BE3 | Nebezp.výbuchu | N2-horľavý plyn a kvap. |  |  |  |  |  |  |
| Konštrukcie budov | Vplyv | Kód | Trieda | Charakt;. |  |  |  |  |  |  |
|  | Konštrukč.materiály | CA1 | Nehorľavé |  | x | X | x |  |  | x |
|  |  | CA2 | Horľavé | Drevené | x |  |  |  |  |  |
|  | Konštrukcia budovy | CB1 | Zanedb.nebezpeč. |  | x | X | x |  |  | x |
|  |  | CB2 | Šírenie ohňa | Komín.efekt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CB3 | Posun | Sadanie pôdy |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CB4 | Poddajná nestabilná | Pohyblivé, nafukovacie |  |  |  |  |  |  |

V …............., dňa …...........

podpis predsedu komisie