1.  Úvod

V tejto časti projektu je riešený zdroj tepla a vykurovacia  sústava pre kontajnerového divadla v Trenčíne. Zdrojom tepla pre vykurovanie objektu a centrálny ohrev teplej vody bude plynový kondenzačný kotol. Vykurovacia sústava bude tvorená doskovými vykurovacími telesami, resp. rebríkovými vykurovacími telesami v hygienických priestoroch.

Projektová dokumentácia je vypracovaná hlavne podľa nasledujúcich noriem a predpisov :

- STN EN 12828 (06 0310)	Vykurovacie systémy v budovách. Navrhovanie teplovodných vykurovacích systémov

- STN EN 12831 (06 0210)	Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu projektovaného tepelného príkonu

- STN 06 0830	Zabezpečovacie zariadenia pre ústredné vykurovanie a ohrievanie úžitkovej vody

- STN 06 0320	Ohrev teplej úžitkovej vody

- STN 07 7401	Voda a para pre tepelné energetické zariadenia

- STN 13 4309-3	Priemyselné armatúry. Poistné ventily 3. časť : Výpočet výtokov

- STN 42 0090	Materiál pre tepelné energetické zariadenia

- STN EN 1443	Komíny. Všeobecné požiadavky

- STN EN 832 + AC		Tepelnotechnické vlastnosti budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie

- Vyhl. č.508 / 2009 Z.z.. (MPSVaR SR) na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s TZ.

Pri vypracovaní projektu boli použité technické podklady výrobcov, resp. dodávateľov jednotlivých zariadení.

2.  Energetická bilancia

2.1  Potrebný tepelný príkon

a) Vykurovanie, vetranie

Potrebný tepelný príkon pre vykurovanie bol stanovený Na základe STN EN 12831:

- vonkajšia výpočtová teplota ......................................	te = - 12 °C

- nadmorská výška ......................................................	v = 210 m.n.m.

- priemerná vnútorná teplota .......................................	ti = 20 °C

- priemerná teplota vo vyk. období ..............................	te,p = 3,8 °C

- dĺžka vykurovacieho obdobia ....................................	d = 224 dní

| Potrebný tepelný výkon pre vykurovanie | QVYK-VT = 22,39 kW |
| --- | --- |
| Potrebný tepelný výkon pre dohrev VZT | QVYK-VZT = 5,0 kW |
| Potrebný tepelný výkon pre vykurovanie | QVYK = 27,39kW |

b)  Ohrev teplej vody (TV)

Potrebný tepelný príkon pre ohrev TV bol podľa STN 06 0320, čl. 28 :

| Navrhovaný objem zásobníkového ohrievača e | VTV = | 300 | litrov |
| --- | --- | --- | --- |
| Potrebný tepelný príkon pre ohrev TV | QTV = 15,7 kW |  |  |

c)  Potrebný celkový tepelný príkon zdroja tepla

Tepelný zdroj bude musieť zabezpečiť nasledujúci tepelný príkon :

- 80 % QTUV + 80% QVYK .................................................................................................	Qp= 30,5 kW

- 100% QVYK ....................................................................................................................	Qp= 27,4 kW

- 100 % QTUV + 60% QVYK .................................................................................................	Qp= 83,7 kW

| Navrhovaný inštalovaný výkon zdroja tepla min. | Qinst,p = min. 37 kW |
| --- | --- |

2.2  Ročná potreba tepla

Ročná potreba tepla pre vykurovanie

výpočtová spotreba tepla : QR,V = QV . (ti-tep) / (ti-te) . h . n . k, pričom :

- vonkajšia výpočtová teplota ....................................................................................		te = - 11 °C

- nadmorská výška ....................................................................................................		v = cca 210 m.n.m.

- počet vykurovacích dní ...........................................................................................		n = 224 dní

- denná prevádzková doba vykurovania ...................................................................		h = 24 hod

- priemerná vnútorná teplota .....................................................................................		ti = ~ 20 °C

- priemerná teplota vo vykurovacom období .............................................................		tep  = 3,8 °C

- koeficient vplyvu regulácie ......................................................................................		k = 0,70

| Ročná potreba tepla pre vykurovanie a vetranie | QR,VV = 189,9 GJ/rok (52 200 kWh / rok) |
| --- | --- |

Ročná potreba tepla pre ohrev teplej vody

| priemerná denná potreba tepla na ohrev TV | qd1 = 19,3 kWh/deň |
| --- | --- |
| počet prevádzkových dní | d = 250dní |
| Koeficient vplyvu regulácie | k = 0,9 |
| Ročná potreba tepla pre ohrev TV | QR,tv = 15,6 GJ/rok (4 340kWh/r) |

| Ročná potreba tepla celkom | QRPK= 205,5 GJ/rok (56 540kW / rok) |
| --- | --- |

3.  Legislatívne a odborné požiadavky na tepelný zdroj

3.1  Zaradenie tepelného zdroja a sústavy

| STN EN 12828 | čl.1 - teplovodná sústava s teplotou vody do 105 °C čl. 4.5.2 a), b) - centrálne riadenie riadiacim systémom, časovo programovateľné |
| --- | --- |
| Vyhl. č.508/2009 Z.z. | - kotolňa s vyhradenými tlakovými zariadeniami : A.b - tlakové nádoby stabilné, ktoré : neobsahujú nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou ako je ich bod varu pri tlaku 0,2 MPa s objemom nad 10 l, ktorých bezpečnostný súčin - (0,6 MPa x 50 l = 30) je vyšší ako 20 (expanzná nádoba – vykurovanie) B.b - (1,0 MPa x 18 l = 18) je vyšší ako 5 (expanzná nádoba – pre ZO pre ohrev TV) B.f - bezpečnostné zariadenie zabraňujúce prekročeniu max. pracovného pretlaku C.a - kotly s max. pracovným pretlakom do 0,5 MPa, 1. s menovitým tepelným výkonom do 50 kW (VI.trieda) - kotolňa s vyhradenými plynovými zariadeniami - kotolňa s vyhradenými elektrickými zariadeniami |
| TPP 704 01 | Plynový spotrebič v zhotovení C |
| Zákon č. 137/2010 Z.z., Vyhl. č. 356/2010 Z.z., Príloha č.2 | § 3, ods.2.c) – „malý zdroj“, ktorým je ostatný technologický celok ..... 1.1 Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaných súhrnným menovitým tepelným príkonom menším ako 0,3 MW |

3.2  Požiadavky na dodávateľa diela

Montážne práce sa musia vykonávať podľa požiadaviek STN EN 134 80, STN 42 0090 a výrobcov techn. zariadení.

Montážne práce môže realizovať len dodávateľ s oprávnením na výrobu, montáž a opravy ústredného vykurovania a vyhradených technických zariadení tlakových podľa Vyhl. č. 508 / 2009 Z.z., vydaným oprávnenou organizáciou.

Zváračské práce môžu robiť iba pracovníci s platnými zváračskými skúškami podľa STN EN 287-1 v zodpovedajúcom rozsahu. Pri zváračských prácach postupovať podľa požiadaviek STN 05 6718, dodržiavať bezpečnostné predpisy a požiadavky STN 05 0610, 05 0630.

3.3  Umiestnenie tepelného zdroja

- Navrhovaný zdroj tepla bude umiestnený v samostatnej technickej miestnosti na 1.PP. Vstup do priestoru technickej miestnosti bude z vnútorných komunikačných priestorov.  Priestor stavebne upraviť tak, aby spĺňal požiadavky kladené na inštalovanú technológiu. Prístup bude z vnútorného komunikačného prostredia.

- Inštalovať plynový spotrebič s uzatvorenou spaľovacou komorou, priestor v ktorom bude umiestnený vyhovuje požiadavkám TPP 704 01, čl. 12.4 (spotrebič v zhotovení C33 ). V priestore technickej miestnosti bude zabezpečená 3-násobná výmena vzduchu prirodzeným vetraním – mriežky na fasáde (rieši diel VZT).

4.  Popis technológie tepelného zdroja

4.1  Základné prevádzkové parametre

| Celkový inštalovaný tepelný výkon tepelného zdroja | 10,9-45,0kW (pri 80/60) |
| --- | --- |
| Výpočtový teplotný spád vykurovacej sústavy | 70 / 50 oCt = 20 K |
| Maximálna pracovná, resp. havarijná teplota vykurovacej vody | 75 resp. 85 oC |
| Prevádzkový tlak vo vykurovacej sústave | cca 190 kPa |
| Havarijný pretlak vo vykurovacej sústave min. resp. max. | 150 resp. 300 kPa |
| Maximálna pracovná, resp. havarijná teplota teplej vody (TV) | 55°C, 65 °C |

4.2  Technologické zariadenia

Zdroj tepla bude vybavený zariadeniami, ktoré majú osvedčenú konštrukčnú dokumentáciu (vyhradené technické zariadenia podľa vyhl. 508 / 2009 Z.z.), platné vyhlásenie o zhode (určené výrobky podľa zák. č. 264 / 1999 Z.z.), prípadne inú sprievodnú dokumentáciu od výrobcu (distributéra).

a)  Kotol

Na pokrytie požadovaného tepelného výkonu bude inštalovaný nástenný kondenzačný kotol VIESSMANN VITODENS200-W 49 B2HA, (pol.1) s menovitým výkonom 45 kW, vybavený modulovaným horákom na spaľovanie zemného plynu. Technické parametre kotla :

- menovitý výkon   .....................................................................................		10,9 až 45,0 kW (pri 80/60°C)

- normový stupeň využitia .........................................................................		98 až 105 % (kondenzácia)

- max. prevádzková teplota / tlak kotla .....................................................		105°C  /  0,3 MPa

Súčasťou vybavenia kotla bude prevádzkový a havarijný termostat, teplomer, tlakomer, základná kotlová regulácia.

b)  Zabezpečovacie zariadenie

Zabezpečovacie zariadenie zdroja tepla bude vytvorené poistným ventilom osadeným na výstupnom potrubí z kotla a tlakovou expanznou nádobou s membránou podľa STN EN 12828, č. 4.6.2.2, STN 06 0830, kap. IV, diel C.

- Výpočet poistného ventilu pre kondenzačný kotol (42,5kW pri 80/60°C, resp. 45kW pri 50/30°C) :

| - tepelný výkon | P = 45kW |
| --- | --- |
| - otvárací pretlak poistného ventilu | po = 300 kPa |
| - výparné teplo | r = 0,593 kWh/kg |
| - zaručený výtokový súčiniteľ ventilu | w = 0,444 |
| - súčiniteľ ventilu | K = 1,09 kW/mm2 |
| Ekvivalentné množstvo sýtej pary Ge = P/r | Ge = 75,9 kg/h |
| Požadovaný prierez sedla PV So=Qp/(w*K) | So = 93 mm2 |

Navrhujem poistný ventil G 1/2“ x 3/4“, otvárací pretlak 300 kPa, (napr. Meibes Duco - min. prietokový prierez 113 mm2).

- Výpočet objemu expanznej nádoby pre vykurovanie :

| Vodný objem systému | - Vsys = 495 litrov |
| --- | --- |
| Maximálna prevádzková teplota | - Θprev = 75°C |
| Maximálna poruchová teplota | - Θmax = 85°C |
| Zväčšenie objemu vody | - e = 3,14 % |
| Zväčšenie objemu sústavy - Ve = e. (Vsys. / 100) | - Ve= 16 litrov |
| Objem vodnej rezervy exp. nádoby - Vwr = 0,5% Vsys | - Vwr = 3 litrov |
| Max. hydrostatický tlak | - pST = 90 kPa |
| Počiatočný tlak | - p0 = 120 kPa |
| Otvárací pretlak poistného ventilu | - ppv = 300 kPa |
| Konečný navrhovaný tlak v systéme – pe = 0,9.ppv | - pe = 270 kPa |
| Podľa STN EN 12828, príloha D - minimálny požadovaný objem | - Vexp,min = (Ve+Vwr) x (pe+100)/(pe-p0) Vexp,min = 41 dm3 |

Navrhujem:	1x tlaková expanznú nádobu s membránou REFLEX NG50/6 (pol.4), objem 50 l, max. pracovný pretlak 0,6 MPa, max. prevádzkový pretlak 0,3 MPa, nastaviť na cca 190 kPa.

- Výpočet poistného potrubia :

| Podľa STN EN 12828 čl. 4.6.3.2 | - Dp = 15 + 1,4 xÖ Q (mm) |
| --- | --- |
| - - poistné potrubie Q = 45,0 kW | - 24,4 mm DN 32 |

Zabezpečovacie zariadenie pre ohrev TV bude riešené podľa STN 06 0830, kap. VI, čl.186, tab. 7 – zásobník do 750 litrov, poistným ventilom svetlosti DN20, otvárací pretlak 0,6 MPa, osadenom na potrubí SV pred vstupom do zásobníkového ohrievača (ZO). Okrem toho bude k potrubiu SV pred zásobníkovým ohrievačom osadená tlaková expanzná nádoba s vakom REFIX DD18/10 (pol.10), objem 18 l, max. pracovný pretlak 1,0 MPa.

c)  Úprava a dopĺňanie vody do sústavy

Voda pre plnenie sústavy, resp. dopĺňanie úbytkov zo sústavy bude spĺňať požiadavky STN 07 7401, tab.1 pre kotly vodotrubné (dopĺňacia - tvrdosť 0,03 mmol/l, koncentrácia Fe+Mn 0,3 mmol/l, obehová - pH 7,5, alkalita 0,5 až 1,5 mmol/l, prebytok Na2SO3 10 až 40 mg/l, rozpustný P2O5 5 až 15 mg/l), pričom bude zohľadňovať požiadavky výrobcu kotlov na kvalitu doplňovacej vody pre kotol. Úpravu vody na požadované parametre bude zabezpečovať kabinetová úpravňa vody.

Dopĺňanie vody do sústavy bude zabezpečené plniacim ventilom Honeywell VF 06. Dopĺňacie potrubie bude napojené do expanzného potrubia.

d)  Ohrev teplej vody

Ohrev TV bude zabezpečovaný v zásobníkovom ohrievači (pol.9), s objemom 300 l. Ohrev TV bude realizovaný prostredníctvom ohrevnej vložky pripojenej na okruh vykurovacej vody. Na zásobníku bude osadený snímač teploty vody, podľa ktorého bude ovládané čerpadlo okruhu ohrevu TV (min. 45 °C, max. 55 °C).

Pre zabezpečenie cirkulácie TV bude osadené cirkulačné v nerezovom prevedení. Na prívode SV do zásobníkového ohrievačov budú inštalované zabezpečovacie prvky podľa STN 06 0830 a expanzná nádoba s vakom pre elimináciu teplotnej rozťažnosti spôsobenej ohrevom TV, o objeme 18 l.

Pre zníženie účinkov tvrdosti vody bude do potrubia SV pred vstupom do zásobníkových ohrievačov osadená elektronická úpravňa vody.

e)  Merače množstva tepla

Meranie spotreby množstva tepla pre vykurovanie každej vykurovacej vetvy bude vykonávané ultrazvukovým meračom SENSUS POLLUFLOW s elektronickým počítadlom batériovým. Meranie spotreby množstva tepla pre ohrev TV bude vykonávané ultrazvukovým meračom SENSUS POLLUFLOW s elektronickým počítadlom batériovým.

4.3  Potrubné prepojenia, spôsob prevádzky

a)  kotlový okruh

Inštalovaný závesný kondenzačný kotol bude napojený cez kotlovú pripojovaciu sadu s integrovaným obehovým čerpadlom a anuloidom do združeného rozdeľovača a zberačom vykurovacej vody (pol.3). Teplota vykurovacej vody v kotlovom okruhu bude regulovaná v závislosti od požiadaviek sekundárnych vetiev  spínaním kotla do prevádzky a plynulým ovládaním výkonu (moduláciou), pričom požadovaná teplota v kotlovom okruhu  bude cca o 5 °C vyššia ako najvyššia žiadaná teplota sekundárnych vetiev.

b)  sekundárne okruhy

Zo sekundárneho rozdeľovača a zberača vykurovacej vody budú vedené tri sekundárne vetvy – vetva pre pripojenie vykurovacích telies, vetva pre ohrev VZT a vetva pre ohrev TV.

Vetvy pre pripojenie vykurovacích telies bude regulovaná ekvitermicky (podľa vonkajšej teploty) prestavovaním trojcestného zmiešavacieho ventilu so servopohonom. Obeh vody bude zabezpečovať rýchlomontážna sada s obehovým čerpadlo s nastaviteľnými otáčkami a so zmiešavačom Viessmann M32 DN25.

Vetva pre ohrev teplej vody bude pripojená k výhrevnej vložke zásobníkového ohrievača teplej vody. Obeh vody bude zabezpečovať rýchlomontážna sada s obehovým čerpadlo s nastaviteľnými otáčkami (bez  zmiešavača) Viessmann M31 DN25.

Obeh vody vo vetve pre ohrev VZT bude zabezpečovať rýchlomontážna sada s obehovým čerpadlo s nastaviteľnými otáčkami (bez  zmiešavača) Viessmann M31 DN20.

Vykurovacie vetvy budú vybavené potrebnými uzatváracími a meracími armatúrami, filtrom a spätnou klapkou.

Pre účel minimalizovania prenosu vibrácií z technológie do sústavy budú vykurovacích vetvách osadené gumové kompenzátory.

4.4  Montážny materiál (potrubia, armatúry a izolácie)

Rozvody potrubí v kotolni budú urobené z uhlíkových oceľových rúr spájaných lisovaním (vykurovacie potrubia), resp. nerezových (SV, TV, cirkulácia).

Potrubia viesť vo vyznačených výškach a spádoch, uložiť na stropné závesy alebo stenové konzoly. Odvzdušnenie a vypúšťanie potrubí urobiť podľa výkresovej dokumentácie.

Po ukončení montáže rozvody potrubí prečistiť a prepláchnuť..

Zdroj tepla bude vybavený v potrebnom rozsahu armatúrami uzatváracími, regulačnými, vypúšťacími, meracími, ďalej spätnými klapkami, filtrami a pod. Použitý materiál musí vyhovovať STN 42 0090.

Všetky povrchy potrubí s prevádzkovou teplotou vyššou ako 50 °C opatriť tepelnou izoláciou - izolačnými rúrami z polyuretanu alebo pod. Minimálne doporučené hrúbky tepelnej izolácie z polyuretanových trubíc :

- DN 15 až 25 ..................................................... min. 20 mm

- DN 32, 40 ......................................................... min. 25 mm

4.5  Havarijné zabezpečenie kotolne

a)  max. teplota vykurovacej vody

- snímač teploty vody vo výstupnom potrubí z kotla pri dosiahnutí max. teploty 85°C odpojí kotol z prevádzky

- kotol bude vybavený vlastným bezpečnostným termostatom na výstupe vykurovacej vody, pri dosiahnutí max. teploty 95°C odstaví kotol z prevádzky

b)  max. teplota teplej vody

- snímač teploty vody v zásobníku TV pri dosiahnutí max. teploty 65 °C odpoja kotol od prívodu elektrickej energie

c)  havarijné tlaky

- maximálny pretlak v sústave

poistný ventil s otváracím pretlakom 300 kPa bude umiestnený na výstupnom potrubí každého kotla

- minimálny pretlak v sústave 150 kPa

pri poklese tlaku na uvedenú hodnotu (snímač tlaku) bude vyhlásená porucha

4.6  Riadenie a regulácia

Prevádzka zdroja tepla bude automatizovaná, čo zabezpečí nadradený riadiaci a regulačný systém. Spôsob riadenia a regulácie bude riešiť samostatná časť realizačného projektu, základné funkcie riadiaceho systému :

a)  kotlový okruh

- kĺzavá regulácia teploty výstupnej vody z kotla, spojitá regulácia výkonu kotla podľa požiadaviek sekundárnych vetiev

- odstavenie, resp. uvedenie do prevádzky podľa časového zadania alebo vonkajšej teploty vzduchu

b)  vykurovacie vetvy

- ekvitermická regulácia vykurovacej vody podľa vonkajšej teploty ovládaním trojcestného zmiešavača

- ovládanie obehového čerpadla vykurovacích vetiev

- odstavenie, resp. uvedenie do prevádzky podľa časového zadania alebo vonkajšej teploty vzduchu

- časové riadenie útlmov, automatické odstavenie / uvedenie do prevádzky

c)  okruh ohrevu TV

- regulácia výstupnej teploty teplej vody tTV ovládaním čerpadla podľa teploty TV v zásobníkovom ohrievači (zopnúť čerpadlo pri tTV = <45°C, vypnúť pri tTV = 55°C)

- ovládanie cirkulačného čerpadla CČ podľa časového zadania

4.7  Odvod spalín

Odvod spalín zo spaľovacieho priestoru kondenzačného závesného kotla riešiť koaxiálnou rúrou z plastových rúr svetlosti d 80/125 mm, vyviesť nad strechu objektu (spotrebič s uzatvorenou spaľovacou komorou).

Vnútorná plastová trubka d 80mm bude slúžiť pre odvod spalín, vonkajšia d 125mm pre prívod spaľovacieho vzduchu.

Odvod a neutralizácia kondenzátu

Kondenzát z jednotlivých kotlov a dymovodu bude odvádzaný PP-R 25x19mm potrubím cez vodný uzáver spojených do spoločného potrubia d25mm a vedené do neutralizačného zariadenia naplneného neutralizačnou náplňou. Neutralizovaný kondenzát bude zvedený do podlahovej vpuste.

5.  Vykurovacia sústava

Pre vykurovanie priestorov kontajnerového divadla bude odpojená zo združeného rozdeľovača samostatná vetva. Priestory riešeného objektu budú vykurované prostredníctvom doskových vykurovacích telies KORAD PLAN Kompakt, resp. Ventil Kompakt. Hygienické priestory budú vykurované prostredníctvom designových vykurovacích telies ISAN Octava (resp. Isan Variant plan)   Z potrubí  vykurovacej vetvy vedených pod stropom 1.PP a 1.NP budú odpojené pripojovacie potrubia k jednotlivým vykurovacím telesám.

Radiátory budú upevnené stavebným konštrukciám (vnútorné priečky, obvodové steny) upevňovacími konzolami prípadne stojanmi na podlahu.

Na prívode vykurovacej vody do telies budú regulačné radiátorové ventily s termostatickou, resp. ručnou hlavicou, prostredníctvom ktorých bude zabezpečené hydraulické vyregulovanie sústavy. Termostatické hlavice okrem toho zabezpečia taktiež prevádzkovú reguláciu – dodržiavanie nastavenej priestorovej teploty, znižovanie tepelného výkonu uzatváraním ventilu v prípade oslnenia alebo iných tepelných ziskov v miestnostiach. Na výstupe vykurovacej vody z radiátorov budú osadené regulačné spojky („šroubenia“), pre zabezpečenie hydraulického doregulovania sústavy na telesách, ako aj uzatvorenie a vypustenie vody z telesa v prípade potreby (porucha, údržba, čistenie a pod.).

Pre dohrev vzduchu privádzaného rekuperačnou jednotkou bude zo združeného rozdeľovača a zberača odpojená samostatná vetva, ktorej potrubia budú pripojené na vstupné hrdlá ohrievača rekuperačnej jednotky.

5.1  Skúška tesnosti

Zariadenia a rozvody potrubí budú po jednotlivých úsekoch prepláchnuté a prečistené, potom bude zdroj tepla  a vykurovacia sústava napustená upravenou vodou. Za takto pripraveného stavu môže byť vykonaná skúška tesnosti, ktorá prebehne pri skúšobnom pretlaku 0,3 MPa (max. prevádzkový tlak potrubnej sústavy tepelného zdroja) meranom v navrhovanom zdroji tepla teplote vody max. 50 °C.

Po natlakovaní bude vykonaná prvá obhliadka celého zariadenia (spoje, armatúry ...). Skúšobný pretlak bude udržiavaný po dobu 6 hodín, potom bude vykonaná druhá obhliadka zariadenia. Výsledok skúšky bude úspešný, ak sa pri prehliadke neobjavia netesnosti a nedôjde k poklesu skúšobného pretlaku.

5.2  Prevádzková skúška

Po dokončení montážnych prác a vykonaní tlakových skúšok môže byť urobená prevádzková skúška.

Skúšaná vykurovacia sústava bude napustená upravenou vodou, dokonale odvzdušnená. V prvej etape bude vykonaná dilatačná skúška pri max. prevádzkovej teplote vykurovacej vody 75 °C, pričom budú overené vlastnosti potrubí, armatúr, tesnení, spôsob uloženia potrubí a pod.

Následne sa uskutoční komplexná vykurovacia skúška s overením všetkých funkcií zariadení kotolne (dĺžka trvania skúšobnej prevádzky bude min. 72 hodín). Odbornými servisnými pracovníkmi budú uvedené do prevádzky jednotlivé technologické zariadenia (kotol, obehové čerpadlá, regulačné zariadenia a pod.).

Najväčšiu pozornosť je potrebné venovať  nastaveniu spaľovacích pomerov kotla a jeho správnej činnosti, nastaveniu pracovných polôh obehových čerpadiel, hydraulickej stabilite sústavy, prevádzkovému tlaku sústavy, správnej činnosti riadiaceho a regulačného systému, overeniu bezpečnostných funkcií kotolne.

Po urobení všetkých prevádzkových skúšok a vypracovaní revízií bude kotolňa a vykurovacia sústava uvedená do skúšobnej prevádzky (napr.1 mesiac) a odovzdaná do užívania prevádzkovateľovi.

5.3  Prvá úradná skúška

Po tlakových skúškach a uvedení kotolne do skúšobnej prevádzky bude vykonaná prvá úradná skúška podľa prílohy č.5  Vyhl. č. 508 / 2009 Z.z. odborným pracovníkom. Skúške budú podrobené vyhradené technické zariadenia tlakové skupiny Ab (viď odsek 3.1) - expanzná nádoba vykurovacej sústavy

6.  Prevádzkové požiadavky

Počas prevádzkovania sa bude užívateľ riadiť najmä ustanoveniami Vyhl. č. 508/2009 Z.z. Prevádzkovateľ je povinný vypracovať prevádzkový poriadok, zabezpečiť zaškolenie obsluhy. V priestore technickej miestnosti bude vyvesená technologická schéma a bude sa tu nachádzať „Dokumentácia o prevádzke, údržbe a používaní“, vypracovanie zabezpečí prevádzkovateľ.

Taktiež bude potrebné v technickej miestnosti inštalovať potrebné príslušenstvo :

- hasiace zariadenie (podľa projektu PBS), penotvorný prostriedok resp. detektor pre kontrolu tesnosti spojov, lekárnička pre prvú pomoc, batériová prenosná lampa, prevádzkový poriadok, prevádzkový denník.

Chod zdroja tepla bude automatizovaný, preto bude potrebný iba občasný dozor v pravidelných intervaloch stanovených v prevádzkovom predpise (odporúčame kontrolu min. 1 x denne). Obsluha musí byť zaškolená servisnými technikmi na prevádzkovanie a údržbu jednotlivých technologických zariadení.

Vyhradené techn. zariadenia budú podliehať pravidelným odborným prehliadkam (Príloha č.10 Vyhl. č. 508/2009 Z.z.) :

- tlakové zariadenie skup. A b)

opakovaná úradná skúška - 10 rokov, vonkajšia prehliadka - 1 rok, vnútorná prehliadka - 5 rokov, tlak. skúška - 10 rokov

- tlakové zariadenie skup. B b)

opakovaná vonkajšia prehliadka - 1 rok, vnútorná prehliadka - 5 rokov, tlak. skúška - 10 rokov

- tlakové zariadenie skup. B f)

funkčná skúška poistných ventilov - 1 mesiac (obsluha)

- tlakové zariadenie skup. C a)

podľa technických podmienok výrobcu (dodávateľa)

Uvedené skúšky a prehliadky bude vykonávať odb. pracovník so spôsobilosťou v zmysle §14,16 Vyhl.č.508/2009Z.z.

Vypracoval :	Ing. M. Horňák

Dátum :		05/ 2021