## 22VP
Čís. |  | M.j. | Množst. | Jednotková | Celková
poz. | Skrátený popis |  |  | hmotnosť | hmotnosť
|  |  |  | [kg] | [kg]
| ZARIADENIE, ARMATÚRY A POTRUBIE |  |  |  | 0
1. Nadzemné podlažie
Kyslík 0,45 MPa - všetky súčasti odmastiť
1 | Ventil DN15, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry f18 x 1 | ks | 1
2 | Ventil DN10, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry f12 x 1 | ks | 1
3 | Spojka s vonkajšími závitmi W21,8x1/14" a G3/8" | ks | 1
4 | Záslepka s vnútorným závitom W21,8x1/14" | ks | 1
5 | Manometer f100, rozsah 0-1MPa (bez tuku), s ventilom a príslušenstvom | ks | 1
6 | Ventilová skriňa VS3 - kyslík, vzduch 0,45 MPa, vákuum (SU 03) | ks | 2
kyslík (vstup f18, výstup f18), vzduch (vstup f18, výstup f18), vákuum (vstup f22, výstup f22)
(ventil DN15, rýchlospojka servisný vstup, servisný ventil, manometer, tlakový snímač)
vrátane uzamykateľnej plechovej skrine, montáž pod omietku
7 | Klinický núdzový alarm poklesu tlaku kyslíka, vzduchu | ks | 1
MZU 010 / II, U=230V, 50Hz, montáž na omietku
Rúra medená bezšvová STN 428710.22, TDP STN 421320.42, mat. STN423005.21
8 | f18 x 1 | m | 72
9 | f12 x 1 | m | 0.25
10 | f10 x 1 | m | 40
T - kus - Cu
11 | f42 x 1,5 - f18 x 1 - f42 x 1,5 | ks | 1
12 | f18 x 1 - f18 x 1 - f18 x 1 | ks | 3
13 | f18 x 1 - f12 x 1 - f18 x 1 | ks | 8
14 | f15 x 1 - f18 x 1 - f15 x 1 | ks | 1
15 | f12 x 1 - f12 x 1 - f12 x 1 | ks | 1
Oblúk 90° - Cu
16 | f18 x 1 | ks | 19
17 | f10 x 1 | ks | 29
Prechod - Cu
18 | f15 x 1 - f10 x 1 | ks | 2
19 | f12 x 1 - f10 x 1 | ks | 7
Zátka - Cu
20 | f18 x 1 | ks | 3
21 | Rôzné tvarovky pre montaž potrubia f18 x 1 - f10 x 1 - Cu | ks | 20
22 | Štítok na označenie potrubia samolepiaci - Kyslík | ks | 50
23 | Tabuľka na označenie armatúr - Kyslík | ks | 1
24 | Tabuľka na označenie tlakomera - Použitie tuku zakázané | ks | 1
Stlačený vzduch 0,6 MPa - všetky súčasti odmastiť
1 | Ventil DN15, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry f18 x 1 | ks | 1
2 | Ventil DN10, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry f12 x 1 | ks | 1
3 | Spojka s vonkajšími závitmi G5/8" a G3/8" | ks | 1
4 | Záslepka s vnútorným závitom G5/8" | ks | 1
5 | Manometer f100, rozsah 0-1MPa (bez tuku), s ventilom a príslušenstvom | ks | 1
Rúra medená bezšvová STN 428710.22, TDP STN 421320.42, mat. STN423005.21
6 | f18 x 1 | m | 72
7 | f12 x 1 | m | 0.25
8 | f10 x 1 | m | 40
T - kus - Cu
9 | f42 x 1,5 - f18 x 1 - f42 x 1,5 | ks | 1
10 | f18 x 1 - f18 x 1 - f18 x 1 | ks | 3
11 | f18 x 1 - f12 x 1 - f18 x 1 | ks | 8
12 | f15 x 1 - f18 x 1 - f15 x 1 | ks | 1
13 | f12 x 1 - f12 x 1 - f12 x 1 | ks | 1
Oblúk 90° - Cu
14 | f18 x 1 | ks | 19
15 | f10 x 1 | ks | 29
Prechod - Cu
16 | f15 x 1 - f10 x 1 | ks | 2
17 | f12 x 1 - f10 x 1 | ks | 7
Zátka - Cu
18 | f18 x 1 | ks | 3
19 | Rôzné tvarovky pre montaž potrubia f18 x 1 - f10 x 1 - Cu | ks | 20
20 | Štítok na označenie potrubia samolepiaci - Vzduch 0,6 MPa | ks | 50
21 | Tabuľka na označenie armatúr - Vzduch 0,6 MPa | ks | 1
Vákuum -60 kPa - všetky súčasti odmastiť
1 | Ventil DN20, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry f22 x 1 | ks | 1
2 | Ventil DN10, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry f12 x 1 | ks | 1
3 | Spojka s vonkajšími závitmi G1/2" a G3/8" | ks | 1
4 | Záslepka s vnútorným závitom G1/2" | ks | 1
5 | Manometer f100, rozsah -100 až 0 kPa (bez tuku), s ventilom a príslušenstvom | ks | 1
Rúra medená bezšvová STN 428710.22, TDP STN 421320.42, mat. STN423005.21
6 | f22 x 1 | m | 72
7 | f12 x 1 | m | 40
T - kus - Cu
8 | f42 x 1,5 - f22 x 1 - f42 x 1,5 | ks | 1
9 | f22 x 1 - f22 x 1 - f22 x 1 | ks | 3
10 | f22 x 1 - f12 x 1 - f22 x 1 | ks | 8
11 | f15 x 1 - f22 x 1 - f15 x 1 | ks | 1
12 | f12 x 1 - f12 x 1 - f12 x 1 | ks | 1
Oblúk 90° - Cu
13 | f22 x 1 | ks | 19
14 | f12 x 1 | ks | 29
Prechod - Cu
15 | f15 x 1 - f12 x 1 | ks | 2
Zátka - Cu
16 | f22 x 1 | ks | 3
17 | Rôzné tvarovky pre montaž potrubia f22 x 1 - f12 x 1 - Cu | ks | 20
18 | Štítok na označenie potrubia samolepiaci - Vákuum | ks | 50
19 | Tabuľka na označenie armatúr - Vákuum | ks | 1
Ostatné
Preplach rozvodu dusíkom
1 | kyslík | ús | 3
2 | vzduch | ús | 3
3 | vákuum | ús | 3
Chránička, oceľová rúra, mat tr. 11
4 | DN32 - 600 | ks | 1
5 | DN32 - 400 | ks | 2
6 | DN32 - 200 | ks | 3
7 | DN32 - 150 | ks | 8
8 | DN25 - 600 | ks | 2
9 | DN25 - 400 | ks | 4
10 | DN25 - 200 | ks | 6
11 | DN25 - 150 | ks | 16
12 | DN15 - 150 | ks | 3
13 | Akrylátový protipožiarny tmel - obsah patróny 310 ml | ks | 3
14 | Frézovanie drážky 3cm, hĺbka 6cm, pre potrubie vedené v stene | m | 25
15 | Omietka rýh v stene | m2 | 0.75
16 | Vysekanie otvoru v stene pre ventilovú skriňu 350x400 - hĺbka 90mm | ks | 2
Demontáže
1 | Demontáž časti existujúceho potrubia kyslíka, vzduchu a vákua f10 - f20 | m | 300
2 | Demontáž terminálných jednotiek | ks | 24
Uloženie
Uloženie - U1 - 58 ks
1 | Montážny nosník ST 41x21x2,5 - 350 | ks | 58
2 | Závitová tyč M8-330 | ks | 116
3 | Kotva M8 | ks | 116
4 | Závitový kolík M8-40 | ks | 174
5 | Dráp Fix ST | ks | 290
6 | Matica M8, Podložka 8 | ks | 522
7 | Objímka f22 | ks | 33
8 | Objímka f18 | ks | 66
9 | Objímka f12 | ks | 25
10 | Objímka f10 | ks | 50
Uloženie - U2 - 4 ks
11 | Montážny nosník ST 41x21x2,5 - 650 | ks | 4
12 | Závitová tyč M8-130 | ks | 8
13 | Kotva M8 | ks | 8
14 | Závitový kolík M8-40 | ks | 24
15 | Dráp Fix ST | ks | 24
16 | Matica M8, Podložka 8 | ks | 48
17 | Objímka f22 | ks | 8
18 | Objímka f18 | ks | 16
Uloženie - U3 - 6 ks
19 | Závitový kolík M8-80 | ks | 6
20 | Objímka f42 | ks | 6
21 | Objímka f22 | ks | 2
22 | Objímka f18 | ks | 4
Skúšky
Ostatné skúšky podľa STN EN ISO 7396, revizná kniha,
1 | kyslík | ks | 1
2 | vzduch 0,45MPa | ks | 1
3 | vákuum | ks | 1
Tlakové skúšky
4 | kyslík | ks | 1
5 | vzduch 0,45MPa | ks | 1
6 | vákuum | ks | 1
Úradná skúška
7 | kyslík | ks | 1
| NÁTERY |  |  |  | 0
0
Potrubie
1 | 1x základný náter S2000 - potrubie | m2 | 17 |  | 0
0
2 | 2x krycí náter S2013 - potrubie odtieň 1000 - biela | m2 | 21 |  | 0
3 | 2x krycí náter S2013 - potrubie odtieň 1999 - čierna | m2 | 0.5
4 | 2x krycí náter S2013 - potrubie odtieň 6600 - okrová žltá | m2 | 13
Chráničky
5 | 1x základný náter S2000 - chránička | m2 | 1
6 | 2x krycí náter S2013 - chránička odtieň 1000 - biela | m2 | 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0