# S a PO – Žilina

## Projekty Sanity a Požiarnej Ochrany	           	                               	       www.sapo.staracek.sk

## Staráček Marián   Závodská 4,   010 01 Žilina                                    e-mail:sapo@staracek.sk

### TECHNICKÁ  SPRÁVA

### PROTIPOŽIARNA   BEZPEČNOSŤ   STAVBY

ZMENA 2021

AKCIA		:  Telocvičňa s.č. 605, nadst. a stav. úpravy

MIESTO STAVBY	:  ZŠ Turie

INVESTOR		:  Obec TURIE, ul. Hlavná č.214, 013 12 TURIE

DÁTUM		:  04/2021

ZÁK. ČÍSLO		:  08-21

PROFESIA		:  Požiarna ochrana

VYPRACOVAL	:  Staráček Marián

Špecialista PO r.č.57/2017

=========================================================================================

Žilina - Závodská cesta 4	:+fax : 041/500 66 30,  : 0903/645 451	           	DIČ : 1022452222

Žilina - Gaštanová 31      	:+fax : 041/723 48 07,  : 0911/645 451	           	IČO : 17974976

1.  Úvod

Projekt protipožiarneho zabezpečenia stavby rieši novostavbu staticky nezávislého samostatne stojaceho objektu (telocvične) na objekte základnej školy v obci Turie. Stavba je existujúca, riešená ako dvojpodlažný objekt, ktorý touto zmenou dostane ďalšie 3.NP a to nadstavbou nad dvojpodlažnou časťou objektu telocvične. Objekt telocvične slúži na športové účely ZŠ a v mimoškolskej dobe bude prenajímaný na rôzne športové podujatia jednotlivcom aj kolektívom. V objekte sa nachádzajú aj pomocné priestory ako napr. miestnosť učebne, plynovej kotolne, šatne a pod. – viď legendu výkresov. V tejto nadstavbe vzniknú dve samostatné učebne pre 42 žiakov a 2 učiteľov, avšak v zmysle predpisov PO je v nich uvažované s 80-timi osobami schopných samostatného pohybu (viď legendu výkr.).

Územne príslušnou zásahovou hasičskou jednotkou je jednotka Okresného riaditeľstva HaZZ v Žiline, kde sa predpokladá so zásahom HaZZ do 15 minút od ohlásenia požiaru v súlade s vyhl.č.94/04 Z.z. Stavba je vzdialená od OR HaZZ cca 11 km, čo pri priemernej rýchlosti 60 km/h predpokladá dojazd požiarnej jednotky za cca  11 minút + 1 min. na výjazd + 1 min. na bojové rozvinutie.

Predmetom tejto PD stavby je komplexné prehodnotenie protipožiarnej bezpečnosti objektu v nadväznosti na platnú právnu úpravu riešiacu protipožiarnu bezpečnosť stavieb v Slovenskej republike a týkajúcu sa najmä požiadavky na vybavenie resp. nevybavenie objektu požiarno-technickými zariadeniami ako sú napr.: stabilné hasiace zariadenie, zariadenie na odvod tepla a dymu, elektrická požiarna signalizácia (ďalej len SHZ, ZOTD, EPS).

S účinnosťou od 1.3.2004 je v platnosti nová právna úprava, tj. vyhl. MV SR č.94/2004, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb (ďalej len vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z.).

Vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z. určuje vybavenie objektu požiarno-technickými zariadeniami ako sú:

- zariadenia na zásah

- zásahové cesty

- požiarno-technické zariadenia, medzi ktoré sa považujú :

- EPS, (elektrická požiarna signalizácia)

- SHZ, (stabilné hasiace zariadenia)

- ZOTD, (zariadenie na odvod tepla a dymu pri požiari)

- ZÁSAHOVÉ A EVAKUAČNÉ CESTY

- PHP, (prenosné hasiace prístroje)

- DOMÁCI ROZHLAS

- NÁHRADNÝ ZDROJ ELEKTRIKY

  - Všeobecné riešenie

Vyhl.č.94/04 Z.z. § 81 :

Stavba musí mať zariadenia, ktoré umožňujú zásah tak z vonkajšieho priestoru stavby, ako aj z vnútorného priestoru stavby; zásah možno viesť z obidvoch priestorov súčasne. Zariadeniami umožňujúcimi zásah sú :

a) prístupové komunikácie,

b) nástupné plochy,

c) zásahové cesty,

d) požiarne zariadenia.

Nástupná plocha je plocha z vonkajšej strany stavby určená na nástup hasičských jednotiek a na umiestnenie hasičskej techniky na vykonanie zásahu.

Zásahová cesta je komunikácia alebo technické zariadenie vnútri stavby, alebo na vonkajšej strane stavby, umožňujúca zásah hasičským jednotkám.

a) Prístupová komunikácia na zásah musí:

- viesť aspoň do vzdialenosti 30 m od stavby a od vchodu do nej, cez ktorý sa

predpokladá zásah - vyhovuje

- mať trvale voľnú šírku najmenej 3 m a jej únosnosť na zaťaženie jednou nápravou

vozidla musí byť najmenej 80 kN; do trvale voľnej šírky sa nezapočítava

parkovací pruh - vyhovuje

- vjazdy na prístupové komunikácie a prejazdy na nich musia mať šírku najmenej

3,5m a výšku najmenej 4,5 m- vyhovuje

b) Nástupná plocha nemusí byť vybudovaná pre stavby ktoré majú požiarnu výšku do 9 m,

- posudzovaný objekt má požiarnu výšku h = 6,62 m – nie je potrebné vybudovať nástupnú plochu

c) Zásahová cesta vnútorná nemusí byť vybudovaná v stavbe, v ktorej sú všetky požiarne úseky

- bez požiarneho rizika,

- okrem požiarnych úsekov a priestorov bez požiarneho rizika, vybavené stabilným hasiacim zariadením.

- v objektoch s požiarnou výškou do 22,5 m a hĺbkou do 60 m - vyhovuje

Na základe uvedeného, posudzovaný objekt nie je nutné vybaviť vnútornými zásahovými cestami, avšak č.ch.ú.c. je možné považovať za vnútornú zásahovú cestu.

Za vonkajšie zásahové cesty sa považujú požiarne rebríky, požiarne schodiská a požiarne lavičky. Vonkajšie zásahové cesty musia byť vyhotovené z nehorľavých materiálov a umiestnené mimo požiarne nebezpečného priestoru. Stavby s požiarnou výškou menšou ako 9 m, v ktorých nie je prístup na strechu stavby z vnútorného priestoru a v ktorých konštrukcia strešného plášťa má požiarnu odolnosť aspoň 15 min a pôdorysná plocha je väčšia ako 200m2, musia byť vybavené požiarnymi rebríkmi, alebo požiarnymi schodiskami. Skutočná plocha objektu je cca 629,49 m2. Požiarne rebríky a požiarne schodiská musia byť po obvode stavby umiestnené tak, aby ich vzájomná vzdialenosť bola najviac 200 m (skutočný obvod objektu je 111,2 m). Nakoľko strešná konštrukcia spĺňa požiadavku požiarnej odolnosti min. 15 minút, je nutné zabezpečiť min. 1 ks požiarny rebrík na strechu objektu. Nakoľko požiarny rebrík bol vybudovaný, ale nadstavbou 3.NP ho nie je možné využiť, bude demontovaný a výlez na strechu sa zrealizuje z č.ch.ú.c. – vyhovuje. (výstupný komín na strechu cez drevenú strešnú konštrukciu musí byť zrealizovaný tak, že bude oddelený od drevenej konštrukcie strechy protipožiarnym sadrokartónom a bude súčasťou č.ch.ú.c., preto dvierka výlezu na strechu nemusia byť riešené ako požiarny uzáver).

d) Stabilným hasiacim zariadením musí byť okrem iných vybavená stavba v zmysle § 87 vyhl.č.94/04Z.z.…. Dosažiteľnosť objektu HaZZ je 13 minút, nie je potrebné objekt vybaviť SHZ v súlade s § 87 ods2. Plocha požiarneho úseku nie je väčšia ako 1000 m2 vo viacpodlažnej stavbe – v posudzovanom objekte nie je potrebné zriadiť SHZ.

- Zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie nie je nutné v zmysle § 88 vyhl.č.94/04 Z.z. a § 2 vyhl.č.726/02. EPS možno nahradiť stabilným hasiacim zariadením len vtedy, ak z tejto vyhlášky, alebo z iného právneho predpisu nevyplýva povinnosť vybaviť požiarny úsek elektrickou požiarnou signalizáciou, ako aj stabilným hasiacim zariadením.

- Nakoľko sa v objekte nenachádza vnútorný zhromažďovací priestor nie je potrebné objekt vybaviť ani ZOTD.

Predpokladaný čas evakuácie osôb po únikových cestách nesmie byť dlhší ako dovolený čas evakuácie osôb, ktorý je uvedený v prílohe č. 8 vyhl.č.94/04 Z.z; určuje sa osobitne pre každú únikovú cestu, a to :

a) pre nechránenú únikovú cestu po východ zo stavby na voľné priestranstvo, alebo po

vstup  do čiastočne chránenej únikovej cesty, alebo po vstup do chránenej únikovej

cesty,

b) pre čiastočne chránenú únikovú cestu po východ zo stavby na voľné priestranstvo,

alebo po vstup do chránenej únikovej cesty,

c) pre chránenú únikovú cestu po východ zo stavby na voľné priestranstvo, alebo do

priestoru, ktorý nie je ohrozený požiarom.

Úniková cesta z posudzovaného objektu vyhovuje v plnom rozsahu a je posúdená v časti výpočtová príloha. Z posudzovaného objektu vedie jedna nechránená úniková cesta po rovine v dĺžke 11 m - vyhovuje, nadväzujúca na žel.bet. schodisko tvoriace č.ch.ú.c., ktorá je vyústená priamo na voľné priestranstvo - vyhovuje.

Posudzovaná časť objektu – 3.np v tomto riešení protipožiarnej bezpečnosti je posudzovaný ako trojpodlažný, bez nutnosti inŠtalovania systému SHZ, EPS, ZOTD, a vnútorných zásahových ciest, PRIČOM  požiadavky požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií je nutné určiť hodnotami pre staticky nezávislé STAVBY, podľa tab.č.1 pol. 1 - 10 STN 92 0201-2. Nakoľko v okolí objektu sú ďalšie stavby, musí obvodový plášť spĺňať požiadavku požiarnej odolnosti, MIN. K JESTVUJÚCIM STAVBÁM. PRI URČENÍ ODSTUPOVEJ VZDIALENOSTI S 20% POŽIARNE OTVORENOU PLOCHOU – VYHOVUJE. Požiarna odolnosť drevenej konštrukcie strechy je požadovaná 30 min., zabezpečené protipožiarnym podhľadom hr.15mm s požadovanou 30 min. odolnosťou.

1.2. Dispozičné riešenie

Jedná sa o murovaný objekt o pôdorysných rozmeroch cca. 38 x 18 m, so strechou s miernym spádom 10° s nehorľavou krytinou (hliníkový plech) LINDAB SEAMLINE.

Plynová kotolňa, v ktorej je umiestnený plynový kotol, (pv=15 kg.m-2, a=1,1) nie je riešená ako samostatný požiarny úsek, zmysle prílohy č.1 vyhl.č.94/04 Z.z., nakoľko sa jedná o plynovú kotolňu s výkonom nižším ako 100 kW (skutočný max. výkon 38-49 kW).

Únik z objektu je riešený priamo na voľné priestranstvo jedným smerom.

Pred objektom sú vybudované nové spevnené plochy s príjazdovou cestou, napojenou na miestnu komunikáciu vyhovujúce požiadavkám PO pre príjazd požiarnej techniky a to ako šírkou a výškou, tak aj nosnosťou na jednu nápravu 80 kN. Riešenie príjazdových komunikácií k objektu a parkovacej plochy s obslužnými komunikáciami vyhovuje prevádzke požiarnej techniky v plnom rozsahu.

1.3. Konštrukčné riešenie

Posudzovaná časť objektu 3.NP je konštrukčne vyhotovený ako murovaná tak ako sú1. a 2.NP. Strecha je riešená ako drevený krov z priehradových väzníkov s nehorľavou tepelnou izoláciou z minerálnej vlny a nehorľavou plechovou krytinou (hliníkový plech). Nakoľko obvodová stena musí spĺňať požiadavku 30 minútovej požiarnej odolnosti

Obvodový plášť je tvorený z  tepelnoizolačných tvárnic POROTHERM zateplený horľavou izoláciou z polystyrénu – vyhovuje požiadavkám PO na 30 min. odolnosť. Odstupy sú určené pre max. 32% požiarne otvorenú plochu tvorenú oknami.

- ( požadovaná odolnosť je 30 minút – skutočná 240 min.)

Strecha nad častou 3.NP sú z drevených priehradových nosníkov nehorľavá tepelná izoláca z minerálnej vaty hr. 180 mm + 150 mm, parozábrana, SDK  RF(DF) hr.15 mm, REI 30. Požiarna odolnosť nosnej strešnej konštrukcie sa vyžaduje – podľa pol.č.1-10 tab.č.1 STN 92 0201-2.

- (požadovaná odolnosť je 30 minút – skutočná 30 min.)

Okná:	horľavé – plastové (alt. hliníkové)

Dvere:	vonkajšie nehorľavé – kovové (oceľové, resp. hliníkové), vnútorné drevené,

Podlahy: viď. legendu výkresových príloh

Vzhľadom k vyššie uvedenému materiálovému zloženiu konštrukcií je objekt považovaný za objekt so zmiešaným konštrukčným celkom, zo zvislých a vodorovných nosných konštrukcií druhu D1 + zateplenie horľavým polystyrénom a drevenou strešnou konštrukciou.

2.  Riešenie požiarnej bezpečnosti

Posudzovaný objekt je z hľadiska požiarnej bezpečnosti posudzovaný ako objekt nevýrobný v zmysle vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. (ďalej len „vyhlášky 94/2004 Z.z,.), STN 92 0201-1 až 4 a súvisiacich noriem a predpisov.

Z hľadiska požiarnej bezpečnosti je objekt považovaný za staticky nezávislý. Požiarny strop je konštrukcia, ktorá bráni šíreniu požiaru v zvislom smere. Požadovaná požiarna odolnosť a druh konštrukčných prvkov požiarneho stropu sa určujú podľa požiadaviek na požiarny úsek pod požiarnym stropom.

V zmysle pol.č.1-10 tab.č.1 STN 92 0201-2  pri staticky nezávislých objektoch je potrebné preukazovať požiarnu odolnosť strechy, a je potrebné dodržať požiadavku REI podľa § 49 ods. 3 vyhl. MV SR č.94/04 Z.z.  V požiarne nebezpečnom priestore od strešnej konštrukcie sa nenachádza žiadny iný objekt ani PÚ.

Požiarna výška objektu je : h = 6,62 m

Konštrukčný celok objektu je posudzovaný ako zmiešaný, vytvorený zo zvislých nosných a požiarne deliacich konštrukcií druhu D1 avšak obvodové steny sú zateplené horľavou tepelnou izoláciou z EPS v súlade s požiadavkami STN 73 2901/O1.

2.1. Delenie na požiarne úseky a stanovenie stupňa požiarnej bezpečnosti

Objekt je delený na požiarne úseky v zmysle prílohy č.1 vyhl.č. 94/2004 Z.z,  STN 92 0201 a súvisiacich predpisov. PÚ zohľadňuje charakter prevádzky v objekte, navrhnuté dispozičné riešenie objektu, medzné rozmery PÚ, dĺžky únikových ciest a požiadavky dotknutých predpisov pre jednotlivé priestory.

Pre riešený požiarny úsek objektu bolo stanovené pv a je zaradený podľa tab. 2 STN 92 0201-2 do II. stupňa požiarnej bezpečnosti (ďalej len SPB) a boli zistené medzné rozmery PÚ a porovnané so skutočnými hodnotami (viď. príloha č.1) - vyhovuje.

2.1.1  Charakteristika priestorov a požiadavky na ich zabezpečenie

###### Učebne

Priestor učební je stanovený podľa investora pre 42 detí + 2 pedagógovia, avšak v zmysle platnej STN 92 0241 je do výpočtu započítaných 80 osôb schopných samostatného pohybu, ktoré poznajú prostredie - vyhovuje.  Vzhľadom k ploche požiarneho úseku, a počtu osôb nachádzajúcich sa v priestore PU čiastočne chránená úniková cesta - vyhovuje.

###### Komunikačný priestor

Je súčasťou PÚ č.ch.ú.c. a vyhovuje všetkým požiadavkám PO.

2.2. Určenie medzných rozmerov a podlažnosti požiarneho úseku

Pre požiarny úsek objektu boli stanovené najväčšie dovolené pôdorysné plochy (ďalej len „medzné plochy“), podlažia požiarneho úseku a najväčšie dovolené počty požiarnych podlaží v požiarnom úseku v zmysle čl. 4.1  STN 92 0201-1 (viď. príloha č.1).

Skutočná plocha požiarneho úseku je menšia ako plocha max. dovolená, pričom neboli použité na zväčšenie medznej plochy započítanie vplyvu požiarno-technických zariadení.

Všetky skutočné plochy a podlažnosť, vzhľadom k stanoveným protipožiarnym opatreniam sú - vyhovujúce.

2.3.  Požiarna odolnosť a druh konštrukcií

Požadované požiarne odolnosti stavebných konštrukcií sú stanovené podľa tab. 1 STN 92 0201-2 pol.1-10. (viď. 1.3 - Konštrukčné riešenie). Z dôvodu že sa nepredpokladá s ďalšou výstavbou v blízkosti navrhovaného objektu, nie je potrebné aby celý obvodový plášť spĺňal požiadavku 30 minútovej požiarnej odolnosti. Z južnej strany sa od posudzovaného objektu nachádza jestvujúci objekt školy vzdialený cca 11 m. Nakoľko návrh obvodového plášťa spĺňa požiadavku požiarnej odolnosti je možné pri určení odstupov uvažovať s 32% požiarne otvorenej plochy - vyhovuje.

2.4.  Únikové cesty

Únikové cesty (ÚC) z objektu sú riešené v zmysle platných noriem s ohľadom na druh a charakter požadovanej ÚC, z ohľadom na dispozičné riešenie objektu, osadenie objektu osobami, kapacitu a medzné dĺžky nechránených (NÚC) a čiastočne chránenej únikovej cesty (Č.CH.Ú.C.) a požiadavky súvisiacich noriem a predpisov.

Nakoľko sa uvažovanou nadstavbou 3.NP mení charakter únikovej cesty z nechránenej na čiastočne chránenú únikovú cestu, je potrebné aj všetky dvere ústiace do č.ch.ú.c. vymeniť za požiarne uzávery min. EI-C 30/D3. Nakoľko sa v 3. a 2.NP uvažuje iba s jedným krídlom (dvojkrídlových dverí) do únikovej cesty, nie je potrebné tieto opatriť KZ, avšak budú opatrené PK. Dvojkrídlové dvere do č.ch.ú.c. v 1.NP je potrebné osadiť PK + KZ, okrem vstupných dverí do objektu, ktoré sú riešené iba s PK a v prípade požiaru ostanú v otvorenej polohe.

2.4.1.  Riešenie únikových ciest

Pre únik cez hlavný východ, V1 bolo uvažované s otvorením dverí na šírku minim. 900 mm (1,5 únikového pruhu). Tieto dvere však v prípade požiaru zostanú v otvorenej polohe a sú vybavené panikovým kovaním (PK).

Z celého objektu sa počíta zo súčasnou evakuáciou osôb naraz zo všetkých priestorov s = 1,0 - vyhovuje.

2.4.2. Skutočná doba evakuácie osôb

Skutočná doba evakuácie osôb z posudzovanej časti objektu je stanovená pre chránenú únikovú cestu z PÚ v závislosti na počte únikových ciest, počte evakuovaných osôb (viď. príloha č.1), šírke a dĺžke únikovej cesty a porovnaná z hodnotou max. dovoleného času evakuácie únikovou cestou  v danom požiarnom úseku - vyhovuje.

Začiatok únikovej cesty je stanovený z najvzdialenejšieho miesta únikovej cesty k najbližšiemu z únikových východov na voľné priestranstvo.

Posúdenie ÚC je vo výpočtovej časti tejto PD. Skutočná dĺžka NÚC je:  lu = max. 11,7 m.

Skutočná doba evakuácie všetkých osôb z objektu je nižšia ako max. dovolená doba evakuácie. Únikový východ je do únikových ciest započítané kapacitou zodpovedajúcou hodnotám doporučenej kapacity únikového východu v zmysle tab.4 STN 92 0201-3.

Únikový východ V1 cez hlavný vstup je pri danom riešení únikových ciest v tomto projekte PO zarátaný do kapacity únikových východov v kapacite 1,5 únikových pruhov tj. 0,9 m, a musí byť vyhotovený ako únikový východ, t.j dvere musia byť technicky vyhotovené tak, aby bolo možné ich rýchle otvorenie (v prípade dvojkrídlových oboch dverných krídiel), nakoľko sa s nimi uvažuje pri evakuácii (1,5 úp). Dvere budú vybavené panikovým kovaním vo výkr. časti ozn. „PK“. Únik osôb (minimálne počty) zo všetkých priestorov na voľné priestranstvo je - vyhovujúci.

2.4.3. Obsadenie objektu osobami E

je stanovené podľa dnes platnej STN 92 0241. Z celkového počtu evakuovaných osôb z priestorov objektu je stanovený započítateľný počet osôb E (viď. legenda výkr.), s ohľadom na počet únikových ciest z daného priestoru a na dispozičné riešenie objektu. Obsadenie objektu osobami je stanovené v zmysle STN 92 0241, kedy v jednotlivých častiach objektu je stanovený max. započítateľný počet osôb, ktorý sa v danom priestore môže vyskytovať. Pri výpočte doby evakuácie a parametrov únikových ciest sa uvažuje s najhorším variantom obsadenia jednotlivých priestorov objektu – viď výpočtovú časť. Tie isté osoby započítané v jednom priestore nie sú započítané v druhom priestore.

2.4.4.  Dĺžka a šírka únikových ciest

Pri výpočte max. dovoleného času evakuácie osôb z jednotlivých požiarnych úsekov jednotlivými únikovými cestami boli započítané najmenšie skutočné šírky danej únikovej cesty po celej jej posudzovanej dĺžke a bolo uvažované z najväčšou dĺžkou únikovej cesty k najbližšiemu východu na voľné priestranstvo. Vzhľadom k tomu, že skutočný čas evakuácie osôb z každého miesta objektu je vyhovujúci, sú aj parametre únikových ciest ako sú šírka a dĺžka vyhovujúce.

    - Dvere na únikových cestách

Smer otvárania dverí

Dvere z jednotlivých miestností, (ktorých podlahová plocha nepresahuje 100 m2 a 15 m k východu z tejto miestnosti a počet osôb neprekročí 40 podľa STN 92 0241) od ktorých sa stanovuje začiatok únikovej cesty, sa môžu otvárať v protismere úniku osôb tj. do vnútra miestností. Dvere ktoré sú situované na únikovej ceste sa musia otvárať otáčaním v postranných závesoch v smere úniku osôb.

Vybavenie dverí panikovým kovaním

Otváranie dvojkrídlových dverí na únikových cestách musia byť vybavené panikovým kovaním.

Označovanie dverí na únikových cestách

Všetky únikové dvere slúžiace pre únik až na voľné priestranstvo, musia byť označené príslušným piktogramom a nápisom „Únikový východ“.

Vyhotovenie dverí kovaním proti zaisteniu

Dvere zo všetkých  miestností a priestorov hygienického príslušenstva, šatní, odpočívarní a podobných priestorov musia byť opatrené kovaním, ktoré v prípade nevyhnutnosti umožňuje otvoriť zvnútra zaistené dvere bez špeciálneho náradia z druhej strany. To sa nevzťahuje na dvere, ktoré sa nedajú z vnútornej strany zaistiť proti otvoreniu.

    - Vybavenie únikových ciest

Vetranie únikových ciest

Nechránené únikové cesty v objekte sa doporučujú vetrať prirodzeným vetraním otvárateľnými oknami a dverami, alebo núteným vetraní v zmysle prílohy č. 7 vyhl.č.94/04 Z.z. č.ch.ú.c. bude vetraná prirodzeným spôsobom okennými a dvernými otvormi v súlade s prílohou č.7 vyhl. 94/04 Z.z. pol.1a) - vyhovuje.

Osvetlenie a označenie únikových ciest

V objekte budú únikové cesty a prevádzkové priestory dostatočne osvetlené denným, a umelým svetlom. Na únikových cestách je nutné inštalovať núdzové elektrické osvetlenie, nakoľko sa predpokladá obsadenie PU s viac ako 50-timi osobami a vzhľadom k typu a dobe prevádzky budú inštalované núdzové svietidlá s vlastným akumulátorom nad východom a v schodisku. Bezpečnostné značky s núdzovým osvetlením alebo núdzové osvetlenie, musia byť umiestňované v objekte do 500 mm, alebo vyššie ako 2000 mm nad podlahu, alebo nad zariaďovacie predmety tak, aby bola zabezpečená ich viditeľnosť s každého miesta priestoru. Umiestnenie núdzového osvetlenia do 500 mm nad podlahou má výhodu okrem zadymenia priestoru nižšie ako 2000 mm aj v tom, že osvetlí podlahu na únikovej ceste, na ktorej by sa v prípade vzniknutej paniky pri evakuácii mohli nachádzať nejaké predmety (prípadne osoby) zabraňujúce úniku, ktoré by tam nemali byť, o ktorých unikajúca osoba nevie. Smer úniku musí byť označený bezpečnostnými značkami v zmysle STN 01 8013.

Zariadenie na riadenie evakuácie osôb

Objekt nemusí byť vybavený zariadením na riadenie evakuácie osôb (domáci rozhlas) v súlade s § 90 vyhl.č.94/04 Z.z. Nakoľko sa jedná o školské zariadenie, kde už je inštalovaný domáci rozhlas doporučujem tento rozšíriť aj do navrhovanej časti objektu - 3.N.P.

Zabezpečenie trvalo voľných únikových ciest

Všetky únikové cesty v objekte musia byť udržiavané ako trvalo voľné komunikácie, alebo priestory v objekte, ktoré sú schopné zabezpečiť bezpečnú evakuáciu osôb zo stavby, alebo z požiarneho úseku ohrozeného požiarom na voľné priestranstvo, alebo do priestoru ktorý nie je ohrozený požiarom. Šírka únikových ciest nesmie byť ani na krátku dobu zúžená uloženým materiálom a pod. a zariadenia, ktoré by mohli zabraňovať úniku osôb z objektu musia byť počas prevádzky v objekte trvalo zabezpečené v polohe, ktorá nebráni bezpečnej evakuácií a to ani v prípade výpadku el. napájania a nesmi zúžiť únikovú cestu pod min. počet únikových pruhov (0,825 m = 1,5 .ú.p.) – viď výpočtovú časť.

2.4.7.  Únik osôb z objektu na voľné priestranstvo

Priestory okolo objektu, na ktoré vedú únikové cesty sú považované za voľné priestranstvo, ktoré svojim vyhotovením a plochou zabezpečí odchod osôb od objektu v šírke rovnajúcej sa minimálne šírke únikového východu z objektu a tiež umožní pobyt všetkých osôb z objektu na ploche priľahlej konkrétnemu východu, pri hustote max. 4 osoby/m2. Za priestor voľného priestranstva sa nepovažuje požiarne nebezpečný priestor vymedzený odstupovou vzdialenosťou, vytváraný zložkou sálania od požiarne otvorených plôch v obvodových konštrukciách.

Do plochy voľného priestranstva sú započítané chodníky, prejazdné účelové komunikácie, plochy trávnikov, parkovacie plochy bez plochy určenej pre parkovanie vozidiel a bez plochy prístupových komunikácií pre požiarne vozidlá - vyhovuje.

2.5.  Odstupové vzdialenosti

Odstupové vzdialenosti boli stanovené v zmysle STN 92 0201-4 zložkou sálania od požiarne otvorených plôch v obvodových stenách objektu v prílohe, pričom sa uvažovalo s 32% požiarne otvorenou plochou o = 1,9 m, nakoľko požiarna odolnosť obvodového plášťa vyhovuje požiadavke pol.č.3 tab.1 STN 92 0201-2 a to min. 30 minút.

V smere požiarne otvorených plôch strešného plášťa sa nevyskytujú iné objekty. Vymedzenie požiarne nebezpečného priestoru nad strešnú konštrukciu nebolo nutné určiť (odolnosť strešnej konštr. vyhovuje požiadavke 30 min. pož. odolnosti).

V požiarne nebezpečnom priestore objektu sa nevyskytujú iné objekty a posudzovaný objekt nezasahuje do požiarne nebezpečného priestoru iného objektu. Najbližší objekt (ZŠ) je od posudzovaného objektu vzdialený cca 11 m a požadovaná odstupová vzdialenosť od tohto objektu je 0 m. V mieste č.ch.ú.c. je objekt tesne napojený na ZŠ, ktorá je oddelená vyhovujúcou požiarno-deliacou murovanom konštrukciou, pričom ZŠ má vlastnú vyhovujúcu murovanú obvodovú konštr. hr. 375 mm bez zateplenia s min. pož. odolnosťou 240 min. D1. Medzi objektami je vytvorená dilatačná špára.

Odstupové vzdialenosti sú posúdené vo výpočtovej časti tejto PD a vyhovujú v plnom rozsahu.

2.6.  Požiarny vodovod

Podľa STN 92 0400 je potreba požiarnej vody pre objekt stanovená podľa tab.č. 2 pol.4

Pre objekt je stanovená max. celková potreba požiarnej vody :

Q = 12 l/s  (t.j. 720 l/min).

Vonkajší požiarny vodovod je zdroj vody, ktorý je určený na zásobovanie vodou na hasenie požiarov. V rozvodnom systéme musí byť zabezpečený primeraný pretlak a prietok vody min. 0,2 MPa.

Potreba vnútornej požiarnej vody bude zabezpečovaná z vnútorného hydrantového rozvodu, hadicovým zariadením s  tvarovo stálou hadicou DN 25 mm s dĺžkou hadice 30m. V objekte je navrhnutá inštalácia 1 hadicového zariadenia tak, že je obsiahnutý každý priestor objektu. V blízkosti objektu  sú na vodovode DN 100 mm jestvujúce podzemné hydranty DN 80 mm osadené do 80 m od posudzovaného objektu.

Vzájomná vzdialenosť vonkajších požiarnych hydrantov musí byť menšia ako 160 m v zmysle § 8 ods.9 vyhl.č.699/04 Z.z. Vonkajšie hydranty musia ležať mimo požiarne nebezpečný priestor a od posudzovaného objektu musia byť vzdialené viac ako 5 m.

Akcieschopnosť zariadení na dodávku vody zabezpečuje právnická osoba po celú dobu ich životnosti. Po skončení životnosti musia byť tieto zariadenia nahradené novými zariadeniami, ktoré zabezpečia potrebné  množstvo vody na hasenie požiarov. Právnická osoba oznamuje Hasičskému a záchrannému zboru Slovenskej republiky každú zmenu počtu, funkčnosti a zmenu dostupnosti odberných miest. Právnická osoba poskytuje Hasičskému a záchrannému zboru Slovenskej republiky aktuálny plán vodovodnej siete a zoznam odberných miest najmenej raz za päť rokov.

Pred uvedením zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov do užívania právnická osoba kontroluje :

a) realizáciu zariadení na hasenie požiarov vodou podľa schválenej projektovej  dokumentácie stavby,

b) funkčnosť všetkých druhov ochrany potrubí,

c) funkčnosť odberných miest, uzatváracích a pripájacích armatúr a uzatváracích ventilov, hadíc a hadicových navijakov,

d) voľný prístup k zdrojom vody, odberným miestam a hadicovým zariadeniam,

e) vybavenosť hadicových zariadení predpísanou výzbrojou,

f) prevádzkové parametre odberných miest a hadicových zariadení,

g) označovanie vonkajších odberných miest a hadicových zariadení,

Kontrolu zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov po ich odovzdaní do užívania vykonáva právnická osoba alebo podnikajúca fyzická osoba najmenej raz za 12 mesiacov, ak výrobca jednotlivých častí zariadení neurčí kratšiu lehotu. Kontrola sa vykonáva v rozsahu uvedenom v písm. c) až i).  O kontrole sa vyhotoví záznam, ktorý obsahuje skutočný stav s prípadným návrhom na odstránenie zistených nedostatkov a lehôt na ich odstránenie.

2.7.  Prenosné hasiace prístroje

V súlade s výkresovou dokumentáciou sa v objekte rozmiestnia prenosné hasiace prístroje. Výpočet bol vykonaný v súlade s STN 92 0202 – 1). Umiestnenie PHP musí byť vyhotovené podľa výkresových príloh v zmysle STN 92 0202-1 a musia byť označené príslušnou značkou a nainštalované v zmysle STN.

  - Elektrická požiarna signalizácia

Nutnosť inštalácie EPS je stanovená v zmysle vyhl.č.94/04 § 88. Inštalácia EPS nebude realizovaná v zmysle uvedenej vyhl.č. 94/2004 Z.z.

2.9.  Stabilné hasiace zariadenia

V objekte sa inštalácia SHZ nevyžaduje za predpokladu uvedenom v tejto PD.

2.10.  Zariadenie na odvod tepla a dymu

V objekte nie je uvažované s inštaláciou zariadenia pre odvod tepla a dymu. V zmysle § 92 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z, sa vyžaduje ZOTD v zhromažďovacích priestoroch. Nakoľko žiadny priestor nie je charakterizovaný ako zhromažďovací priestor nie je potrebné ZOTD.

2.11 Vetranie

Vo všetkých priestoroch posudzovaného objektu je zaistené prirodzené vetranie.

2.12.  Zariadenia pre protipožiarny zásah

- Prístupové komunikácie

Prístupové komunikácie k objektu pre požiarnu techniku musia vyhovovať § 82 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z, pričom musia viesť aspoň do vzdialenosti 30 m od vchodu do stavby, cez ktorý sa predpokladá vedenie protipožiarneho zásahu - vyhovuje. Prístupová komunikácia musí mať trvale voľnú šírku najmenej 3,0 m s únosnosťou na zaťaženie jednou nápravou vozidla najmenej 80 kN - vyhovuje. Vjazdy na prístupové komunikácie a prejazdy na nich musia mať šírku najmenej 3,5 m a výšku najmenej 4,5 m - vyhovuje. Do šírky prístupovej komunikácie nemožno zarátať parkovací pruh.

Vybudované cestné komunikácie k objektu spĺňajú požiadavky pre prístupové komunikácie vyhovujúce pre prevádzku požiarnej techniky.

V súlade s čl. 83 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z sa pri objekte nástupné plochy pre požiarnu techniku nepožadujú. Prístupová komunikácia však vyhovuje požiadavkám na nástupné plochy. Prístupová komunikácia musí byť vyhotovená aspoň ako obslužná miestna komunikácia podľa STN 73 6110.

2.12.2.  Zásahové cesty

Vnútorné zásahové cesty nie sú v zmysle ods. 4 § 84 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z požadované.

2.13  Elektrická energia

Zásobovanie objektu elektrickou energiou je zabezpečované z mestskej rozvodnej siete.

Je navrhnutá v súlade s platnými predpismi a STN z oboru elektro podľa prostredia určeného v zmysle platných STN v PD  časť - elektro.

Prúdová sústava : 3 + PEN 400/230 V 50 Hz TN-S

Ochrana pred úrazom el. prúdom: 	- izolovaním živých častí krytmi

- samočinným odpojením napájania

Elektroinštalácia je navrhnutá podľa prostredia, ktoré bolo určené komisiou podľa STN 33 0300.

2.14 Vykurovanie

Vykurovanie objektu je riešené samostatným systémom teplovodného ústredného kúrenia, ktorého zdrojom tepla je plynová kotolňa v 1.NP (do 100 kW) – nemusí tvoriť sam. PÚ. Jestuj. murovaný komín (z bet. tvárnic s keramickou vložkou izolovaný nehorľavou izoláciou tak, aby povrchová teplota komínu nebola väčšia ako 50°C), riešený v zmysle §15 vyhl.č.401/07 Z.z. je vyvedený nad strechu 2.NP, bez čistiaceho otvoru. Nadstavba 3.N.P vyvolá úpravu komínu (predĺženie komínu nad strechu 3.NP v súlade s plynárenskými predpismi), prechádzajúci drevenou konštrukciou strechy podľa prílohy č.5, (viď prílohu) bez čistiaceho otvoru (komín bude v prípade potreby čistený zo strechy) a kontrolný otvor je umiestnený v kotolni v 1.NP – riešené v pôvodnej PD. Nadstavba 3.NP bude napojená na existuj. rozvody ÚK – vyhovuje.

PÚ. Priestor telocvične je vykurovaný priamo-výhrevnými plynovými infražiaričmi s uzavretým spaľovaním s vyvedením komínka nad strechu – nie je riešené v tejto PD.

Inštalácia všetkých tepelných spotrebičov a komína musí vyhovovať STN 92 0300 a vyhláške MV SR č. 401/2007 ako aj technickým predpisom výrobcu.

3.  Záver

Realizačný projekt požiarnej ochrany je vypracovaný v zmysle platných STN a technických predpisov z oboru požiarnej ochrany platných v dobe spracovania. Projektová dokumentácia pozostáva z tejto technickej správy, výpočtovej prílohy a výkresových príloh, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Požiadavky vyplývajúce zo spracovania tejto technickej správy musia byť zapracované do projektovej dokumentácie jednotlivých profesií.

Prípadné zmeny na stavebnom vyhotovení, dispozičnom riešení, účele využitia objektu alebo jeho jednotlivých častí oproti projektu, je nutné konzultovať so spracovateľom projektu PO alebo iným špecialistom PO a riešiť ako zmenu PD.

VÝPOČTOVÁ   PRÍLOHA

Akcia: ZŠ TURIE stav. úpravy a nadst.

Stavba: TELOCVIČŇA s.č.605

Požiarny úsek: N3.01                              Dátum: 22.04.2021

========================================================================================================================

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                    pn          an           ps           as            S           hs          Požiarne

Číslo  Názov                      kg/m2                    kg/m2                       m2          m           podlažie

========================================================================================================================

303    chodba                       5.0       0.80           5.0        0.90           12.38      3.28            áno

304    učebňa                      25.0       0.80          10.0        0.90           41.20      3.28            áno

305    učebňa                      25.0       0.80          10.0        0.90           79.31      3.28            áno

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

========================================================================================================================

Ú   D   A   J   E       O      O   T   V   O   R   O   C   H

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                    Šírka             Výška           Plocha            Číslo               Počet

Číslo  Názov                         m                 m               m2             skupiny             otvorov

========================================================================================================================

303    chodba                       2.40              0.70             1.68             001                  2

304    učebňa                       2.55              2.00             5.10             001                  2

305    učebňa                       2.55              2.00             5.10             001                  2

305    učebňa                       1.80              2.00             3.60             001                  1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

========================================================================================================================

V   Ý   S   L   E   D   N   É       H   O   D   N   O   T   Y

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                 pn            an           ps        as         p        a         b          pv

Číslo  Názov                   kg/m2                      kg/m2               kg/m2                          kg/m2

========================================================================================================================

303    chodba                       5.0      0.80           5.0     0.90       10.0     0.85     0.760        6.50

304    učebňa                      25.0      0.80          10.0     0.90       35.0     0.83     0.760       22.10

305    učebňa                      25.0      0.80          10.0     0.90       35.0     0.83     0.760       22.10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zvolené podmienky výpočtu požiarneho rizika:

-----------------------------------------------------------------

Súčiniteľ b bol počítaný pre celý požiarny úsek globálne

Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením

Výsledné hodnoty za celý požiarny úsek

-----------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie               pv =    20.560 kg/m2

Súčiniteľ horľavých látok                   a =     0.829

Súčiniteľ stavebných podmienok              b =     0.760

Pôdorysná plocha požiarneho úseku           S =   132.890 m2

Priemerná výška požiarneho úseku           hs =     3.280 m

Plocha otvorov požiarneho úseku            So =    27.360 m2

Priemerná výška otvorov požiarneho úseku   ho =     1.840 m

-----------------------------------------------------------------

VEĽKOSŤ POŽIARNEHO ÚSEKU

============================================================

Akcia: stav.úpravy ZŠ TURIE

Stavba: TELOCVIČŇA s.č.605 nadst. a

Požiarny úsek: N3.01

------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ         pv =   20.56

Súčiniteľ horľavých látok PÚ             a =    0.83

Počet nadzemných podlaží stavby:       npn =    3

Počet podzemných podlaží stavby:       npp =    0

Konštrukčný celok je zmiešaný

Požiarny úsek je v nadzemných podlažiach

Požiarna výška stavby:                  hp =    6.62 m

Dovolený počet podlaží PÚ z2 =  5 (Vyhl. MV SR č. 94/2004)

Skutočný počet podlaží PÚ z  =  1

------------------------------------------------------------

Podlažie         Skutočná plocha [m2]        Smax [m2]

------------------------------------------------------------

1. podlažie PÚ          132.80                2686.06

------------------------------------------------------------

============================================================

Stavebné konštrukcie

=================================================================

Stavba: TELOCVIČŇA s.č.605 nadst. a    PÚ: N3.01

-----------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ:   20.56 kg/m2

Súčiniteľ a PÚ:                     0.83

Počet nadzemných podlaží stavby:    3

Počet podzemných podlaží stavby:    0

Konštrukčný celok:                zmiešaný

Požiarna výška stavby:              6.62 m

Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ: II

Požiarna odolnosť vybraných stavebných konštrukcií

=================================================================

Pol.  Stavebná konštrukcia                                   POSK

-----------------------------------------------------------------

1c)  Požiarne steny a stropy v posl. nadzem. podlaží        30

2b)  Požiarne uzávery otvorov v nadzemných podlažiach      30/D3

2c)  Požiarne uzávery otvorov v posl. nadzem. podlaží      30/D3

3a3) Obv. steny zaisť. stab. stavby v posl.nadzemn. podl.   30

4    Nosné konštrukcie striech                              30

5c)  Nos.konštr.vnútri PÚ zaisť.stab.obj. v posl.nadz.pod   30

==================================================================

KONTROLA ÚNIKOVÝCH CIEST PRE STAVBU

TELOCVIČŇA s.č.605 nadst. a

============================================================

Miesto posúdenia: dvere na únikovej ceste

Druh ÚC: nechránená úniková cesta

Smer úniku: Po rovine

Spôsob evakuácie osôb: Súčasný

Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:   80

súčiniteľ s:  1.0

Počet ÚC z PÚ: Jedna

Dovolený počet unikajúcich osôb E*s =  120

KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE:

Dlžka únikovej cesty    lu =  23.9  m

Skutočný čas evakuácie  tu =   1.60 min

Dovolený čas evakuácie tud =   1.91 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  30    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  40    os/min

Počet únikových pruhov   u =   2.5

KONTROLA DĹŽKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dlžka únikovej cesty =  23.9  m

Dovolená dlžka ÚC      lud =  33.4  m

Dovolený čas evakuácie tud =   1.91 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  30    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  40    os/min

Počet únikových pruhov   u =   2.5

KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dlžka únikovej cesty =  23.9  m

Dovolený čas evakuácie tud =   1.91 min

Min. poč. únik.pruhov umin =   2.0

Skut.poč. únik. pruhov   u =   2.5

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  30    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  40    os/min

Miesto posúdenia: dvere na únikovej ceste

Druh ÚC: čiastočne chránená úniková cesta

Smer úniku: Po schodoch dole

Sklon schodiskového ramena = 30 st.

Spôsob evakuácie osôb: Súčasný

Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:   80

súčiniteľ s:  1.0

Počet ÚC z PÚ: Jedna

Dovolený počet unikajúcich osôb E*s =  120

KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE:

Dlžka únikovej cesty    lu =  30.5  m

Skutočný čas evakuácie  tu =   3.00 min

Dovolený čas evakuácie tud =   4.00 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min

Počet únikových pruhov   u =   2.5

KONTROLA DĹŽKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dlžka únikovej cesty =  30.5  m

Dovolená dlžka ÚC      lud =  55.6  m

Dovolený čas evakuácie tud =   4.00 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min

Počet únikových pruhov   u =   2.5

KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dlžka únikovej cesty =  30.5  m

Dovolený čas evakuácie tud =   4.00 min

Min. poč. únik.pruhov umin =   1.5

Skut.poč. únik. pruhov   u =   2.5

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min

============================================================

ZÁSOBOVANIE VODOU NA HASENIE POŽIARU podľa STN 92 0400

pre nevýrobný požiarny úsek

Stavba: TELOCVIČŇA s.č.605 nadst. a    PÚ: N3.01

======================================================================

Skutočná pôdorysná plocha PÚ    132.83 m2

Priemerné/sústredené požiarne zaťaženie  32.61 kg/m2

======================================================================

Potreba požiarnej vody je 12.0 l/s =  720 l/min

Kapacita vodného zdroja musí byť minimálne   21.6 m3

čo zodpovedá dodávke vody počas 30 minút.

Pre PÚ nie je potrebné navrhnúť hadicové zariadenie vo vnútri stavby

podľa čl. 3.4.2.a) STN 92 0400.

======================================================================

Návrh hasiacich prístrojov podľa STN 92 0202-1

Stavba: TELOCVIČŇA s.č.605 nadst. a     PÚ: N3.01

Súčiniteľ a PÚ: 0.83

Podlažie:  3. NP

Pôdorysná plocha podlažia:   132.83 m2

Mc:     9.40 kg               Mcsk:    12.00 kg

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

------------------------------------------------------------

Práškový           6.0                 2           12.00

------------------------------------------------------------

Nevýrobné stavby

Výpočtové požiarne zaťaženie        :     20.68 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Percento požiarne otvorených plôch  :     32.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :     17.5   m

Výška požiarneho úseku              :      3.3   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.9 m   *****

Nevýrobné stavby – ODSTUP OD JESTVUJ.ŠKOLY (sklad kníh a plynových masiek)

Výpočtové požiarne zaťaženie        :     89.67 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Percento požiarne otvorených plôch  :      8.6   %

Dľžka požiarneho úseku              :      4.2   m

Výška požiarneho úseku              :      3.3   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   0.0 m   *****

Dátum : 04/2021

PK + KZ – panikové kovanie + kontrolované zatváranie