Stupeň:   Dokumentácia    pre realizáciu stavby.

Stavba:   DPB  montážne kanály – brzdová stolica

Betliarska ul. Bratislava, Petržalka, k.ú.  Petržalka, p.č. 3021/100

Časť:      Umelé osvetlenie  a vnútorné silnoprúdové rozvody

T E C H N I C K Á    S P R Á V A .

- Rozsah modernizácie:

Rekonštrukcia elektroinštalácie  v montážnom kanáli - pracovisko brzdová stolica – umelé osvetlenie, zásuvky a nové napojenie novej brzdovej stolice. V rámci rekonštrukcie stavebnej časti  kanála budú vybudované nové niky pre svietidlá a budú zabudované ochranné rúrky pre káblové rozvody.

Pre rekonštruované svetelné a zásuvkové  okruhy budú v rozvádzači R10 vymenené ističe v rámci rekonštrukcie kanála pre olejové hospodárstvo.

V rámci rekonštrukcie nepríde k zmene užívania objektu a ani k zmene technológie prevádzky.

##### V rámci búracích prác príde k odpojeniu vodičov ochranného pospájania. Všetky prvky je potrebné novo pripojiť na jestvujúce rozvody ochranného pospájania. Obnažené vodiče, nové vodiče a ochranné svorky ošetriť proti korózii, Zvlášť je potrebné ošetriť proti korózii prestupy zem-betón, betón vzduch zosilnenou ochranou. Navrhnutý je izolovaný žltozelený vodič FeZn d 8mm.

Bleskozvod na objekte nie je predmetom tejto dokumentácie.

Požiadavky na elektrické zariadenie:

Podľa vyhlášky ÚBP SR č.508/2009 Zb. sú elektrické zariadenia  a bleskozvod  podľa miery ohrozenia zaradené do:

Technické zariadenia elektrické:   Skupina  B – elektrické  zariadenia s napätím a prúdom prevyšujúcimi  bezpečné hodnoty.

2.    ZOZNAM PRÍLOH

- Technická správa

- Výkaz výmer

- Pôdorysná  schéma – demontáže

- Pôdorysná  schéma – nová elektroinštalácia

- Rozvádzač  1-RS10

3.    PROJEKTOVÉ PODKLADY

2.1 zakreslenie  stavebnej časti

2.2 obhliadka stavby

2.3 požiadavky  ostatných profesií

4     TECHNICKÉ ÚDAJE

4.1.1 Prúdové a napäťové sústavy:

3-N-PE AC, 50Hz,  400/230V, TN-C-S

OCHRANNÉ OPATRENIA:

- SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA PODĽA  STN 33 2000-4-41: 2019

požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom): čl. 411.2

príloha A: A1 – základná izolácia živých častí

A2 – zábrany alebo kryty

požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom): čl. 411.3

- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie – čl. 411.3.1

- samočinné odpojenie pri poruche – čl. 411.3.2

- doplnková ochrana – č. 411.3.3

požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom):

systém TN – čl. 411.4

OCHRANNÉ OPATRENIA:

- DVOJITÁ ALEBO ZOSILENÁ IZOLÁCIA PODĽA STN 33 2000-4-41: 2019

požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom) a ochranu pri poruche (pred nepriamym dotykom): čl. 412.2

OCHRANNÉ OPATRENIA:

DOPLNKOVÁ OCHRANA PODĽA STN 33 2000-4-41: 2019

- prúdové chrániče  čl. 415.1

- doplnkové pospájanie  čl. 415.2

4.2  Krytie el. prístrojov a el.  zariadení je volené  s  ohľadom  na  druh  prostredia,

v  ktorom sú osadené

4.3 Prostredia: jestvujúci stav bez zmeny technológie a užívania

4.4 Uzemnenie: jestvujúci  stav

4.5 Stupeň dôležitosti dodávky el. energie: 3.stupeň

4.6 Farebné značenie vodičov - podľa  STN  EN 60 446

4.7 Dimenzovanie vodičov - podľa  STN 33 2000-4-43,

STN 33 2000-4-473,  STN 33 2000-5-523.

4.8 Meranie  spotreby el. energie -  jestvujúci stav

4.9  Inštalovaný príkon  :                      bez zmeny

Maximálny súčasný odber:            bez zmeny

4.10 Skratové pomery     v 1-RS10    -jestvujúci stav

4.11 Nová  osvetľovacia sústava je navrhnuté LED svietidlami.

- TECHNICKÝ POPIS

Rekonštrukcia elektroinštalácie  v montážnom kanáli – nové umelé osvetlenie a zásuvky. V rámci rekonštrukcie stavebnej časti  kanálov budú vybudované nové niky pre svietidlá a budú zabudované ochranné rúrky pre káblové rozvody.

Pre rekonštruované svetelné a zásuvkové  okruhy budú v rozvádzači 1-RS10 vymenené ističe v rámci rekonštrukcie kanála pre olejové hospodárstvo.

Svietidlá budú montované do novovytvorených ník a napojené budú na priebežné trojfázové vedenie v triede. II.  Jestvujúce ovládanie osvetlenia je cez striedavé a krížové prepínače pre každú jamu zvlášť je blokované na chod vzduchotechniky cez spoločný stýkač aj s okruhmi pre zásuvky. Navrhované ovládanie osvetlenia bude zapnuté automaticky pri zopnutí vzduchotechniky s časovým oneskorením  na prevetranie kanálov. Vzhľadom na to, že kanály nemajú zákryty, z bezpečnostných dôvodov je počas výkonu prác osvetlenie zopnuté, ak je v prevádzke vzduchotechnika. Navrhnuté svietidlá sú v triede  bezpečnosti II.- preto aj okruh osvetlenia je bez ochranného vodiča.  Nové nátery v kanály musia byť realizované svetlými nátermi s vysokou odraznosťou svetla.

Parametre osvetlenia:  Em = 300lx, UGRL = 22, U0 = 0,5, Ra =80

Zásuvky v montážnom kanáli sú napojené na pôvodný vývod a sú spínané spolu s osvetlením. Zásuvky sú umiestnené v nikách pre svietidlá.

Nová brzdová stolica bude napojená káblom CYKY-J 5x16 na vymenený istič B63A/3N v rozvádzači 1-RS10. Prívodný kábel bude ukončený v nástennom vypínači S63V/4, IP 54. Z vypínača bude vedený kábel CYKY-J 5x10 do riadiacej skrine brzdovej stolice.

V rámci búracích prác príde k odpojeniu vodičov ochranného pospájania. Všetky prvky je potrebné novo pripojiť na jestvujúce rozvody ochranného pospájania. Obnažené vodiče, nové vodiče a ochranné svorky ošetriť proti korózii, Zvlášť je potrebné ošetriť proti korózii prestupy zem-betón, betón vzduch zosilnenou ochranou. Navrhnutý je izolovaný žltozelený vodič FeZn d 8mm.

UPOZORNENIE: Pred betonážou je nevyhnutné pripraviť elektroinštalačné rúrky pre prívody do montážnych kanálov a medzi nikami pre svietidlá.

Parametre osvetlenia:  Em = 300lx, UGRL = 22, U0 = 0,5, Ra =80

Poznámka: Demontované svietidlá budú odovzdané investorovi pre potreby údržby v iných priestoroch a demontovaný elektroinštalačný materiál bude uložený podľa druhu do kontajnerov na recykláciu (železo, káble Al, káble Cu, el. zariadenia a prístroje ..)

Ochrana pred nebezpečnými účinkami statickej  elektriny  podľa STN 33 3020 –  je riešená pripojením zariadení na systém uzemneného ochranného pospájania.

Bleskozvod a uzemnenie – nie je predmetom stavebných úprav.

6. Posúdenie rizík - neodstrániteľných nebezpečenstiev:

V zmysle §4 vyhlášky 205/2010 Z.z. je súčasťou konštrukčnej dokumentácie vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev, rizík a ohrození v určených prevádzkových a  užívateľských podmienkach a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam.

- Neodstrániteľné nebezpečenstvá počas stavebno-montážnych prác pri montáži  zariadení:

Pred zahájením demontážnych prác musí byť zabezpečený beznapäťový stav demontovanej elektroinštalácie  odpojením od napájania. Pri demontážach postupovať od bodu odpojenia.

Elektromontážne práce musia byť vykonávané odborne spôsobilou organizáciou pracovníkmi s požadovanou organizáciou.

Počas montážnych prác bude musí byť na stavenisku zabezpečený staveniskový rozvod elektrickej energie podľa STN 33 2000-7- 704. Práce na novej elektroinštalácii budú realizované v stave bez napätia t.j. bez nebezpečenstiev.

- Neodstrániteľné nebezpečenstvá v normálnej prevádzke:

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke je zabezpečená v zmysle normy STN 33 2000-4-41 izoláciou, príloha A, kap. A.1 a zábranami alebo krytmi príloha A, kap.A.2. Použité elektrické zariadenia musia spĺňať podmienky bezpečného používania v zmysle platných bezpečnostných predpisov. Je nutná pravidelná kontrola elektrických zariadení v zmysle prevádzkových a bezpečnostných predpisov správcu zariadenia DP aby bola zabezpečená ich spoľahlivá funkčnosť.

Všetci pracovníci musia byť preukázateľne  poučený, zaškolený respektíve kvalifikovaný pre činnosť, ktorú vykonávajú.

- Neodstrániteľné nebezpečenstvá pri poruche:

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri poruche je zabezpečená v zmysle STN 33 2000-4-41/2007 podľa článkov 411.3, 411.4 samočinným odpojením napájania.

Vyhodnotenie rizík - neodstrániteľných nebezpečenstiev:

Zbytkové riziko:  Riziko pri mechanickom poškodení elektroinštalácie a pri neodbornej manipulácii s elektrickými zariadeniami.

Pri splnení predchádzajúcich podmienok sú nebezpečenstvá pre pracovníkov a používateľov odstránené.

7.    Požiadavky  na  zaistenie  bezpečnosti práce

podľa  §3, vyhl. SÚBP č. 59/1982Zb.

7.1.	Montáž  elektrického  zariadenia:

Montáž  elektrického  zariadenia  môže  vykonávať  iba  organizácia,  ktorá  svoju  odbornú spôsobilosť  preukáže  oprávnením na  uvedenú činnosť v danom type objektu v  zmysle Vyhlášky 508/2009Zz. Pri  výkone  činnosti  musia  byť  dodržané  podmienky,  na  základe  ktorých bolo  oprávnenie  vydané, musia  byť  dodržané  postupy  a  procesy potrebné na  zaistenie  bezpečnosti  prác. Výkon  prác  musí  byť  zabezpečený  iba  odborne  spôsobilými pracovníkmi podľa  uvedenej  vyhlášky.

Bezpečnosť   práce   a  technických  zariadení  pri  stavebných  prácach   musí  byť  v  súlade  s  vyhláškou  SÚBP č 374/1990.

7.2.	Odborné  prehliadky  a  skúšky.

Po  ukončení  montážnych  prác  elektrických  zariadení a  pred  prvým  uvedením  elektrického  zariadenia  do  prevádzky  musí byť  vykonaná  odborná  prehliadka  a  skúška, ktorou  sa  preverí  bezpečnosť  tohto  zariadenia  v  zmysle vyhlášky 508/2009Zz.  Pri  odbornej  prehliadke  a  skúške  musia  byť dodržané  postupy v  zmysle  STN 33 2000-6-61 a  tiež  podľa  požiadaviek  STN 33 1500.

7.3.	Práce  na  elektrickom  zariadení.

Údržbu  a  opravy  na  elektrickom  zariadení  môžu  vykonávať  iba  pracovníci  spĺňajúci  ustanovenia  Vyhlášky 508/2002Zz.  Pri  práci  na  elektrickom  zariadení musia  byť  dodržiavané  ustanovenia  STN  34 3100 až STN 34 3109.

Údržba  a  prevádzka  elektrických  zariadení:

Bude zabezpečovať  prevádzkovateľ  podľa vlastných predpisov.

8.	  Záver

- Všetky práce musia byť prevedené podľa platných noriem STN v čase realizácie.

- Dodávateľ je povinný do jedného paré PD zakresliť skutočné prevedenie elektroinštalácie.

Zodpovedný projektant:

I

Ing. Ján Jurčovič                                                          Bratislava :   11.2021