Protokol o určení vonkajších vplyvov  číslo: 2020/02/27

Objekt: SO 01, SO 02, SO 03 – PRESTUPNÉ BÝVANIE - OBEC JELKA

Miesto stavby:   Jelka, č.parcely:  1174/39; 1174/42, 1174/43

Investor : Obec Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka

Elektroinštalácia

Vypracoval: Juraj Varga

Zloženie komisie:

Meno                                            	       Funkcia

Predseda:          Ing. Michal Nágel					HIP

Členovia:           Juraj Varga                                         	elektroprojektant

Obec Jelka	           	      	                 investor

Podklady: Projektová dokumentácia stavebnej časti

Opis technologického procesu:

Novostavba murovaného jednopodlažného budovy s troma bytovými jednotkami.

Rozhodnutie: viď tabuľkovú časť.

Poznámka: Pri zmene účelu využívania objektu je potrebné prehodnotiť vonkajšie vplyvy.

.......................................

V Jelke dňa : 02/2020                                                              Podpis predsedu komisie

|  | Protokol č. 2020/02/27 o určení vonkajších vplyvov - vypracovaný podľa STN 332000-5-51:2010, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STN 332000-1:2009, a súvisiacich noriem : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tabuľková časť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Prostredie: | Vnútorné priestory |  | Kúpeľne a sprchy |  | Exterier |  |  |  |  |  |  |
| Kód |  | Vonk.vplyv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AA |  | Teplota okolia | AA5 |  | AA5 |  | AA8 |  |  |  |  |  |  |
| AB |  | Atmosf.vlhkosť | AB5 |  | AB5 |  | AB8 |  |  |  |  |  |  |
| AC |  | Nadmorská výška | AC1 |  | AC1 |  | AC1 |  |  |  |  |  |  |
| AD |  | Výskyt vody | AD1 |  | AD2 |  | AD3-dážď |  |  |  |  |  |  |
| AE |  | Výskyt cudzích telies | AE1 |  | AE1 |  | AE2 |  |  |  |  |  |  |
| AF |  | Výskyt korózie | AF1 |  | AF1 |  | AF2 |  |  |  |  |  |  |
| AG |  | Mech.namáhanie | AG1 |  | AG1 |  | AG1 |  |  |  |  |  |  |
| AH |  | Vibrácie | AH1 |  | AH1 |  | AH1 |  |  |  |  |  |  |
| AJ |  | Ost.mech.namáhania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AK |  | Výskyt rastlinstva | AK1 |  | AK1 |  | AK1 |  |  |  |  |  |  |
| AL |  | Výskyt živočíchov | AL1 |  | AL1 |  | AL1 |  |  |  |  |  |  |
| AM1 |  | Harm.-medziharmon. | AM1-2 |  | AM1-2 |  | AM1-2 |  |  |  |  |  |  |
| AM2 |  | Sign.napätia | AM2-2 |  | AM2-2 |  | AM2-2 |  |  |  |  |  |  |
| AM3 |  | Zmeny amplitúdy U | AM3-1 |  | AM3-1 |  | AM3-1 |  |  |  |  |  |  |
| AM4 |  | Nesymetria napätia | AM4 |  | AM4 |  | AM4 |  |  |  |  |  |  |
| AM5 |  | Kolísavosť kmitočtu | AM5 |  | AM5 |  | AM5 |  |  |  |  |  |  |
| AM6 |  | Indukované nf napätia | AM6 |  | AM6 |  | AM6 |  |  |  |  |  |  |
| AM7 |  | Jednosmerný prúd | AM7 |  | AM7 |  | AM7 |  |  |  |  |  |  |
| AM8 |  | Vyžar.magn.polia | AM8-1 |  | AM8-1 |  | AM8-1 |  |  |  |  |  |  |
| AM9 |  | Elektrické polia | AM9-2 |  | AM9-2 |  | AM9-2 |  |  |  |  |  |  |
| AM21 |  | Induk.oscilačné U,I | AM21 |  | AM21 |  | AM21 |  |  |  |  |  |  |
| AM22 |  | Prechodové deje | AM22-3 |  | AM22-3 |  | AM22-3 |  |  |  |  |  |  |
| AM23 |  | Prechodové javy | AM23-1 |  | AM23-1 |  | AM23-1 |  |  |  |  |  |  |
| AM24 |  | Oscilačné deje | AM24-1 |  | AM24-1 |  | AM24-1 |  |  |  |  |  |  |
| AM25 |  | Vyžar.vf javy | AM25-1 |  | AM25-1 |  | AM25-1 |  |  |  |  |  |  |
| AM31 |  | Elektrostat.výboje | AM31-1 |  | AM31-1 |  | AM31-1 |  |  |  |  |  |  |
| AM41 |  | Ionizácia | AM41 |  | AM41 |  | AM41 |  |  |  |  |  |  |
| AN |  | Slnečné žiarenie | AN1 |  | AN1 |  | AN3 |  |  |  |  |  |  |
| AP |  | Seizmické účinky | AP1 |  | AP1 |  | AP1 |  |  |  |  |  |  |
| AQ |  | Búrková činnosť | AQ1 |  | AQ1 |  | AQ3 |  |  |  |  |  |  |
| AR |  | Pohyb vzduchu | AR1 |  | AR1 |  | AR3 |  |  |  |  |  |  |
| AS |  | Vietor |  |  |  |  | AS3 |  |  |  |  |  |  |
| BA |  | Schopnosť osôb | BA3 |  | BA3 |  | BA3 |  |  |  |  |  |  |
| BB |  | El.odpor ľudského tela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BC |  | Dotyk osôb so zemou | BC2 |  | BC2 |  | BC2 |  |  |  |  |  |  |
| BD |  | Podmienky evakuácie | BD1 |  | BD1 |  | BD1 |  |  |  |  |  |  |
| BE |  | Povaha sprac.látok | BE1 |  | BE1 |  | BE1 |  |  |  |  |  |  |
| CA |  | Stavebné materiály | CA1 |  | CA1 |  | CA2 |  |  |  |  |  |  |
| CB |  | Konštrukcia budovy | CB1 |  | CB1 |  | CB2 |  |  |  |  |  |  |