## Techn specifikacia a navrh ceny
ST. NICOLAUS a.s., 1.mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš, IČO: 31563066
Príloha č. 1 Technická špecifikácia a návrh ceny.
Prieskum trhu na určenie PHZ ku projektu:
Technológia merania a regulácia miešania liehovín za studena.
Kód výzvy: 51/PRV/2021
Pokyny pre predkladateľa cenovej ponuky:
Doplniť žltou vyznačené bunky
Prieskum trhu bude vyhodnotený na základe celkovej ceny bez DPH za dodávku, montáž a uvedenie do prevádzky plne funkčného logického celku " Technológia merania a regulácia miešania liehovín za studena".
Predkladateľ ponuky:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Ponuku vypracoval:
Tel.:
Mail:
Technológia merania a regulácia miešania liehovín za studena
Predmetom prieskumu trhu je dodávka, montáž a uvedenie do prevádzky plne fuknčného logického celku " Technológia merania a regulácia miešania liehovín za studena".
P.č. | Komponenty / Parametre | Stav | Prostredie | Požadovaná hodnota | Merná jednotka | Doplniť údaj - požadovaná hodnota (povinne) | Množstvo | Obchodné meno výrobcu/ Typové označenie | Jednotková cena (EUR bez DPH) | Celková cena (EUR bez DPH) | DPH (EUR) | Celková cena (EUR s DPH)
NÁDRŽE
1 | Nádrž 3 ks T1, T2, T3 15m3 nádrž na lieh: | jestvujúce 3ks | ZONA 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| stavoznak mechan. | jestvujúci |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Ventil ručný | jestvujúci |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Vzorkovací Ventil | jestvujúci |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| stavoznak elektronický -tlaková sonda | dodať |  | áno | - |  | 1 súbor
| Max. sonda | dodať |  | áno | -
| dodávka* a montáž výzbroje podľa horeuvedeného a technologickej schémy | dodať |  | áno | - |  |  | -
2 | Nádrž 1ks T 15m3, nádrž na upravenú vodu: | jestvujúca 1ks | ZONA 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| stavoznak mechan. | jestvujúci |  | - | - | - | - | -
| CIP hlavica | jestvujúca |  | - | - | - | - | -
| Ventil ručný | jestvujúci |  | - | - | - | - | -
| Vzorkovací Ventil | jestvujúci |  | - | - | - | - | -
| stavoznak elektronický -tlaková sonda | dodať |  | áno | - |  | 1 súbor
| Max. sonda na doplňanie upravenej vody | dodať |  | áno | -
| Min. sonda na doplňanie upravenej vody | dodať |  | áno | -
| dodávka* a montáž výzbroje podľa horeuvedeného a technologickej schémy | dodať |  | áno | - |  |  | -
3 | Nádrž 6ks S1 S2 S3 S4 S5 S6 2m3 nádrž na destiláty: | jestvujúce 6ks | ZONA 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| stavoznak mechan. | jestvujúci |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Ventil ručný | jestvujúci |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| stavoznak elektronický -tlaková sonda | dodať |  | áno | - |  | 1 súbor
| Max. sonda | dodať |  | áno | -
| dodávka* a montáž výzbroje podľa horeuvedeného a technologickej schémy | dodať |  | áno | - |  |  | -
4 | Nádrž S7, S8 2m3 na zlievky: | jetvujúce 2ks | ZONA 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| stavoznak mechan. | jestvujúci |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Ventil ručný | jestvujúci |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| stavoznak elektronický -tlaková sonda | dodať |  | áno | - |  | 1 súbor
| Max. sonda | dodať |  | áno | -
| dodávka* a montáž výzbroje podľa horeuvedeného a technologickej schémy | dodať |  | áno | - |  |  | -
5 | Nádrž Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 1m3 na destiláty: | jestvujúce 6ks | ZONA 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| stavoznak mechan. | jestvujúce |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Ventil ručný | jestvujúci |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Vzorkovací Ventil | jestvujúci |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| stavoznak elektronický -tlaková sonda | dodať |  | áno | - |  | 1 súbor
| Max. sonda | dodať |  | áno | -
| dodávka* a montáž výzbroje podľa horeuvedeného a technologickej schémy | dodať |  | áno | - |  |  | -
6 | Nádrž Z7, Z8, 1 400l na destiláty: | jestvujúce 2ks | ZONA 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| stavoznak mechan. | jestvujúce |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Ventil ručný | jestvujúci |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| stavoznak elektronický -tlaková sonda | dodať |  | áno | - |  | 1 súbor
| Max. sonda | dodať |  | áno | -
| dodávka* a montáž výzbroje podľa horeuvedeného a technologickej schémy | dodať |  | áno | - |  |  | -
7 | Nádrž ST1, ST2, 10 000 l nádrže na cukorný sirup | jestvujúce 2ks | mokré | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| stavoznak mechan. | jestvujúce |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| CIP hlavica | jestvujúca |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Ventil ručný | jestvujúci |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Vzorkovací Ventil | jestvujúci |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| stavoznak elektronický -tlaková sonda | dodať |  | áno | - |  | 1 súbor
| Max. sonda | dodať |  | áno | -
| dodávka* a montáž výzbroje podľa horeuvedeného a technologickej schémy | dodať |  | áno | - |  |  | -
8 | Nádrž - VÁHA 5 000 l na tenzometroch s miešadlom a ostrekovacou hlavicou: | jestvujúca 1ks | ZONA 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| stavoznak mechan. | jestvujúce |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| CIP hlavica | jestvujúca |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Ventil ručný | jestvujúci |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Vzorkovací Ventil | jestvujúci |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Max. sonda | dodať |  | áno | - |  | 1 súbor
| Pneuventil Nápust (viď technologická schéma) | dodať |  | áno | -
| dodávka* a montáž výzbroje podľa horeuvedeného a technologickej schémy | dodať |  | áno | - |  |  | -
9 | Nádrž M1, M2, 15 000 l miešačky s miešadlami : | jestvujúce 2ks | ZONA 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| stavoznak mechan. | jestvujúce |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| CIP hlavica | jestvujúca |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Ventil ručný | jestvujúci |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Vzorkovací Ventil | jestvujúci |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| stavoznak elektronický -tlaková sonda | dodať |  | áno | - |  | 1 súbor
| Max. sonda | dodať |  | áno | -
| dodávka* a montáž výzbroje podľa horeuvedeného a technologickej schémy | dodať |  | áno | - |  |  | -
10 | Nádrž M3, 5 000 l miešačka : | jestvujúca 1ks | ZONA 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| stavoznak mechan. | jestvujúce |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| CIP hlavica | jestvujúca |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Ventil ručný | jestvujúci |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Vzorkovací Ventil | jestvujúci |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| stavoznak elektronický -tlaková sonda | dodať |  | áno | - |  | 1 súbor
| Max. sonda | dodať |  | áno | -
| dodávka* a montáž výzbroje podľa horeuvedeného a technologickej schémy | dodať |  | áno | - |  |  | -
11 | Nádrž T10/1 - T10/10, 15 000 l skladovacia : | jestvujúce 10ks | ZONA 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| stavoznak mechan. | jestvujúce |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| CIP hlavica | jestvujúca |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Ventil ručný | jestvujúci |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Vzorkovací Ventil | jestvujúci |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| stavoznak elektronický -tlaková sonda | dodať |  | áno | - |  | 1 súbor
| Max. sonda | dodať |  | áno | -
| Senzor prít. Hadice 2ks | dodať |  | áno | -
| dodávka* a montáž výzbroje podľa horeuvedeného a technologickej schémy | dodať |  | áno | - |  |  | -
12 | Nádrž P1, P2, P3, P4, 3 000/2 600 l predlohy: | jestvujúce 4ks | ZONA 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| stavoznak mechan. | jestvujúce |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| CIP hlavica | jestvujúca |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Ventil ručný | jestvujúci |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| stavoznak elektronický -tlaková sonda | dodať |  | áno | - |  | 1 súbor
| Max. sonda | dodať |  | áno | -
| dodávka* a montáž výzbroje podľa horeuvedeného a technologickej schémy | dodať |  | áno | - |  |  | -
ČERPADLÁ
13 | čerpadlo upravenej vody ZP01 do váhy : | dodať | ZONA 2 | - | - | - | 1 ks
| výkon |  |  | min.20,max.30 | m3/hod.
| H - výtlačná výška |  |  | min.20 | m
| bez frekv.meniča ovládané cez MaR podľa zadanej receptúry kontrolovanej váhou |  |  | áno | -
| dodávka* a montáž čerpadla |  |  | áno | - |  | 1 súbor | -
14 | čerpadlo liehu ZP02 do váhy: | dodať | ZONA 2 | - | - | - | 1 ks
| výkon |  |  | min.20,max.30 | m3/hod.
| H - výtlačná výška |  |  | min.25 | m
| bez frekv.meniča ovládané cez MaR podľa zadanej receptúry kontrolovanej váhou |  |  | áno | -
| dodávka* a montáž čerpadla |  |  | áno | - |  | 1 súbor | -
15 | objemové čerpadlo cukorného sirupu ZP03 do váhy | dodať | ZONA 2 | - | - | - | 1 ks
| výkon |  |  | min.5,max.10 | m3/hod.
| H - výtlačná výška |  |  | min.25 | m
| bez frek. meniča, ovládané cez MaR podľa zadanej receptúry kontrolovannej váhou |  |  | áno | -
| dodávka a montáž čerpadla |  |  | áno | - |  | 1 súbor | -
18 | čerpadlo produkt ZP04 z váhy do miešačiek: | dodať | ZONA 2 | - | - | - | 1 ks
| výkon |  |  | min.20,max.30 | m3/hod.
| H - výtlačná výška |  |  | min.25 | m
| ovládané podľa váhy |  |  | áno | -
| dodávka* a montáž čerpadla |  |  | áno | - |  | 1 súbor | -
19 | čerpadlo produkt ZP05, ZP06, ZP07 z miešačiek do sklad. nádob T10: | dodať | ZONA 2 | - | - | - | 3 ks
| výkon |  |  | min.20,max.30 | m3/hod.
| H - výtlačná výška |  |  | min.25 | m
| zabezpečené proti chodu na sucho |  |  | áno | -
| dodávka* a montáž čerpadiel |  |  | áno | - |  | 1 súbor | -
20 | samonasávacie čerpadlo produkt ZP08, ZP09 z tankov T10/1 - T10/10 do predlôh P1 - P4: | dodať | ZONA 2 | - | - | - | 2 ks
| výkon |  |  | min.20,max.30 | m3/hod.
| H - výtlačná výška |  |  | min.40 | m
| zabezpečené proti chodu na sucho |  |  | áno | -
| dodávka* a montáž čerpadiel |  |  | áno | - |  | 1 súbor | -
22 | čerpadlo liehu ZP10, z pálenice do nádob T1-T3: | dodať | ZONA 2 | - | - | - | 1 ks
| výkon |  |  | min.20,max.30 | m3/hod.
| H - výtlačná výška |  |  | min.25 | m
| vo výstupnom potrubí bude elektronický prietokomer, ktorý cez MaR riadi čerpadlo |  |  | áno | -
| dodávka* a montáž čerpadla |  |  | áno | - |  | 1 súbor | -
POTRUBIA
16 | Potrubie z S1-S6 /surovina do váhy/ samospádové : | dodať | ZONA 2 | - | - | - | 1 súbor | -
| demontáž exist. potrubia 20m |  |  | áno | - |  |  | -
| rúra D52x1,5 - A304 20m |  |  | áno | -
| klapka uzatváracia DN50 s pneu pohonom kompletná, ovládaná cez MaR a kontrolovaná váhou (položka je identická s pozíciou 3) 6ks |  |  | áno | -
| dodávka* a montáž kompletného potrubia (vrátane horeuvedeného) podľa technologickej schémy |  |  | áno | - |  | 1 súbor | -
17 | potrubie z Z1 - Z8 (surovina do váhy) samospádové | dodať | ZONA 2 | - | - | - | 1 súbor | -
| demontáž exist. potrubia 40m |  |  | áno | - |  |  | -
| rúra D40x1,5 - A304 40m |  |  | áno | -
| klapka uzatváracia DN40 s pneu pohonom kompletná, ovládaná cez MaR a kontrolovaná váhou (klapky k nádržiam Z1 - Z8) 10ks |  |  | áno | -
| dodávka* a montáž kompletného potrubia (vrátane horeuvedeného) podľa technologickej schémy |  |  | áno | - |  | 1 súbor | -
20-A | potrubie na T10/1 - T10/10 a z T10/1-10 do predlôh (produkt do predlôh P1 - P4) | dodať | ZONA 2 | - | - | - | 1 súbor | -
| rúra D70x2 - A 304L 70m |  |  | áno | -
| klapka uzatváracia DN65s pneu pohonom kompletná, ovládaná cez MaR a kontrolovaná váhou (položka súvisí s pozíciou 11) 24ks |  |  | áno | -
| dodávka* a montáž kompletného potrubia (vrátane horeuvedeného) podľa technologickej schémy |  |  | áno | - |  | 1 súbor | -
21 | potrubie na P1 - P4 a z P1-4 do plničov (produkt do plničov DMNK, Manex): | dodať | mokré | - | - | - | 1 súbor | -
| rúra D52x1,5 - A304 6m |  |  | áno | -
| klapka uzatváracia DN50 s pneu pohonom kompletná, ovládaná cez MaR (položka súvisí s pozíciou 12) 14ks |  |  | áno | -
| dodávka* a montáž kompletného potrubia (vrátane horeuvedeného) podľa technologickej schémy |  |  | áno | - |  | 1 súbor | -
22-A | potrubie liehu (lieh z pálenice, napojenie nádob T1 - T3) : | dodať | ZONA 2 | - | - | - | 1 súbor | -
| rúra D70x2 - A304 L 12m |  |  | áno | -
| elektronický prietokomer , ktorý cez MaR riadi čerpadlo ZP -10 |  |  | áno | -
| dodávka a montáž kompletného potrubia (vrátane horeuvedeného) podľa technologickej schémy |  |  | áno | - |  | 1 súbor | -
23 | potrubie CIP (CIP z novej CIP stanice do T2=upravená voda) + vratka: | dodať | ZONA2 | - | - | - | 1 súbor | -
| rúra D52x1,5 - A304 30m |  |  | áno | -
| klapka uzatváracia DN50 s pneu pohonom kompletná, ovládaná cez MaR (položka súvisí s pozíciou 12) 1ks |  |  | áno | -
| dodávka* a montáž kompletného potrubia (vrátane horeuvedeného) podľa technologickej schémy |  |  | áno | - |  | 1 súbor | -
24 | potrubie vody (voda z rozvodu do M1 - M3 a váhy na oplachy): | dodať | ZONA2 | - | - | - | 1 súbor | -
| rúra D52x1,5 - A304 20m |  |  | áno | -
| klapka uzatváracia DN50 s pneu pohonom kompletná, ovládaná cez MaR (položka súvisí s pozíciou 12) 4ks |  |  | áno | -
| dodávka* a montáž kompletného potrubia (vrátane horeuvedeného) podľa technologickej schémy (Príloha č. 3 ) |  |  | áno | - |  | 1 súbor | -
25 | potrubie vody (voda z rozvodu do P1 - P4 na oplachy): | dodať | mokré | - | - | - | 1 súbor | -
| rúra D52x1,5 - A304 20m |  |  | áno | -
| klapka uzatváracia DN50 s pneu pohonom kompletná, ovládaná cez MaR (položka súvisí s pozíciou 12) 4ks |  |  | áno | -
| dodávka* a montáž kompletného potrubia (vrátane horeuvedeného) podľa technologickej schémy |  |  | áno | - |  | 1 súbor | -
26 | Váhy a miešačky M1-3-dovybavenie klapkami: | jestvujúce | ZÓNA2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| klapka uzatváracia DN50 s pneu pohonom kompletná, ovládaná cez MaR (položka súvisí s pozíciou 8, 9 ,10) | dodať |  | áno | - |  | 14ks
| dodávka* a montáž klapiek podľa technologickej schémy |  |  | áno | - |  | 1súbor | -
27 | Potrubie vzduchu : | dodať | ZONA2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| rúra D28x1,5 - A304 |  |  | áno | - |  | 40m
| koleno 90 D28x1,5 - A304 |  |  | áno | - |  | 20ks
| T-kus redukovaný DN32/25 - A304 |  |  | áno | - |  | 4ks
| kohút guľový, trojdielny DN25, ss - A304 |  |  | áno | - |  | 4ks
| objímka dvojdielna DN25 - A304 |  |  | áno | - |  | 20ks
| dodávka* a montáž kompletného potrubia (vrátane horeuvedeného) podľa technologickej schémy |  |  | áno | - |  | 1súbor | -
28 | Systém MaR : | dodať | základné/podľa umiestnenia prvkov | - | - | - | 1súbor
| centrálne riadene výrobného procesu -navažovanie podľa zadanej receptúry , ovládanie čerpadiel a pneuventilov podľa zvoleného množstva v receptúre a riadené váhou. |  |  | áno | -
| Riadiaci systém na PLC a vizualizácia technologického procesu na PC |  |  | áno | -
| nádoba /8/ je uložená na jestvujúcich tenzometroch, vyhodnocovacie jednotky musia komunikovať so systémom MaR |  |  | áno | -
| zber údajov o množstvách v nádržiach a vizualizácia zásobných tankov |  |  | áno | -
| stráženie Max.hladiny vo všetkých tankoch kde sú Max. čidlá a blokovanie naskladňovacich čerpadiel. |  |  | áno | -
| doplňanie upravenej vody do tanku 2 |  |  | áno | -
| vizualizačné PC s monitorom |  |  | áno | -
| HMI - dotykový ovladací panel - obrazovka |  |  | áno | -
| vzdialený prístup na úpravu a servisovanie SW |  |  | áno | -
| dodávka* a montáž plne funkčného systému MaR /prvkov vrátane horeuvedeného a v zmysle technologickej schémy |  |  | áno | - |  | 1súbor | -
29 | Rozvádzač a elelktroinštalácia: | dodať | základné/podľa umiestnenia prvkov | - | - | - | 1súbor
| kompletný rozvadzač a elektroinštalácia pre technologiu horeuvedenú s dokumentáciou podľa platnej legislatívy |  |  | áno | -
| rozvadzač bude umiestnený v miestnosti VELIN |  |  | áno | -
| frekvenčné meniče inštalovať do rozvadzača |  |  | áno | -
| dodávka* a montáž kompletného a plne funkčného systému rozvádzača a elektroinštalácie |  |  | áno | - |  | 1súbor | -
Ďalšie požiadavky
30 | pretesnenie všetkých mechanických-ručných klapiek uvedenených v technologickej schéme | dodať | - | áno | - |  | 1súbor | -
31 | Súčasťou predmetu zákazky bude aj nasledovné: - Inžiniering - projektová dokumentácia - revízna správa - protokol o určení vonkajších vplyvov (spracovný pred začatím realizácie) - prejednanie projektu Elektro na technickej inšpekcii pred realizáciou projektu (ziadosť vystavuje obstarávateľ) - komplexné skúšky a uvedenie do prevádzky logického celku "Technológia merania a regulácia miešania liehovín za studena" - Vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok, tlakových skúšok, a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovené platnou legislatívou EU a SR - Celý predmet zákazky musí byť certifikovaný v súlade s platnou legislatívou EÚ a SR - Vykonanie skúšobnej prevádzky. Úspešným vykonaním skúšobnej prevádzky bude ukončené preberacie konanie predmetu zákazky | dodať | - | áno | - |  | 1súbor | -
| Celková cena: | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| Celková cena spolu (bez DPH)*: | [8 empty] | 0
* Celková cena zahŕňa aj dodávku/dopravu na miesto dodania (ST. NICOLAUS a.s., 1.mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš), záruku 24 mesiacov od prebratia predmetu zákazky a zaškolenie obsluhy
V .................................., Dátum: .......................
....................................................................................................
Meno štatutára, podpis a pečiatka
Názov firmy