## List1
VÝKAZ VÝMER
Dom sociálnych služieb Leopoldov
Štúrová ul. Č. 454/2, ul. 1. mája, Leopoldov
profesia: E1.4,5 ústredné vykurovanie a chladenie
TECHNOLÓGIA | DN | kpl / ks | jedn. cena | spolu bez dph
tepelné čerpadlo zem-voda, menovitý tepelný výkon 37,2 kW (W0/W35), el. príkon 7,8 kW/31A |  | 1 | 0 | 0
faktor COP=4,8 , max. výstupná teplota 60°C, chladivo primár R410A-7,2kg, prípojky DN50/PN16
Hmotnosť 371 kg, max. prevádzkový tlak primár/sekundár = 0,3 MPa
Primárny okruh-min./max. teplota = -5/25°C, prietok 9,2 m3/h, tlaková strata 16 kPa
Sekundárny okruh-max. teplota = 60°C, prietok 6,4 m3/h, tlaková strata 12 kPa
montáž tepelného čerpadla |  | 1 | 0 | 0
uvedenie do prevádzky tepelného čerpadla |  | 1 | 0 | 0
akumulačný zásobník, objem 800L, prípojky ÚK 2" IG, rozmery Ø990x2000mm vrátane tep. Izolácie |  | 1 | 0 | 0
montáž zásobníka |  | 1 | 0 | 0
elektrická vykurovacia špirála akumulácie UK - výkon / el.príkon 9,0 kWe |  | 3 | 0 | 0
elektrická vykurovacia špirála ohrevu TPV - výkon / el. príkon 9,0 kWe |  | 2 | 0 | 0
doskový rozoberatelný Vým. tepla skladaný, tep. Výkon 20 kW vrátane rámu Primárny okruh (solanka) - teplotový spád 6/10°C, prietok vody 3,5 m3/h, tlaková strata 15kPa, pripojenie G2" Sekundárny okruh (upravená voda) - teplotový spád 8/12°C, prietok vody 3,5 m3/h, tlaková strata 11,27kPa, pripojenie G2" |  | 1 | 0 | 0
tepelná izolácia výmenníka tepla |  | 1 | 0 | 0
montáž výmenníka tepla |  | 1 | 0 | 0
zásobníkový ohrievač TV , objem 500 l , PN10 |  | 2 | 0 | 0
montáž zásobníka TV |  | 2 | 0 | 0
tlaková expanzná nádoba s membránou pre nemrznúce zmesi objem 50/6, PN6 |  | 1 | 0 | 0
tlaková expanzná nádoba s membránou pre vykurovacie sústavy objem 50/6, PN6 |  | 1 | 0 | 0
tlaková expanzná nádoba s membránou pre vykurovacie sústavy objem 100/6, PN6 |  | 1 | 0 | 0
tlaková expanzná nádoba s membránou pre nemrznúce zmesi objem 50/6, PN6 |  | 1 | 0 | 0
tlaková expanzná nádoba s vakom pre systémy pitnej vody objem 80/PN10 |  | 1 | 0 | 0
montáž expanznej nádoby s membránou REFLEX |  | 5 | 0 | 0
čerpadlo cirkulácie teplej vody s výkonovou reguláciou nerezové, DN25, Q=2,0m3/h, Y=35J/kg, vrátane izolačného krytu |  | 1 | 0 | 0
mokrobežné čerpadlo s elektronickou reguláciou výkonu DN25, Q=0,36m3/h, Y=20J/kg, vrátane izolačného krytu |  | 1 | 0 | 0
mokrobežné čerpadlo s elektronickou reguláciou výkonu, DN50, Q=9,2m3/h, Y=95J/kg, vrátane izolačného krytu |  | 1 | 0 | 0
mokrobežné čerpadlo s elektronickou reguláciou výkonu, DN32, Q=6,4m3/h, Y=35J/kg, vrátane izolačného krytu |  | 1 | 0 | 0
mokrobežné čerpadlo s elektronickou reguláciou výkonu, DN32, Q=2,5m3/h, Y=45J/kg, vrátane izolačného krytu |  | 2 | 0 | 0
montáž čerpadiel do potrubia | DN 25 | 2 | 0 | 0
| DN 32 | 3 | 0 | 0
| DN 50 | 1 | 0 | 0
Združený rozdeľovač/zberač vykurovacích okruhov M100, dĺžka 1450mm, závity 2xDN50, 2xDN40, 2xDN25, 6xDN15, stojany, tepelná izolácia, izolované komory |  | 1 | 0 | 0
termostatický zmiešavací ventil pre teplú úžitkovú vodu, DN50/48˚C |  | 1 | 0 | 0
montáž zmiešavacieho ventilu DN50 |  | 1 | 0 | 0
presun hmôt – technológia |  | 4% |  | 0
ARMATÚRY
guľový vypúšťací kohút | DN 15 | 28 | 0 | 0
guľový uzatvárací kohút | DN 15 | 2 | 0 | 0
| DN 20 | 2 | 0 | 0
| DN 25 | 18 | 0 | 0
| DN 40 | 4 | 0 | 0
| DN 50 | 23 | 0 | 0
| DN 65 | 5 | 0 | 0
automatický odvzdušňovací ventil | DN 15 | 10 | 0 | 0
spätný ventil | DN 15 | 1 | 0 | 0
| DN 20 | 1 | 0 | 0
| DN 25 | 3 | 0 | 0
| DN 32 | 0 | 0 | 0
| DN 40 | 1 | 0 | 0
| DN 50 | 4 | 0 | 0
| DN 65 | 1 | 0 | 0
filter čistiaci | DN 15 | 1 | 0 | 0
| DN 20 | 1 | 0 | 0
| DN 25 | 2 | 0 | 0
| DN 32 | 0 | 0 | 0
| DN 40 | 1 | 0 | 0
| DN 50 | 3 | 0 | 0
| DN 65 | 1 | 0 | 0
regulačný vyvažovací ventil bez vypúšťania | DN 20 | 1 | 0 | 0
| DN 25 | 10 | 0 | 0
| DN 32 | 1 | 0 | 0
| DN 50 | 1 | 0 | 0
rýchlospojka pre expanzné nádoby DN 25 |  | 3 | 0 | 0
rýchlospojka pre expanzné nádoby DN 20 |  | 1 | 0 | 0
poistný ventil pružinový 1“ x 11/4“ KB otvárací pretlak 0,8 Mpa DN 25 |  | 1 | 0 | 0
poistný ventil pružinový 3/4“ x 1“ KD; otvárací pretlak 0,3 Mpa DN 20 |  | 3 | 0 | 0
termomanometer axiálny TMAX 4 1/2" rozsah 0 - 600 kPa, 0 - 120ºC |  | 14 | 0 | 0
spätný ventil 8/15 |  | 14 | 0 | 0
manometer 50/10-1/4“, rozsah 0-1,0 MPa |  | 2 | 0 | 0
spätný ventil pre manometer 8/15 |  | 2 | 0 | 0
teplomer kruhový ponorný 63/75, rozsah 0-120°C |  | 8 | 0 | 0
mosadzná jímka MTR TH 15/50 |  | 1 | 0 | 0
prírubový spoj STN 13 1229 – PN 6 | DN 32 | 1 | 0 | 0
| DN 50 | 2 | 0 | 0
| DN 65 | 1 | 0 | 0
prepúšťací regulačný ventil | DN 15 | 4 | 0 | 0
prírubový spoj STN 13 1231 – PN 16 | DN 65 | 13 | 0 | 0
montáž armatúr závitových
1 závit |  | 1 | 0 | 0
2 závity |  | 1 | 0 | 0
montáž armatúr prírubových
2 príruby |  | 1 | 0 | 0
presun hmôt – armatúry |  | 4% |  | 0
PODLAHOVÉ VYKUROVANIE
vykurovacia rúrka Materiál PE-RT 14x2 | m | 3000 | 0 | 0
ochranná rúrka | m | 250 | 0 | 0
izolačná nopová doska bez tepelnej izolácie | m2 | 440 | 0 | 0
okrajová izolačná páska 130 mm | m | 600 | 0 | 0
novelačná stierka-poter pre podlahové vykurovanie | m2 | 440 | 0 | 0
rozdeľovač podlahového vykurovania s prietokomermi vrátane príslušenstva | 5 okruhový | 2 | 0 | 0
| 7 okruhový | 2 | 0 | 0
| 11 okruhový | 1 | 0 | 0
adaptérová spojka 14x2 |  | 70 | 0 | 0
vodiace koleno - 900 |  | 70 | 0 | 0
skrinka rozdeľovača biela podomietková | 5 okruhový | 2 | 0 | 0
| 7 okruhový | 2 | 0 | 0
| 11 okruhový | 1 | 0 | 0
servopohon pre ovládanie ventilov v rozdeľovači |  | 22 | 0 | 0
regulačný rozvádzač pre ovládanie servopohonov a riadenie priestorovými termostatmi vykurovanie aj chladenie |  | 5 | 0 | 0
tlaková skúška potrubia – vodou, potrubie do DN 40 |  | 3000 | 0 | 0
montáž podlahového vykurovania vrátane drobného inštalačného materiálu podľa potreby |  | 1 | 0 | 0
presun hmôt – podlahové vykurovanie |  | 4% |  | 0
STROPNÉ CHLADENIE
chladiaca rúrka Materiál PE-Xa 10,1x1,1 | m | 2950 | 0 | 0
Fittingy a tvarovky podla potreby cca 40% z ceny rúrok | kpl | 1 | 0 | 0
upinacia lišta rúrok stropného chladenia | m | 780 | 0 | 0
dvojitý držiak rúrok stropného chladenia | ks | 720 | 0 | 0
Rúrkový ohyb 90° s vytvarovaným upínacím okom | ks | 720 | 0 | 0
rozdeľovač stropného chladenia s prietokomermi vrátane príslušenstva | 8 okruhový | 1 | 0 | 0
| 9 okruhový | 1 | 0 | 0
| 10 okruhový | 1 | 0 | 0
| 11 okruhový | 1 | 0 | 0
| 12 okruhový | 1 | 0 | 0
adaptérová spojka 10,1x1,1 |  | 100 | 0 | 0
vodiace koleno - 900 |  | 70 | 0 | 0
servopohon pre ovládanie ventilov v rozdeľovači |  | 43 | 0 | 0
regulačný rozvádzač pre ovládanie servopohonov a riadenie priestorovými termostatmi vykurovanie aj chladenie |  | 5 | 0 | 0
tlaková skúška potrubia – vodou, potrubie do DN 40 |  | 2950 | 0 | 0
montáž stropného chladenia vrátane drobného inštalačného materiálu podľa potreby |  | 1 | 0 | 0
presun hmôt – podlahové vykurovanie |  | 4% |  | 0
MEDENÉ POTRUBIE alt. Uhlíková oceľ
medené trubky stredne tvrdé R 250 | 18x1 | 6 | 0 | 0
| 22x1 | 10 | 0 | 0
| 28x1 | 90 | 0 | 0
| 35x1,5 | 51 | 0 | 0
| 42x1,5 | 22 | 0 | 0
| 54x2 | 22 | 0 | 0
| 64x2 | 5 | 0 | 0
tlaková skúška potrubia - vodou | potrubie do DN 100 | 206 | 0 | 0
tlaková skúška potrubia - vzduchom | potrubie do DN 50 | 206 | 0 | 0
lisovacie fitingy 35 % z ceny potrubia |  | 1 | 0 | 0
montáž potrubia |  | 1 | 0 | 0
závesný systém potrubia s prerušeným tepelným mostom |  | 1 | 0 | 0
presun hmôt –potrubie |  | 4% |  | 0
TEPELNÉ IZOLÁCIE
izolačná hadica syntetická kaučuková hrúbka izolácie 13, 19, 25 mm | 18/13 | 6 | 0 | 0
| 22/13 | 10 | 0 | 0
| 28/13 | 90 | 0 | 0
| 35/19 | 51 | 0 | 0
| 42/19 | 22 | 0 | 0
| 54/25 | 22 | 0 | 0
| 64/25 | 5 | 0 | 0
lepiaca páska pre kaučukové tepelné izolácie 35 mm x 3 mm x 5 m, hrúbka 13mm |  | 45 | 0 | 0
lepidlo pre kaučukové tepelné izolácie - 2,6 kg |  | 5 | 0 | 0
montáž tepelné izolácie |  | 1 | 0 | 0
presun hmôt – tepelné izolácie |  | 4% |  | 0
HZS
komplexná vykurovacia skúška | hod. | 72 | 0 | 0
vyregulovanie systému UK | hod. | 64 | 0 | 0
preplach systému vodou | kpl | 2 | 0 | 0
revízne správy | kpl | 1 | 0 | 0
MaR
MaR - súčasť dodávky technológie ÚK + chladenia | kpl | 1 | 0 | 0
vrátane napr.:
dodávky trojcestných zmiešavacích ventilov v zmysle schémy zapojenia strojovne so servopohonmi:
3-cestný zmiešavací ventil DN25, Kvs=10m3/h, servopohon
3-cestný zmiešavací ventil DN32, Kvs=12m3/h, servopohon
3-cestný zmiešavací ventil DN40, Kvs=20m3/h, servopohon
3-cestný zmiešavací ventil DN50, Kvs=40m3/h, servopohon
dodávky a prekáblovania ochranných čidiel rosného bodu a pod.
prekáblovania regulácie technológie UK/CH v strojovni
dodávky a prekáblovania priestor. termostatov v izbách s rozdeľovačmi podlah. vykurovania a stropného chladenia
snímania a signalizácie poruchových a havarijných stavov v strojovni UK
CELKOM BEZ DPH |  |  |  | 0
Navrhované zariadenia sú len referenčné, zámena za iného výrobcu je možne iba pri dodržaní navrhovaných parametrov v tomto projekte !