Názov vyhlasovateľa: Mesto Leopoldov

Adresa : Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov

IČO: 00 312 703

Názov zákazky: Názov zákazky: Výstavba domu sociálnych služieb v Leopoldove

Referenčné číslo:   OA22LEO027

Vestník VO: 20936 - WYP

Vestník č. : 94/2022 - 20.04.2022

**VEC**

**Žiadosť o vysvetlenie – odpoveď č. 5**

**Otázka**

V súvislosti so zverejnenými odpoveďami na doručené otázky uchádzačov v rámci uplatnenia inštitútu vysvetľovania v lehote na predkladanie ponúk zo dňa 10.05.2022 odpovedal obstarávateľa na našu otázku č. 3 nasledovne:

„Otázka č. 3: Vo výkaze výmer sme nenašli sadrokartónové puzdro pre posuvné dvere DP/5.1. Žiadame obstarávateľa o stanovisko, prípadne korekciu VV.

Odpoveď: Pre uvedený špecifický typ posuvnej požiarnej konštrukcie sa puzdro nenavrhuje, navrhnutá je sadrokartónová predstena s dutinou na zasunutie posuvnej konštrukcie DP/5.1.“

Na základe odpovede obstarávateľa uvádzame, že ani v upravenom výkaze výmer zo dňa 11.05.2022 sme nenašli položku na dodávku a montáž sadrokartónovej predsteny.

Žiadame preto obstarávateľa o stanovisko, prípadne o korekciu výkazu výmer.

**Odpoveď**

Doplnené do výkazu výmer.

**Otázka**

V technickej správe časti projektovej dokumentácie „SO 06 Híbkove zemne vrty“ je uvedené:

„počet geotermálnych vertikálnych sond /hĺbka vrtu............................................... 8 x 4x32/2,9 - 100 m“

Vo výkaze výmer „LEO\_RP\_SO06-\_----\_---\_V\_000-VV\_Hlbkove zemne vrty.xls“ je uvedené:

„geotermálne vertikálne vrty PE-RC 4 x 32 x 3,0 - l= 100 m, materiál PE100, SDR 11, PN16...10 kpl/ks“

V dokumente „DSS Leoplodov\_instrukcie 2022\_03\_15.docx“ sa nachádza nasledovné usmernenie:

„Geothermal resposne test“ súvisiaci s SO 06 – Hĺbkové zemné vrty a potvrdzujúci projektové dimenzovanie hĺbkových zemných vrtov sa realizuje ako priama súčasť SO 06. V RPD sa uvádza teoretický výpočet počtu a hĺbky vrtov (bm vrtov) vrátane rezervy. Potrebné oceniť vrty v zmysle VV.

Pozn.: „Geothermal resposne test“ je vo VV uvedený ako súbor so všetkými prácami a dodávkami týkajúcimi sa uvedeného testu, t.j. potrebný počet sond, ktorý navrhuje dodávateľ, vyhodnotenie výsledkov, spracovanie záverečného hodnotiaceho elaborátu z testu a pod.“

Na základe vyššie uvedeného žiadame obstarávateľa o stanovisko, či chápeme správne, že všetci uchádzači majú oceniť geotermálne vertikálne vrty v počte a v dĺžke podľa výkazu výmer „LEO\_RP\_SO06-\_----\_---\_V\_000-VV\_Hlbkove zemne vrty.xls“ – to zn. 10x100m?

**Odpoveď**

Dopytované položky je potrebné oceniť v zmysle projektovej dokumentácie, výkazu výmer a už poskytnutého vysvetlenia, ktoré je citované aj v otázke uchádzača.

**Otázka**

Vo výkaze výmer „LEO\_RP\_SO01-\_E11A\_---\_V\_04N-VV\_HSO Archi+Statika.xlsx“ sa v položkách č. 222; 223; 249 a 250 nachádzajú strešné vpuste. Položky č. 249 a 250 sú zrejme duplicitné.

Rovnako sa nachádza dodávka a montáž strešných vpustí aj vo výkaze výmer ZTI.

Žiadame obstarávateľa o stanovisko, prípadne o korekciu výkazov výmer.

**Odpoveď**

Potrebné spracovať ocenenie poskytnutých výkazov výmer.

**Otázka**

Vo výkaze výmer „LEO\_RP\_SO01-\_E145\_---\_V\_01N-VV\_HSO UK+Chladenie.xls“ sa v časti „PODLAHOVÉ  VYKUROVANIE“ nachádza položka „novelačná stierka-poter pre podlahové vykurovanie“ bez špecifikácie hrúbky/hrúbok vo výmere 440m2, súčasne sa vo výkaze výmer „LEO\_RP\_SO01-\_E11A\_---\_V\_04N-VV\_HSO Archi+Statika.xlsx“ v položkách č. 108 až 112 nachádzajú liate samonivel.potery. Nejedná sa o duplicitu? Čo platí?

Žiadame obstarávateľa o stanovisko, prípadne o korekciu výkazov výmer.

**Odpoveď**

Potrebné spracovať ocenenie poskytnutých výkazov výmer. V prípade všeobecného popisu vo výkaze výmer je spresnenie údajov (napr. hrúbka) potrebné čerpať z projektovej dokumentácie. Výkaz výmer je doplnkovým materiálom k projektovej dokumentácii.

**Otázka**

V súvislosti so zverejnenými odpoveďami na doručené otázky uchádzačov v rámci uplatnenia inštitútu vysvetľovania v lehote na predkladanie ponúk zo dňa 10.05.2022 odpovedal obstarávateľa na našu otázku č. 6 nasledovne:

„Otázka č. 6: Vo výkaze výmer sme nenašli dvere D/3.9P, vrátane zárubne a príslušenstva. Žiadame obstarávateľa o stanovisko, prípadne korekciu VV.

Odpoveď: Doplnené do aktualizovaného VV.“

Na základe odpovede obstarávateľa uvádzame, že ani v upravenom výkaze výmer zo dňa 11.05.2022 sme nenašli položku na dodávku a montáž dverí D/3.9P, vrátane zárubne a príslušenstva.

Žiadame preto obstarávateľa o stanovisko, prípadne o korekciu výkazu výmer.

**Odpoveď**

Dopytované dvere D/3.9P boli doplnené do výkazu výmer zo dňa 11.05.2022 – nachádzajú sa v položke por. č. 265 (materiál) a súvisiaca montáž je v rámci položky por. č. 263.

**Otázka**

Položky nachádzajúce sa vo výkaze výmer „LEO\_RP\_SO08b\_----\_---\_V\_000-VV\_Zavlazovaci system.xls“ s poradovým číslom:

08.01.03 Zazimovanie (cena za sekciu)

08.01.04 Jarné spustenie (cena za sekciu)

08.01.05 Mimo záručný servis (cena za hod)

Majú nulové množstvá. Tieto položky uchádzači nemajú oceniť?

**Odpoveď**

Potrebné spracovať ocenenie (vyplnenie dopytovaných údajov) poskytnutého výkazu výmer – t.j. uviesť jednotkovú cenu za uchádzačom dopytované vyššie uvedené položky. Pre celkovú cenu platí všeobecné matematické pravidlo, že ľubovoľné číslo uvedené v jednotkovej cene vynásobené 0 = 0, t.j. celková cena za uvedené položky bude 0 a tým pádom sa nepremietnu do celkovej ceny. Uvedené informácie sú požadované kvôli informácii obstarávateľa o cene týchto prác po ukončení stavby.

**Otázka**

V projektovej dokumentácii je uvedené „odstránenie zariaďovacích predmetov zdravotechniky a hydrantu vrátane pripojovacích potrubí“. Vo výkaze výmer sme však nenašli položky na demontáž, odvoz a likvidáciu (poplatok za suť) zariaďovacích predmetov zdravotechniky a hydrantu vrátane pripojovacích potrubí.

Žiadame obstarávateľa o stanovisko a prípadne o doplnenie výkazu výmer pre vytvorenie rovnakej základne ku oceneniu uchádzačmi, kde budú uvedené počty a druhy demontovaných zariaďovacích predmetov zdravotechniky, hydrantu, pripojovacích potrubí a pod.

**Odpoveď**

Položka odstránenia predmetov ZTI a hydrantu vrátane pripojovacích potrubí explicitne doplnená do výkazu výmer. Doplnená položka je definovaná ako súbor / komplet. Výkaz výmer je doplnkovým materiálom k projektovej dokumentácii, presné množstvá uvažovať na základe údajov uvedených v projektovej dokumentácii, predovšetkým v pôdorysoch búracích prác – 1.PP, 1.NP, 2.NP a technickej správe (uvažovať odstránenie zakreslených ZTI zariaďovacích predmetov a citovaného hydrantu + potrubí). V položke odpadov uvedené prvky vzhľadom na zaokrúhľovanie množstiev odpadov už figurovali – doplnené v popise položiek.