## PS1.01_1.1
Stavba :Výstavba objektu a technológie na spracovanie odpadov a zníženie energetickej náročnosti, Prša.
Investor :Georgica, s.r.o., Hlavná ul. 641/36, 986 01 Fiľakovo
Súbor : PS- KOTOLŇA NA BIOMASU
Časť : - Strojné zariadenie- dodávka a montáž kotlov
Projektant: Ing. Ján Kubiš, dátum marec 2022
P.č. | Popis | MJ | Množstvo | Dodávka |  | Montáž |  | Cena celkom [€] bez DPH
|  |  |  | jednot. cena | cena celkom | jednot. cena | cena celkom
Strojné zariadenie kotolne na biomasu, palivo sušené škrupíny orecha /vlhkosť 8%/ Hu= 20,6MJ/kg, tepelný výkon kotolne Q=600 až 740kW- skladba 2ks kotlov
1 | Teplovodný kotol na biomasu: Menovitý výkon kotla: 450kW až 600 kW Prevádzková teplota na výstupe z kotla: 85°C až 95°C Min. teplota na vstupe do kotla: 70 °C Účinnosť spaľovania: 88% až 94% Prevádzkový tlak: min 3,0 bar el. zapojenie 230/400V, 50Hz doprava paliva šnekový dopravník spružinovým podávačom odstráňovanie popola z kotla automatický cez odpopolňovacie zariadenie kotla do nádob zásobník paliva silo s pružinovým podávačom paliva zo sila do šnekového dopravníka odstraňovanie popola ciklónový odlučovač popolčeka | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Teplovodný kotol na biomasu: Menovitý výkon kotla: 60kW až 150 kW Prevádzková teplota na výstupe z kotla: 85°C až 95°C Min. teplota na vstupe do kotla: 70 °C Účinnosť spaľovania: 88% až 94% Prevádzkový tlak: min 3,0 bar el. zapojenie 230/400V, 50Hz doprava paliva šnekový dopravník spružinovým podávačom odstráňovanie popola z kotla automatický cez odpopolňovacie zariadenie kotla do nádob zásobník paliva silo s pružinovým podávačom paliva zo sila do šnekového dopravníka odstraňovanie popola ciklónový odlučovač popolčeka | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prevádzkový rozvod sinoprúdu, osadenie elektrorozvádzača do kotolne a silové zapojenie jednotlivých zariadení. Ekvitermická regulácia 2ks vykurovacích vetiev. Diaľkové monitorovanie /vizualizácia/ zabezpečí na pripojenom počítači zobrazenie prevádzkových hodnôt kotolne a umožní meniť nadstavené hodnoty. Zabezpečí telefonické hlásenie porúch textovými správami alebo SMS správou | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Uvedenie rozsahu dodávky do prevádzky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cena spolu [€] bez DPH |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | DPH 20% | [5 empty] | 0
|  | Cena spolu [€] s DPH | [5 empty] | 0