TECHNICKÁ SPRÁVA VÝŤAHU

NÁZOV STAVBY:		Šport aréna Malacky

MIESTO STAVBY:	Malacky p.č. 3258/39, 3258/42, 3270/3, 3271/1

PROEJKTANT:		CYTYPROJEKT s.r.o.

INVESTOR:		Športová aréna Malacky

SPRACOVAL: 		Ing. Filip Murgaš

DÁTUM: 			06/2021

Obsah

1. Technický popis výťahu V1	5

2. Parametre výťahu V1	6

# 1. Technický popis výťahu V1

VÝŤAH v novopostavenej šachte je osobný elektrický výťah, PW08/10-19. Výťah má nosnosť 630 kg / 8 osôb. Má 2 stanice – 2 nástupiská pri dopravnom zdvihu 3,5 m, jeho dopravná rýchlosť je 1 ms-1.

Pohon výťahu je koncepcie s bezprevodovým výťahovým strojom frekvenčne riadeným, umiestneným priamo v šachte v jej hornej časti.

Šachta výťahu je železobetónovej konštrukcie. V pôdoryse má svetlé rozmery šxh 1625x1800 mm. Rozmery šachty musia byť vyhotovené vo zvislici s toleranciou ±25 mm na každú stenu. Priehlbeň je hlboká 1100 mm. Prístup na jej podlahu je rebríkom, upevneným o bočnú stenu šachty (dodávka výťahu). Hlava šachty je vysoká 4440 mm. V jej strope sú podľa dispozičného výkresu umiestnené montážne oká s udanou certifikovanou únosnosťou. Tieto oká majú vnútorný priemer min. 50 mm.

Šachtové dvere sú automatické dvojdielne stranové. Dvere majú svetlé rozmery 900x2000 mm. Výťah má hlavný vypínač umiestnený v paneli D-MAP. Je to samostatný servisný panel, umiestnený na zárubni šachtových dverí v najvyššej stanici. Tento panel obsahuje všetky ovládacie prvky, nutné pre servisný zásah. Pred týmto panelom je osvetlenie o intenzite min. 200 lx, merané na podlahe (dodávka stavby). Zároveň je pred ním voľný obslužný priestor, široký 500 mm a hlboký 700 mm.

Zvyšok riadenia má výťah umiestnený v samostatnom rozvádzači (SEP-panel), ktorý je umiestnený na vodidle klietky v hornej časti šachty. Preto je vždy hlava šachty (od podlahy najvyššej stanice po strop šachty) považovaná za strojovňu a je osvetlená intenzitou min. 200 lx, meranou v osi šachty. V iných miestach šachty stačí intenzita osvetlenia 50lx, meraná v jej osi. Vypínače osvetlenia šachty sú dosiahnuteľné z otvorených šachtových dverí v najvyššej a v najnižšej stanici a sú navzájom zviazané. V priehlbni je zásuvka 230V 50Hz. Osvetlenie šachty s vypínačmi, istením a zásuvkou je dodávkou výťahu.

Kabína výťahu je neprechodná. V pôdoryse má svetlé rozmery šxh 1100x1400x2100 mm. Kabínové dvere sú tiež automatické dvojdielne stranové o rozmeroch 900x2000 mm

Riadenie výťahu je zberné smerom dole DC.

Výťah má zariadenie, umožňujúce obojstrannú hlasovú komunikáciu so stálou vyslobodzovacou službou (zavedenie a oživenie linky JTS do výťahového rozvádzača nie je dodávkou výťahu), alt. GSM brána.

Pod výťahovou šachtou nie sú žiadne priestory. V šachte nie sú žiadne zariadenia, ani elektrické vedenia, ktoré nesúvisia s prevádzkou výťahu.

Výťah spĺňa požiadavky Nariadenia vlády SR č. 235/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výrobky a postupoch posudzovania zhody na výťahy. Pri jeho konštrukcii sa vychádzalo z STN EN 81-20 a STN EN81-73.

.

# 2. Parametre a vybavenosť výťahu.

Zákl. parametre:

Druh výťahu:					osobný elektrický výťah, PW08/10-19

Umiestnenie výťah. stroja:		Horná časť šachty

Umiestnenie vyvažovacieho závažia:	vedľa kabíny

Nosnosť:					630 kg / 8 osôb

Dopravná rýchlosť:			1,0 ms-1

Dopravná výška / Zdvih:			3,500 m

Počet staníc:				2

Počet nástupísk	:			2

Predné vstupy:				2

Zadné vstupy:				0

Konštrukcia šachty:

Umiestnenie výťahu:			v železobetónovej šachte

Vnútorné rozmery šachty:		1625x1800 mm

Hĺbka priehlbne:			1100 mm

Výška horného prejazdu:		4440mm

Pohon:

Napäťová sústava:			3 PEN 50 Hz 400 V/TN-S

Výkon el. motora:			4kW

Menovitý prúd s osvetlením šachty:	11A

Záberový prúd s osvetlením šachty:	15A

Typ osvetlenia šachty:			LED

Istenie prívodu (s osvetlením 10A):	3x16 A

Dimenzia prívodu (s osvetlením 10A):	5x2,5 mm2, Cu

Tepelné vyžarovanie:			0,68 kW

Druh riadenia:				zberné smerom dole DC

Počet štartov za hod.:			180 / ED 40%

Umiestnenie strojovne:			výťahový stroj je umiestnený v šachte v mieste hornej stanice,

servisný panel je na zárubni šachtových dverí v najvyššej stanici,

výťahový rozvádzač je v hlave šachty

Prostredie šachty:			obyčajné základné podľa STN 33 2000-5-51

Teplota prostredia:			+5°C až +40°C

Kabína a dvere:

Rozmery kabíny:			1100x1400x2100 mm

Počet šachtových dverí:			2

Rozmer dverí:				900x2000 mm

Výška dverného otvoru:			2280mm

Typ prahu kabínových dverí:		prah s nerezovým profilom + AL povrch a prechod lišta

Typ prahu šachtových dverí:		TX, prah s prechodovou lištou

Servisný panel:				Umiestnený v2. stanici a zabudovaný v ráme šachtových dverí.

Materiál brúsená nerezová oceľ

Materiál a prevedenie:

Interiér:

Orientácia stenových panelov: 		Vertikálne panely (brushed steel)

Steny kabíny:					Brúsená nerezová  oceľ.

Strop:					Farbená oceľ,

Led osvetlenie

Podlaha:				Guma, čierna

Príslušenstvo:				- Zrkadlo čiastočná šírka/výška umiestnené na zadnej stene

-  Madlo, umiestnené na ľavej bočnej stene, brúsená nerez. oceľ.

- Okopový plech, brúsená nerez. oceľ

- Sklopné sedátko, nerez

Kabínové dvere:

Materiál dverí:				brúsená nerezová oceľ

Prah:					oceľový profil + AL povrch

Šachtové dvere:

Materiál dverí:				brúsená nerezová oceľ

Rám dverí:				Dvere s rámom

Prah:					oceľový profil + AL povrch

Požiarna odolnosť dverí:		bez požiadavky na PO

Ovládacie a signalizačné prvky kabíny:

Počet ovládacích panelov v kabíne:	1 LCD segmentovaný, Tlačidlá podsvietené,

reliéfne značenie s Braille znakmi (COP)

Ovládacie a signalizačné prvky nástupiska:

Privolávač v nástupisku:			umiestnenie na čelnej strane šachty,

materiál – brúsená nerezová oceľ, podsvietenie tlačidiel

Indikátory:

Kombinácia indikátoru:			Ukazovateľ budúceho smeru jazdy KSH vo všetkých nástupiskách

Signalizácia v nástupiskách, umiestnenie na stene,

materiál – brúsená nerezová oceľ

Dostupnosť a bezpečnosť:

Zabezpečenie kabínových dverí:		Zaisťuje maximálnu bezpečnosť pri vstupe do kabíny výťahu.

Pomocou senzorových lúčov detekuje priestor dverí zabráni ich uzavretiu

v prípade, že sa vo vstupe stále nachádza osoba alebo predmet.

Zvonček ALARM:			Zvonček alarmu na stene kabíny. Funkcia ABE C

Hlásič poschodia:			Hlásič poschodí. Hlasový modul umiestnený v ovládacom paneli kabíny.

Funkcia ACU F.

Indikácia polohy kabíny v kabíne:	segmentovaný LCD displej

Núdzový vypínač STOP:		Funkcia EMH T – núdzový STOP v šachte s dvomi bezpečnostnými spínačmi.

Núdzový interkom:		Funkcia ISE M – núdzový intercom medzi kabínou a rozvádzačom výťahu

Automatické zamykanie

šachtových dverí:	Funkcia LOA MO – zámok automatických dverí, mechanický zámok so zariadením núdzového otvorenia

Predchádzanie nebezpečiu:

Automatické vyrovnávanie

polohy kabíny:	Funkcia ACL B – automatické dorovnávanie kabíny v stanici

Núdzové osvetlenie kabíny:	Funkcia CEL S – núdzové osvetlenie kabíny, separátne osvetlenie

Detekcia požiaru:	Funkcia FID BO – príprava na signál o požiarnom poplachu, dvere otvorené

Osvetlenie šachty:		Funkcia SHL SK – osvetlenie šachty výťahu, vypínač a istenie v rozvádzači, vypínač v priehlbine.

Obojsmerný komunikátor:	Funkcia KRM – Obojsmerné komunikačné zariadenie v kabíne výťahov

Funkcia KRM GSM – obojsmerné komunikačné zariadenie v kabíne výťahov, digitálna linka

Eco-efektivita:

Prevádzka osvetlenia kabíny:	Funkcia OCL A – ovládanie osvetlenia v kabíne, automatické

Rezistorové brzdenie /

Regeneratívny pohon:	Funkcia BMV R- brzdná metóda, rezistorové brzdenie

Ing. Filip Murgaš

Technical specialist