B.2 OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY

**Vlastný návrh kúpnej zmluvy na pripomienkovanie predloží až úspešný uchádzač na základe výzvy verejného obstarávateľa v rámci poskytnutia súčinnosti**.

Osobitné požiadavky na plnenie predmetu zmluvy, ktoré je úspešný uchádzač povinný zapracovať do návrhu zmluvy v nasledovnom znení:

1. Predmetom zmluvy je zabezpečenie riešenia filtrácie mangánu pre obecný vodovod v Obci Bučany, v lehote do 6 mesiacov od výzvy kupujúceho na plnenie a v rozsahu podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy Cenová kalkulácia.
2. Požaduje sa kontajnerové riešenie s technológiou na úpravu podzemnej vody využívajúcu prirodzené oxidačné procesy bez použitia chemických oxidačných činidiel.
3. Požaduje sa a) výkon technológie úpravy vody min. 20 m3/h upravenej vody pri filtračnej rýchlosti 7-8 m/h s obsahom mangánu nižším ako 0,05 mg/l; b) pranie vzduchom veľkoobjemovým dúchadlom rýchlosťou min. 55 m/hod.
4. Požaduje sa garancia výslednej kvality pitnej vody pri úplnom rozbore vody. Pitná voda musí spĺňať limity ukazovateľov kvality pitnej vody v súlade s vyhláškou č. 247/2017 Z. z.
5. Požaduje sa dodržanie parametrov vstupnej vody, čo bude potvrdené opakovanými rozbormi surovej vody minimálne 1 krát za 6 mesiacov. Predpokladom pre dosiahnutie kvality vody je neprekročenie hodnôt kvality vstupnej vody o viac než ±10 % vzhľadom k hodnotám uvedeným v protokole o skúške vody.
6. Hodnoty kritérií, prevzaté z procesu verejného obstarávania, definované v samostatnej Prílohe č. 2 zmluvy, sú pevné a garantované dodávateľom.
7. Požaduje sa predložiť ku dňu podpisu zmluvy:
	* 1. Návod na montáž a obsluhu zariadení v dodanej technológii;
		2. Atesty o kompletnosti zariadení dodanej technológie;
		3. Vyhlásenie o zhode s ustanoveniami nariadení ES, uvedených v bode B technických požiadavkách na výrobky, ktoré sú uvedené v nariadení vlády č. 308/2004 a 310/2004 Z.z.
8. Začiatok plynutia termínu dodania sa počíta odo dňa písomnej výzvy objednávateľa na plnenie.
9. Dodávateľ je povinný uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, s uvedením podielu plnenia, navrhovaných subdodávateľov, a predmety subdodávok, ako aj údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, a uvedené údaje doplniť do Prílohy č. 3 tejto Zmluvy najneskôr pri podpise tejto zmluvy. Dodávateľ je zároveň povinný do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom predložiť objednávateľovi aktualizované znenie Prílohy č. 3 tejto Zmluvy.
10. Dodávateľ zabezpečí po ukončení montáže a uvedení technológie do prevádzky riadne zaškolenie schopných a spoľahlivých pracovníkov obsluhy stanice úpravy vody, pre tento účel poverených prevádzkovateľom resp. užívateľom technológie, čo zabezpečí Objednávateľ.
11. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak sa nepodarí Dodávateľovi dosiahnuť a preukázať rozborom vzorky upravenej vody kvalitatívne parametre v tejto zmluve dohodnuté, a to do 60 dní od ukončenia montáže a dodania technológie. Dodávateľ v lehote do 14 dní vráti Objednávateľovi celú čiastku finančného plnenia. Objednávateľ umožní Dodávateľovi demontovať a odviesť inštalovanú technológiu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
12. Neoddeliteľnú Prílohu č. 4 tejto zmluvy tvorí podrobný popis nákladových položiek a opis ponúkanej technológie.
13. Objednávateľ zabezpečí prívody, výstupy vody max. 2 m od miesta inštalácie, elektrické napájanie 3x 400V/50Hz 20A a odpady v mieste inštalácie.

Príloha č. 1 súťažných podkladov

Identifikačné údaje uchádzača

**Obchodné meno:**

**Sídlo uchádzača:**

**IČO:**

**DIČ:**

**IČ pre daň:**

**Telefón:**

**Fax:**

**E-mail:**

**Webová stránka:**

**Bankové spojenie:**

**Č. účtu:**

**Kontajnerové riešenie filtrácie mangánu pre obecný vodovod v Obci Bučany**

V ...................................................... dňa ...................................

.................................................................................

Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu/oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky

Príloha č. 2 súťažných podkladov

Návrh na plnenie kritérií

|  |  |
| --- | --- |
| **Uchádzač / skupina dodávateľov** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objekt č.** | **Názov predmetu zákazky**Kontajnerové riešenie filtrácie mangánu pre obecný vodovod v obci Bučany | **Merná jednotka** | **Cena spolu v € bez DPH** | **Cena spolu v € s DPH/celkom**  |
| 1. | Riadiaca jednotka filtrácie | komplet |  |  |
| 2. | Nádoby na filtračné médium  | komplet |  |  |
| 3. | Filtračné médium | komplet |  |  |
| 4. | Príslušenstvo k technológii na úpravu vody  | komplet |  |  |
| 5. | Kontajner s príslušenstvom | komplet |  |  |
| 6. | Doprava | komplet |  |  |
| 7. | Uvedenie do prevádzky  | komplet |  |  |
| 8. | Inštalačný materiál  | komplet |  |  |
| 9. | Ostatné náklady | komplet |  |  |
| **Vstupná cena - za dodanie a montáž komplet (tzv. investičná cena) spolu:** |  |  |
| **Kvalitatívne kritériá** |
| **K1: Celková cena nákladov s DPH/celkom, ktoré uchádzač spočíta:**1. Vstupná cena - za dodanie a montáž komplet (tzv. investičná cena)2. Prevádzkové náklady v zmysle pravidelného servisu za obdobie 10 rokov (tzv. prevádzková cena)3. Prevádzkové náklady podľa média potrebného pre správne fungovanie technológie na úpravu vody za obdobie 10 rokov (tzv. prevádzková cena) | **Cena spolu v € bez DPH** | **K1: Cena spolu v € s DPH/celkom** |
| **K2: Garantovaná životnosť nádoby** **na filtračné médium v rokoch** |  |
| **K3: Garantovaná životnosť filtračných médií a technológie v rokoch** |  |
| 1. **K4: Kontinuálny filtračný výkon technológie pri filtračnej rýchlosti 7-8 m/h**
 |  |
| **K5: Dĺžka záruky na technológiu** |  |
| **K6: Spotreba energie za 1 rok v MwH** |  |

**Základné údaje uchádzača:**

Názov / obchodné meno uchádzača:

Adresa sídla /miesta podnikania uchádzača:

IČO:

Uchádzač vyhlasuje, že **JE / NIE JE** platiteľom DPH.

V ...................................................... dňa ...................................

.................................................................................

Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu/oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky

Príloha č. 3 súťažných podkladov

Čestné vyhlásenie

Predmet zákazky: **Kontajnerové riešenie filtrácie mangánu pre obecný vodovod v Obci Bučany**

Ako uchádzač:........................................................... so sídlom ..........................................................., IČO: .................................. týmto vyhlasujem:

* že neexistuje konflikt záujmov medzi uchádzačom a verejným obstarávateľom a v tejto súvislosti:
* som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
* som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,
* budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
* poskytnem verejnému obstarávateľovi v tomto verejnom obstarávaní presné, pravdivé a úplné informácie;
* že súhlasím s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679. V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov súhlasíme so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v našej ponuke verejným obstarávateľom a/alebo osobou splnomocnenou na proces verejného obstarávania. Zároveň dávame súhlas na ich sprístupnenie aj tretím osobám, ktorými sú kontrolné orgány vykonávajúce kontrolu procesu verejného obstarávania na daný predmet zákazky a to až do 31.12.2028. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 31.12.2028.
* že nám nebol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;
* že neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona ani iné dôvody, ktoré by narúšali čestnú hospodársku súťaž;
* že spĺňame podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona;
* že ponuku na predmet zákazky vypracoval: ....................................... (uviesť meno, priezvisko a pozíciu, resp. vzťah s uchádzačom),
* že konečným užívateľom výhod našej spoločnosti a v spoločnosti nášho subdodávateľa (pokiaľ sú realizované v rámci zákazky subdodávky) nie je osobou v zmysle §11 písmeno c) zákona 343/2015 menovite: prezident Slovenskej republiky; člen vlády Slovenskej republiky; vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády; vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou; sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca generálny prokurátor Slovenskej republiky, špeciálny prokurátor alebo prokurátor; verejný ochranca práv; predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky; štátny tajomník; generálny tajomník služobného úradu; prednosta okresného úradu; primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta alebo primátor okresného mesta, alebo predseda vyššieho územného celku.

V ...................................................... dňa ...................................

.................................................................................

Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu/oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky

Príloha č. 4 súťažných podkladov

ZOZNAM PONÚKANÝCH EKVIVALENTNÝCH POLOŽIEK

|  |  |
| --- | --- |
| **Uchádzač / skupina dodávateľov** |  |

**Predmet zákazky:**

**Kontajnerové riešenie filtrácie mangánu pre obecný vodovod v Obci Bučany**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objekt, časť** | **Por. číslo** | **Kód cenníka** | **Kód položky** | **Pôvodné označenia popis položky, stavebného dielu, remesla uvedený vo Výkaz Výmer** | **Nové označenie, (navrhovaný ekvivalent) položky, stavebného dielu, remesla** | **Popis parametrov navrhovaného ekvivalentu** | **Doklad preukazujúci parametre ekvivalentu (napr. technický list, certifikát… )[[1]](#footnote-1)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

V…………………………, dňa ............................................................

Podpis oprávnenej osoby uchádzača

1. Uvedie názov dokladu a doklad priloží do prílohy [↑](#footnote-ref-1)