Akcia: zmena využitia priestoru - BB 	OBJEKT: Knižnica VKMK

POŽIARNY ÚSEK: N1.04

=======================================================================================================================

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E                            |    V Ý S T U P N É   Ú D A J E

-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------

P r i e s t o r               ps     pn    an       S     hs       So    ho cel. |   p     a      b      c     pv

Číslo  N á z o v             kg/m2  kg/m2           m2      m       m2     m podl.| kg/m2                      kg/m2

=======================================================================================================================

114    archív                  5.0  120.0  0.70   136.03  6.00     9.60  1.00  A    125.0  0.71  1.060  1.00    93.8

=======================================================================================================================

Priemerné hodnoty za celý požiarny úsek

------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie      pv =    93.812 kg/m2

Súčiniteľ charakteru látok         a =     0.708

Súčiniteľ stavebných podmienok     b =     1.060

Súčiniteľ bezpečnostných podmienok c =     1.000

Pôdorysná plocha požiarneho úseku  S =   136.030 m2

Priemerná výška požiarneho úseku  hs =     6.000 m

Plocha otvorov požiarneho úseku   So =     9.600 m2

Priemerná výška otvorov pož.úseku ho =     1.000 m

------------------------------------------------------------

MEDZNÉ ROZMERY POŽIARNEHO ÚSEKU N1.04

============================================================

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ:   93.81 kg/m2

Súčiniteľ a PÚ:    0.71

Typ stavebných konštrukcií objektu: NEHORĽAVÉ

PÚ je v objekte s viacerými nadzemnými podlažiami

Výšková poloha požiarneho úseku hp:   3.00 m

MEDZNÁ       SKUTOČNÁ

DĹŽKA [m]   84.40         12.050

ŠÍRKA [m]   51.68         12.000

Informatívna medzná plocha:    4361.79 m2

Medzný počet podlaží PÚ z1 =  1          Skutočný počet podlaží PÚ  =  1

============================================================

Požiarne riziko a kritéria na stavebné konštrukcie

============================================================

Výp. požiarne zaťaženie PÚ:   93.81 kg/m2    Súčiniteľ a PÚ: 0.71

Typ stavebných konštrukcií: nehorľavé     Výška objektu:   3.00 m

Požiarny úsek je iba s nadzemnými podlažiami

Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ: IV

Požiarna odolnosť vybraných stavebných konštrukcií

=================================================================

Pol.  Stavebná konštrukcia                                   POSK

-----------------------------------------------------------------

1c)  Požiarne steny a stropy v posl. nadzem. podlaží       30+

2b)  Požiarne uzávery otvorov v nadzemných podlažiach     30C2

2c)  Požiarne uzávery otvorov v posl. nadzem. podlaží     30C2

3ab) Obv.steny zaisť.stab.obj. v posl. nadzemnom podlaží   30+

4    Nosné konštrukcie striech                              30

5c)  Nos.konštr.vnútri PÚ zaisť.stab.obj. v posl.nadz.pod   30

7    Nos.konštr.vnútri PÚ nezaisťujúce stabilitu objektu    30

8    Nenosné konštrukcie vnútri požiarneho úseku            C2

10ab) Ohran.konštr.šachiet (inštal., výťahových a pod.)     30A

10b)  Požiarne uzávery otvorov ohran. konštrukcií šachiet   15A

11    Plášť strechy                                          15

Povrchová úprava podhľadov                             C1

Povrchová úprava stien vo vnútri objektu               C2

Prestupy rozvodov a inštalácií v posl. nadz. podlaží  30C1

Požiarne klapky a chránené potrubia VZT               30A

=================================================================

DIMENZOVANIE  ÚNIKOVÝCH  CIEST

============================================================

Z PÚ vedú nechránené únikové cesty na voľné priestranstvo.

Obsadenie priestoru osobami sa určilo normovými hodnotami podľa STN 92 0241:

- Čl. 2.2.1.: 3 x 123 = 3.9 – E = 4

- podľa čl. 2.3 STN 92 0241 - tie isté  osoby nachádzajúce sa v rôznych priestoroch sa zaratávajú 1x

V súlade s čl. 7.2.2.2, STN 73 0802 pri miestnostiach alebo funkčne ucelenej skupiny  miestností  určené pre najviac 40 osôb, s podlahovou plochou najviac 100 m2 a max. vzdialenosť z ktoréhokoľvek miesta z funkčne ucelenej skupiny miestností k východu je najviac 15 metrov, sa dĺžka NÚC meria na osi východu z miestnosti.

KONTROLA ÚNIKOVÝCH CIEST PRE OBJEKT Knižnica VKMK

Nechránená úniková cesta

Požiarny   úsek: N1.04

Súčiniteľ  a  PÚ: 0.71

Miesto posúdenia: archív

Návrh počtu a dľžok únikových ciest

Súčiniteľ a PÚ: 0.71

Výsledná medzná dlžka nadzemnej nechr. ÚC je   54.6 m

Skutočná dlžka nechránenej únikovej cesty je   18.0 m

Návrh šírky únikových ciest

Osoby budú v posudzovanom mieste unikať po rovine

Spôsob evakuácie osôb: Súčasný

Počet ÚC vo vzťahu k posudzovanému miestu: Viac ako jedna

Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:   10, súčiniteľ s:  1.0

Max. počet evakuovaných osôb v jednom únikovom pruhu je  149

Maximálny započítateľný počet únikových pruhov je   1.0

so započítateľným počtom osôb    7

Skutočný započítateľný počet únikových pruhov je    1.5

============================================================

NÁVRH ELEKTRICKEJ POŽIARNEJ SIGNALIZÁCIE podľa STN 73 0875

============================================================

Plocha PÚ:  136.0 m2      Výška objektu:   3.0 m

Počet podlaží PÚ:    1.0     Výšková poloha PÚ:   3.0 m

Počet  osôb v PÚ:   10     Pôdorysná plocha/os:  10.0 m2/os

Osoby sú  schopné samostatného pohybu

Charakter následných škôd:  nahraditeľné nad 10 % obsahu PÚ

Hodnota obsahu PÚ:  5 - 20 mil. Sk

Súčiniteľ ov: 1.00

Súčiniteľ an PÚ: 0.70

N = (  j  *  an  + os  * oh  ) * ov = ( 1.2 * 0.70 + 0.9 * 1.0 ) * 1.00 = 1.74

EPS sa nemusí navrhnúť

============================================================

Návrh hasiacich prístrojov podľa STN 92 0202-1

============================================================

Súčiniteľ a PÚ: 0.71	Pôdorysná plocha podlažia:   136.03 m2

Mc:     8.80 kg               Mcsk:    12.00 kg

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

------------------------------------------------------------

Snehový            5.0                 2            6.00

Práškový           6.0                 1            6.00

------------------------------------------------------------

ODSTUPY

=====================

- pv [kg/m2], resp. taue [min]:    93.8

severná strana

% požiarne otvorených plôch:    36.0

Dlžka požiarneho úseku [m]:    10.00

Výška požiarneho úseku [m]:     2.00

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   2.7 m   *****

severná strana

% požiarne otvorených plôch:   100.0

Dlžka požiarneho úseku [m]:     3.30

Výška požiarneho úseku [m]:     2.80

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   4.7 m   *****

Východná strana

% požiarne otvorených plôch:    55.4

Dlžka požiarneho úseku [m]:     7.00

Výška požiarneho úseku [m]:     3.00

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   4.7 m   *****

Východná strana

% požiarne otvorených plôch:   100.0

Dlžka požiarneho úseku [m]:     3.30

Výška požiarneho úseku [m]:     2.80

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   4.7 m   *****

Východná strana

% požiarne otvorených plôch:   100.0

Dlžka požiarneho úseku [m]:     2.40

Výška požiarneho úseku [m]:     1.00

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   2.3 m   *****