Akcia: zmena využitia priestoru - BB 	OBJEKT: Knižnica VKMK

POŽIARNY ÚSEK: N2.02

=======================================================================================================================

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E                            |    V Ý S T U P N É   Ú D A J E

-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------

P r i e s t o r               ps     pn    an       S     hs       So    ho cel. |   p     a      b      c     pv

Číslo  N á z o v             kg/m2  kg/m2           m2      m       m2     m podl.| kg/m2                      kg/m2

=======================================================================================================================

201-1  vestibul                7.0   20.0  1.00   102.23  2.80     0.00  0.00  A     27.0  0.97  0.873  1.00    23.0

202-1  prechod                 7.0   15.0  0.80    30.50  2.80     0.00  0.00  A     22.0  0.83  0.873  1.00    16.0

* 203-1  detská literatúra      10.0  120.0  0.70    75.00  2.80     9.72  2.17  A    130.0  0.72  0.873  1.00    81.2

204-1  čitáreň                10.0   40.0  1.00    36.82  2.80     9.72  2.17  A     50.0  0.98  0.873  1.00    42.8

* 205-1  literatúra             10.0  120.0  0.70   153.96  2.80    40.32  2.10  A    130.0  0.72  0.873  1.00    81.2

206-1  čitáreň                10.0   40.0  1.00   112.18  2.80    15.12  2.10  A     50.0  0.98  0.873  1.00    42.8

+  207-1  WC                      5.0    5.0  0.80    15.70  2.80     5.04  2.10  A     10.0  0.85  0.873  1.00     7.4

+  208-1  WC                      5.0    5.0  0.80    14.22  2.80     5.04  2.10  A     10.0  0.85  0.873  1.00     7.4

+  209-1  WC                      2.0    5.0  0.80     3.69  2.80     0.00  0.00  A      7.0  0.83  0.873  1.00     5.1

+  210-1  chodba                  2.0    5.0  0.80    12.19  2.80     0.00  0.00  A      7.0  0.83  0.873  1.00     5.1

211-1  kancelária             10.0   40.0  1.00    17.52  2.80     5.04  2.10  A     50.0  0.98  0.873  1.00    42.8

212-1  kancelária             10.0   40.0  1.00    11.37  2.80     5.04  2.10  A     50.0  0.98  0.873  1.00    42.8

213-1  kancelária             10.0   40.0  1.00    12.34  2.80     5.04  2.10  A     50.0  0.98  0.873  1.00    42.8

214-1  kancelária             10.0   40.0  1.00    17.71  2.80     5.04  2.10  A     50.0  0.98  0.873  1.00    42.8

215-1  server                  7.0   30.0  1.00     3.95  2.80     0.00  0.00  A     37.0  0.98  0.873  1.00    31.7

216-1  sklad                   2.0   75.0  1.20     3.88  2.80     0.00  0.00  A     77.0  1.19  0.873  1.00    80.1

+  217-1  WC                      2.0    5.0  0.80     3.80  2.80     0.00  0.00  A      7.0  0.83  0.873  1.00     5.1

+  218-1  upratovačka             2.0    5.0  0.80     3.98  2.80     0.00  0.00  A      7.0  0.83  0.873  1.00     5.1

219-1  sklad                   2.0   75.0  1.20     6.51  2.80     0.00  0.00  A     77.0  1.19  0.873  1.00    80.1

220-1  sklad                   2.0   75.0  1.20    10.50  2.80     0.00  0.00  A     77.0  1.19  0.873  1.00    80.1

221-1  kancelária             10.0   40.0  1.00    10.87  2.80     2.52  2.10  A     50.0  0.98  0.873  1.00    42.8

222-1  klub kreativity        10.0   45.0  1.10    19.58  2.80     9.72  2.17  A     55.0  1.06  0.873  1.00    51.1

=======================================================================================================================

* priestory s pvs           + priestory bez pož.rizika

Priemerné hodnoty za celý požiarny úsek

------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie      pv =    81.200 kg/m2

Súčiniteľ charakteru látok         a =     0.819

Súčiniteľ stavebných podmienok     b =     0.873

Súčiniteľ bezpečnostných podmienok c =     1.000

Pôdorysná plocha požiarneho úseku  S =   678.500 m2

Priemerná výška požiarneho úseku  hs =     2.800 m

Plocha otvorov požiarneho úseku   So =   117.360 m2

Priemerná výška otvorov pož.úseku ho =     2.117 m

------------------------------------------------------------

pv PÚ je stanovené podľa priestoru č.205-1  literatúra

MEDZNÉ ROZMERY POŽIARNEHO ÚSEKU N2.02

============================================================

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ:   81.20 kg/m2

Súčiniteľ a PÚ:    0.82

Typ stavebných konštrukcií objektu: NEHORĽAVÉ

PÚ je v objekte s viacerými nadzemnými podlažiami

Výšková poloha požiarneho úseku hp:   3.00 m

MEDZNÁ       SKUTOČNÁ

DĹŽKA [m]   76.06         54.600

ŠÍRKA [m]   47.23         19.000

Informatívna medzná plocha:    3592.08 m2

Medzný počet podlaží PÚ z1 =  1          Skutočný počet podlaží PÚ  =  1

============================================================

Požiarne riziko a kritéria na stavebné konštrukcie

============================================================

Výp. požiarne zaťaženie PÚ:   81.20 kg/m2    Súčiniteľ a PÚ: 0.82

Typ stavebných konštrukcií: nehorľavé     Výška objektu:   3.00 m

Požiarny úsek je iba s nadzemnými podlažiami

Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ: III

Požiarna odolnosť vybraných stavebných konštrukcií

=================================================================

Pol.  Stavebná konštrukcia                                   POSK

-----------------------------------------------------------------

1c)  Požiarne steny a stropy v posl. nadzem. podlaží       30+

2c)  Požiarne uzávery otvorov v posl. nadzem. podlaží     15C2

3ab) Obv.steny zaisť.stab.obj. v posl. nadzemnom podlaží   30+

4    Nosné konštrukcie striech                              30

5c)  Nos.konštr.vnútri PÚ zaisť.stab.obj. v posl.nadz.pod   30

6    Nosné konštr. zvonka objektu zaisť. stab. objektu      15

7    Nos.konštr.vnútri PÚ nezaisťujúce stabilitu objektu    30

8    Nenosné konštrukcie vnútri požiarneho úseku            --

9    Konštrukcie schodísk v PÚ (okrem chránených ÚC)      15C2

10aa) Ohran.konštr.šachiet ev. a pož.výťahov v podz. podl.  60A

10ab) Ohran.konštr.šachiet (inštal., výťahových a pod.)     30A

10b)  Požiarne uzávery otvorov ohran. konštrukcií šachiet   15A

11    Plášť strechy                                          15

Povrchová úprava podhľadov                             C2

Povrchová úprava stien vo vnútri objektu               C3

Prestupy rozvodov a inštalácií v posl. nadz. podlaží  30C1

Požiarne klapky a chránené potrubia VZT               30A

=================================================================

DIMENZOVANIE  ÚNIKOVÝCH  CIEST

============================================================

Z PÚ vedú nechránené únikové cesty na voľné priestranstvo.

Obsadenie priestoru osobami sa určilo normovými hodnotami podľa STN 92 0241:

- Pri evakuácii sa uvažovalo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu

- podľa čl. 2.3 STN 92 0241 - tie isté  osoby nachádzajúce sa v rôznych priestoroch sa zaratávajú 1x

V súlade s čl. 7.2.2.2, STN 73 0802 pri miestnostiach alebo funkčne ucelenej skupiny  miestností  určené pre najviac 40 osôb, s podlahovou plochou najviac 100 m2 a max. vzdialenosť z ktoréhokoľvek miesta z funkčne ucelenej skupiny miestností k východu je najviac 15 metrov, sa dĺžka NÚC meria na osi východu z miestnosti.

Obsadenie priestorov osobami:

| Číslo | Názov | Si | Položka | Plocha na 1 osobu | Súčiniteľ | Najmenší počet osôb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priestoru | Priestoru | (m2) |  |  |  |  |
| 203 | detská literatúra | 76,01 | 3,2,2 | 6 |  | 13,0 |
| 204 | čitáreň | 36,82 | 3,2,1 | 2,5 |  | 15,0 |
| 205 | literatúra | 153,95 | 3,2,1 | 2,5 |  | 62,0 |
| 206 | čitáreň | 112,18 | 3,2,1 | 2,5 |  | 45,0 |
| 211 | kancelária | 17,52 | 1,1,1 | 10 |  | 2,0 |
| 212 | kancelária | 11,37 | 1,1,2 | 10 |  | 1,0 |
| 213 | kancelária | 12,34 | 1,1,1 | 10 |  | 1,0 |
| 214 | kancelária | 17,77 | 1,1,1 | 10 |  | 2,0 |
| 221 | kancelária | 10,87 | 1,1,2 | 7 |  | 1,0 |
| 222 | klub | 19,58 | 3,2,3 | 2 |  | 10,0 |
|  |  |  |  | E |  | 152,0 |

E = 152		E1 = 144 	E2 = 8

KONTROLA ÚNIKOVÝCH CIEST PRE OBJEKT

Nechránená úniková cesta

Požiarny   úsek: N2.02

Súčiniteľ  a  PÚ: 0.82

Miesto posúdenia: chodba

Návrh počtu a dľžok únikových ciest

Vyhodnotenie možnosti použitia jedinej nechránenej únikovej cesty z požiarneho úseku podľa tab.15 v STN 73 0802:

PÚ: N2.02           Súčiniteľ a = 0.82

Počet miestností PÚ:   22

V PÚ sa nenachádza priestor so súčiniteľom a > 1.1

Podlažie: nadzemné

Maximálny možný počet unikajúcich osôb je  120

Výsledná medzná dlžka nechránenej únikovej cesty je   29.0 m

Skutočná dlžka nechránenej únikovej cesty je   28.0 m

Návrh šírky únikových ciest

Osoby budú v posudzovanom mieste unikať po rovine

Spôsob evakuácie osôb: Súčasný

Počet ÚC vo vzťahu k posudzovanému miestu: Jedna

Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:  144, súčiniteľ s:  1.0

Počet evakuovaných osôb s obmedz. schopnosťou  pohybu:    8, súčiniteľ s:  1.5

Max. počet evakuovaných osôb v jednom únikovom pruhu je   78

Minimálny možný počet únikových pruhov je   2.0

Skutočný počet únikových pruhov je   2.0

============================================================

KONTROLA ÚNIKOVÝCH CIEST PRE OBJEKT

Chránená úniková cesta typu A (AE)

Požiarny   úsek: N2.02

Miesto posúdenia: chodba

Návrh počtu a dľžok únikových ciest

Vyhodnotenie možnosti použitia jedinej chránenej ÚC

Medzná dlžka chránenej ÚC je 120 m, pretože CHÚC je typu A

Skutočná dlžka chránenej únikovej cesty je  28.0 m

Maximálny možný počet unikajúcich osôb je neobmedzený

Návrh šírky únikových ciest

Osoby budú v posudzovanom mieste unikať po schodoch dolu

Spôsob evakuácie osôb: Súčasný

Počet ÚC vo vzťahu k posudzovanému miestu: Jedna

Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:  146, súčiniteľ s:  1.0

Počet evakuovaných osôb s obmedz. schopnosťou  pohybu:   10, súčiniteľ s:  1.4

Max. počet evakuovaných osôb v jednom únikovom pruhu je  120

Minimálny možný počet únikových pruhov je   1.5

Skutočný počet únikových pruhov je   1.5

============================================================

NÁVRH ELEKTRICKEJ POŽIARNEJ SIGNALIZÁCIE podľa STN 73 0875

============================================================

Plocha PÚ:  678.5 m2      Výška objektu:   3.0 m

Počet podlaží PÚ:    1.0     Výšková poloha PÚ:   3.0 m

Počet  osôb v PÚ:  152     Pôdorysná plocha/os:   2.5 m2/os

Súčiniteľ os je zväčšený o:  0.1 - osoby, ktoré nepoznajú prostredie

Osoby sú  schopné samostatného pohybu

Charakter následných škôd:  nahraditeľné nad 10 % obsahu PÚ

Hodnota obsahu PÚ:  5 - 20 mil. Sk

Súčiniteľ ov: 0.95	Súčiniteľ an PÚ: 0.81

N = (  j  *  an  + os  * oh  ) * ov

N = ( 1.7 * 0.81 + 1.1 * 1.0 ) * 0.95 = 2.35

EPS sa nemusí navrhnúť

============================================================

Návrh hasiacich prístrojov podľa STN 92 0202-1

============================================================

Súčiniteľ a PÚ: 0.82	Pôdorysná plocha podlažia:   678.50 m2

Mc:    21.20 kg               Mcsk:    24.00 kg

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

------------------------------------------------------------

Práškový           6.0                 2           12.00

Snehový            5.0                 4           12.00

------------------------------------------------------------

ODSTUPY

======================

- pv [kg/m2], resp. taue [min]:    81.2

Východná strana - 1

% požiarne otvorených plôch:    80.0

Dlžka požiarneho úseku [m]:    24.00

Výška požiarneho úseku [m]:     2.50

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   7.2 m   *****

Východná strana – od okna

% požiarne otvorených plôch:   100.0

Dlžka požiarneho úseku [m]:     2.40

Výška požiarneho úseku [m]:     2.10

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   3.3 m   *****

Východná strana – od okna

% požiarne otvorených plôch:   100.0

Dlžka požiarneho úseku [m]:     3.00

Výška požiarneho úseku [m]:     2.10

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   3.7 m   *****

Východná strana – od okna

% požiarne otvorených plôch:   100.0

Dlžka požiarneho úseku [m]:     0.90

Výška požiarneho úseku [m]:     2.40

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   2.1 m   *****

Východná strana - 2

% požiarne otvorených plôch:    61.2

Dlžka požiarneho úseku [m]:     8.00

Výška požiarneho úseku [m]:     2.50

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   4.5 m   *****

Severná strana

% požiarne otvorených plôch:   100.0

Dlžka požiarneho úseku [m]:     2.40

Výška požiarneho úseku [m]:     2.10

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   3.3 m   *****

Západná strana 1

% požiarne otvorených plôch:    71.8

Dlžka požiarneho úseku [m]:    19.00

Výška požiarneho úseku [m]:     2.50

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   6.4 m   *****

Západná strana 2

% požiarne otvorených plôch:    39.3

Dlžka požiarneho úseku [m]:    30.00

Výška požiarneho úseku [m]:     2.50

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   3.6 m   *****

Západná strana

% požiarne otvorených plôch:   100.0

Dlžka požiarneho úseku [m]:     2.40

Výška požiarneho úseku [m]:     2.10

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   3.3 m   *****

Západná strana

% požiarne otvorených plôch:   100.0

Dlžka požiarneho úseku [m]:     3.60

Výška požiarneho úseku [m]:     2.10

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   4.0 m   *****

Západná strana

% požiarne otvorených plôch:   100.0

Dlžka požiarneho úseku [m]:     3.60

Výška požiarneho úseku [m]:     2.10

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   4.0 m   *****

Západná strana

% požiarne otvorených plôch:   100.0

Dlžka požiarneho úseku [m]:     0.90

Výška požiarneho úseku [m]:     2.40

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   2.1 m   *****

Výška objektu [m]:     7.50

Odstupová vzdialenosť bola určená vzorcom o=0.37*hc

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   2.8 m   *****