Akcia: zmena využitia priestoru - BB 	OBJEKT: Knižnica VKMK

POŽIARNY ÚSEK: N1.05

=======================================================================================================================

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E                            |    V Ý S T U P N É   Ú D A J E

-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------

P r i e s t o r               ps     pn    an       S     hs       So    ho cel. |   p     a      b      c     pv

Číslo  N á z o v             kg/m2  kg/m2           m2      m       m2     m podl.| kg/m2                      kg/m2

=======================================================================================================================

113-1  kotolňa                 5.0   15.0  1.10    71.25  2.80    10.80  3.00  A     20.0  1.05  0.794  1.00    16.7

=======================================================================================================================

Priemerné hodnoty za celý požiarny úsek

------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie      pv =    16.665 kg/m2

Súčiniteľ charakteru látok         a =     1.050

Súčiniteľ stavebných podmienok     b =     0.794

Súčiniteľ bezpečnostných podmienok c =     1.000

Pôdorysná plocha požiarneho úseku  S =    71.250 m2

Priemerná výška požiarneho úseku  hs =     2.800 m

Plocha otvorov požiarneho úseku   So =    10.800 m2

Priemerná výška otvorov pož.úseku ho =     3.000 m

------------------------------------------------------------

MEDZNÉ ROZMERY POŽIARNEHO ÚSEKU N1.05

============================================================

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ:   16.67 kg/m2

Súčiniteľ a PÚ:    1.05

Typ stavebných konštrukcií objektu: NEHORĽAVÉ

PÚ je v objekte s viacerými nadzemnými podlažiami

Výšková poloha požiarneho úseku hp:   3.00 m

MEDZNÁ       SKUTOČNÁ

DĹŽKA [m]   73.44         12.000

ŠÍRKA [m]   47.50          6.000

Informatívna medzná plocha:    3488.28 m2

Medzné rozmery boli podľa STN 73 0802: zväčšené súčiniteľom 1.25

Medzný počet podlaží PÚ z1 =  7          Skutočný počet podlaží PÚ  =  1

============================================================

Požiarne riziko a kritéria na stavebné konštrukcie

============================================================

Výp. požiarne zaťaženie PÚ:   16.67 kg/m2    Súčiniteľ a PÚ: 1.05

Typ stavebných konštrukcií: nehorľavé     Výška objektu:   3.00 m

Požiarny úsek je iba s nadzemnými podlažiami

Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ: I

Požiarna odolnosť vybraných stavebných konštrukcií

=================================================================

Pol.  Stavebná konštrukcia                                   POSK

-----------------------------------------------------------------

1b)  Požiarne steny a stropy v nadzemných podlažiach       15+

2b)  Požiarne uzávery otvorov v nadzemných podlažiach     15C2

3aa) Obv.steny zaisť.stab.obj. v podz. a nadz. podlažiach  15+

3ab) Obv.steny zaisť.stab.obj. v posl. nadzemnom podlaží    --

5b)  Nos.konštr.vnútri PÚ zaisť.stab.obj. v nadz. podlaž.   15

7    Nos.konštr.vnútri PÚ nezaisťujúce stabilitu objektu    --

8    Nenosné konštrukcie vnútri požiarneho úseku            --

10ab) Ohran.konštr.šachiet (inštal., výťahových a pod.)     30B

10b)  Požiarne uzávery otvorov ohran. konštrukcií šachiet   15B

Povrchová úprava podhľadov                             C3

Povrchová úprava stien vo vnútri objektu               C3

Prestupy rozvodov a inštalácií v nadz. podlažiach     15C1

Požiarne klapky a chránené potrubia VZT               15A

=================================================================

DIMENZOVANIE  ÚNIKOVÝCH  CIEST

============================================================

Z PÚ vedú nechránené únikové cesty na voľné priestranstvo.

Obsadenie priestoru osobami sa určilo normovými hodnotami podľa STN 92 0241:

- Čl. 2.2.1.: 3 x 1.3 = 3.9 – E = 4

V súlade s čl. 7.2.2.2, STN 73 0802 pri miestnostiach alebo funkčne ucelenej skupiny  miestností  určené pre najviac 40 osôb, s podlahovou plochou najviac 100 m2 a max. vzdialenosť z ktoréhokoľvek miesta z funkčne ucelenej skupiny miestností k východu je najviac 15 metrov, sa dĺžka NÚC meria na osi východu z miestnosti.

NÁVRH ELEKTRICKEJ POŽIARNEJ SIGNALIZÁCIE podľa STN 73 0875

============================================================

Plocha PÚ:   71.3 m2      Výška objektu:   3.0 m

Počet podlaží PÚ:    1.0     Výšková poloha PÚ:   3.0 m

Počet  osôb v PÚ:    3     Pôdorysná plocha/os:  10.0 m2/os

Osoby sú  schopné samostatného pohybu

Charakter následných škôd:  nahraditeľné do 10 % obsahu PÚ

Hodnota obsahu PÚ:  5 - 20 mil. Sk

Súčiniteľ ov: 1.30	Súčiniteľ an PÚ: 1.10

N = (  j  *  an  + os  * oh  ) * ov

N = ( 1.2 * 1.10 + 0.9 * 0.7 ) * 1.30 = 2.54

EPS sa nemusí navrhnúť

============================================================

Návrh hasiacich prístrojov podľa STN 92 0202-1

============================================================

Súčiniteľ a PÚ: 1.05	Pôdorysná plocha podlažia:    71.25 m2

Mc:     7.80 kg               Mcsk:     9.00 kg

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

------------------------------------------------------------

Práškový           6.0                 1            6.00

Snehový            5.0                 1            3.00

------------------------------------------------------------

ODSTUPY

========================

- pv [kg/m2], resp. taue [min]:    16.7

východná strana

% požiarne otvorených plôch:    72.0

Dlžka požiarneho úseku [m]:     5.00

Výška požiarneho úseku [m]:     3.00

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   2.5 m   *****

východná strana

% požiarne otvorených plôch:   100.0

Dlžka požiarneho úseku [m]:     1.20

Výška požiarneho úseku [m]:     3.00

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.5 m   *****

východná strana

% požiarne otvorených plôch:   100.0

Dlžka požiarneho úseku [m]:     2.40

Výška požiarneho úseku [m]:     3.00

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   2.3 m   *****

Výška objektu [m]:     7.50

Odstupová vzdialenosť bola určená vzorcom o=0.37*hc

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   2.8 m   *****