Akcia: zmena využitia priestoru - BB 	OBJEKT: Knižnica VKMK

POŽIARNY ÚSEK: N1.07

=======================================================================================================================

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E                            |    V Ý S T U P N É   Ú D A J E

-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------

P r i e s t o r               ps     pn    an       S     hs       So    ho cel. |   p     a      b      c     pv

Číslo  N á z o v             kg/m2  kg/m2           m2      m       m2     m podl.| kg/m2                      kg/m2

=======================================================================================================================

108    elektrorozvodňa         2.0   25.0  0.80    36.90  2.80     0.00  0.00  A     27.0  0.81  1.507  1.00    32.8

=======================================================================================================================

Priemerné hodnoty za celý požiarny úsek

------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie      pv =    32.842 kg/m2

Súčiniteľ charakteru látok         a =     0.807

Súčiniteľ stavebných podmienok     b =     1.507

Súčiniteľ bezpečnostných podmienok c =     1.000

Pôdorysná plocha požiarneho úseku  S =    36.900 m2

Priemerná výška požiarneho úseku  hs =     2.800 m

Plocha otvorov požiarneho úseku   So =     0.000 m2

Priemerná výška otvorov pož.úseku ho =     0.000 m

------------------------------------------------------------

MEDZNÉ ROZMERY POŽIARNEHO ÚSEKU N1.07

============================================================

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ:   32.84 kg/m2

Súčiniteľ a PÚ:    0.81

Typ stavebných konštrukcií objektu: NEHORĽAVÉ

PÚ je v objekte s viacerými nadzemnými podlažiami

Výšková poloha požiarneho úseku hp:   3.00 m

MEDZNÁ       SKUTOČNÁ

DĹŽKA [m]   76.94          6.200

ŠÍRKA [m]   47.70          6.400

Informatívna medzná plocha:    3670.53 m2

Medzný počet podlaží PÚ z1 =  4          Skutočný počet podlaží PÚ  =  1

============================================================

Požiarne riziko a kritéria na stavebné konštrukcie

============================================================

Výp. požiarne zaťaženie PÚ:   32.84 kg/m2    Súčiniteľ a PÚ: 0.81

Typ stavebných konštrukcií: nehorľavé     Výška objektu:   3.00 m

Požiarny úsek je iba s nadzemnými podlažiami

Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ: II

Požiarna odolnosť vybraných stavebných konštrukcií

=================================================================

Pol.  Stavebná konštrukcia                                   POSK

-----------------------------------------------------------------

1b)  Požiarne steny a stropy v nadzemných podlažiach       30+

2b)  Požiarne uzávery otvorov v nadzemných podlažiach     15C2

3aa) Obv.steny zaisť.stab.obj. v podz. a nadz. podlažiach  30+

5b)  Nos.konštr.vnútri PÚ zaisť.stab.obj. v nadz. podlaž.   30

7    Nos.konštr.vnútri PÚ nezaisťujúce stabilitu objektu    15

8    Nenosné konštrukcie vnútri požiarneho úseku            --

10ab) Ohran.konštr.šachiet (inštal., výťahových a pod.)     30B

10b)  Požiarne uzávery otvorov ohran. konštrukcií šachiet   15B

11    Plášť strechy                                          --

Povrchová úprava podhľadov                             C2

Povrchová úprava stien vo vnútri objektu               C3

Prestupy rozvodov a inštalácií v nadz. podlažiach     30C1

Požiarne klapky a chránené potrubia VZT               15A

=================================================================

DIMENZOVANIE  ÚNIKOVÝCH  CIEST

============================================================

Z PÚ vedie nechránená úniková cesta na voľné priestranstvo.

Obsadenie priestoru osobami sa určilo normovými hodnotami podľa STN 92 0241:

- Čl. 2.2.1.: 3 x 1.3 = 3.9 – E = 4

- podľa čl. 2.3 STN 92 0241 - tie isté  osoby nachádzajúce sa v rôznych priestoroch sa zaratávajú 1x

V súlade s čl. 7.2.2.2, STN 73 0802 pri miestnostiach alebo funkčne ucelenej skupiny  miestností  určené pre najviac 40 osôb, s podlahovou plochou najviac 100 m2 a max. vzdialenosť z ktoréhokoľvek miesta z funkčne ucelenej skupiny miestností k východu je najviac 15 metrov, sa dĺžka NÚC meria na osi východu z miestnosti.

NÁVRH ELEKTRICKEJ POŽIARNEJ SIGNALIZÁCIE podľa STN 73 0875

============================================================

Plocha PÚ:   36.9 m2      Výška objektu:   3.0 m

Počet podlaží PÚ:    1.0     Výšková poloha PÚ:   3.0 m

Počet  osôb v PÚ:    2     Pôdorysná plocha/os:   4.0 m2/os

Osoby sú  schopné samostatného pohybu

Charakter následných škôd:  nahraditeľné nad 10 % obsahu PÚ

Hodnota obsahu PÚ:  do 5 mil. Sk

Súčiniteľ ov: 1.20	Súčiniteľ an PÚ: 0.80

N = (  j  *  an  + os  * oh  ) * ov

N = ( 1.2 * 0.80 + 0.9 * 0.9 ) * 1.20 = 2.12

EPS sa nemusí navrhnúť

============================================================

Návrh hasiacich prístrojov podľa STN 92 0202-1

============================================================

Pôdorysná plocha PÚ:    36.90 m2        Súčiniteľ a PÚ: 0.81

Navrhovaný hasiaci prístroj: 1 ks Snehový

Min. povolená hm. HP:  5.0 kg         Skut. hm. HP:   5.0 kg

------------------------------------------------------------

ODSTUPY

=============================

Výška objektu [m]:     7.50

Odstupová vzdialenosť bola určená vzorcom o=0.37*hc

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   2.8 m   *****